## denny
Denný protokol za |  | 2024-04-11
|  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 248.9791 |  | F | 0.4 | 81.8889 | 99.845 | 5 | 76354.7757 | 55006.5579
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 328.5357 | 0 |  | 0.52787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 660.0787 |  |  | 660.0787 |  |  |  |  | 660.0787
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 228.5841 |  | F | 0.39466 | 81.3559 | 99.6653 | 5 | 75589.5781 | 54437.4313
01:00 |  | 230.483 |  | F | 0.40524 | 81.3069 | 99.6699 | 5 | 75502.5312 | 54384.7858
01:30 |  | 234.4791 |  | F | 0.40122 | 81.4634 | 99.676 | 5 | 75438.5234 | 54318.01
02:00 |  | 231.9852 |  | F | 0.39325 | 81.4213 | 99.6856 | 5 | 75542.6719 | 54404.7308
02:30 |  | 233.3953 |  | F | 0.39085 | 80.9184 | 99.6841 | 5 | 75696.3359 | 54591.9775
03:00 |  | 237.7073 |  | F | 0.39143 | 80.4976 | 99.6853 | 5 | 75810.125 | 54739.7767
03:30 |  | 243.2835 |  | F | 0.44045 | 80.612 | 99.6832 | 5 | 75610.5 | 54576.8429
04:00 |  | 246.7842 |  | F | 0.43072 | 81.1302 | 99.685 | 5 | 75564.0469 | 54464.4909
04:30 |  | 247.6575 |  | F | 0.39962 | 81.2222 | 99.6911 | 5 | 75452.6875 | 54373.4719
05:00 |  | 247.4779 |  | F | 0.41662 | 80.887 | 99.6927 | 5 | 76993.1328 | 55536.9758
05:30 |  | 240.5977 |  | F | 0.39542 | 80.7815 | 99.7036 | 5 | 74912.3203 | 54058.0473
06:00 |  | 242.5068 |  | F | 0.39885 | 80.8124 | 99.7056 | 5 | 75667.875 | 54599.5893
06:30 |  | 247.7486 |  | F | 0.40853 | 81.0416 | 99.7213 | 5 | 76201.4453 | 54957.6671
07:00 |  | 252.4465 |  | F | 0.40373 | 81.2936 | 99.7377 | 5 | 76390.0469 | 55063.5785
07:30 |  | 251.1797 |  | F | 0.39314 | 80.9482 | 99.7612 | 5 | 76556.4531 | 55250.3584
08:00 |  | 250.3827 |  | F | 0.40375 | 80.6014 | 99.7878 | 5 | 77114.3828 | 55722.3964
08:30 |  | 253.5413 |  | F | 0.40285 | 80.7078 | 99.8077 | 5 | 76825.8203 | 55508.2748
09:00 |  | 257.5817 |  | F | 0.40038 | 81.1737 | 99.8217 | 5 | 76931.9531 | 55519.7026
09:30 |  | 257.1193 |  | F | 0.38994 | 81.7308 | 99.8378 | 5 | 77149.5312 | 55598.2529
10:00 |  | 259.2908 |  | F | 0.38663 | 82.2715 | 99.8503 | 5 | 76870.4844 | 55319.8265
10:30 |  | 255.5628 |  | F | 0.3866 | 82.0697 | 99.8744 | 5 | 76986.4531 | 55448.1376
11:00 |  | 251.7241 |  | F | 0.38622 | 81.4867 | 99.8919 | 5 | 76626.4453 | 55289.2773
11:30 |  | 249.3303 |  | F | 0.3902 | 81.5251 | 99.8989 | 5 | 75640.4219 | 54575.6799
12:00 |  | 247.678 |  | F | 0.38382 | 81.9056 | 99.8976 | 5 | 73677.7891 | 53101.9769
12:30 |  | 243.5653 |  | F | 0.38364 | 82.6954 | 99.9082 | 5 | 75085.1641 | 54001.904
13:00 |  | 244.7793 |  | F | 0.39298 | 83.3869 | 99.9157 | 5 | 75663.7188 | 54316.5941
13:30 |  | 244.1107 |  | F | 0.39373 | 82.8273 | 99.9308 | 5 | 75586.0703 | 54354.3446
14:00 |  | 244.8065 |  | F | 0.38367 | 82.544 | 99.9484 | 5 | 75502.8906 | 54347.3107
14:30 |  | 247.9607 |  | F | 0.3906 | 82.9634 | 99.9476 | 5 | 75310.2969 | 54144.406
15:00 |  | 246.5004 |  | F | 0.39462 | 83.5344 | 99.9385 | 5 | 74910.8125 | 53766.1142
15:30 |  | 260.9551 |  | F | 0.45541 | 83.5044 | 99.9345 | 5 | 74110.5625 | 53194.0725
16:00 |  | 267.3527 |  | F | 0.42344 | 83.012 | 99.9309 | 5 | 74311.7891 | 53410.3325
16:30 |  | 266.9735 |  | F | 0.40221 | 83.1499 | 99.9349 | 5 | 74279.0938 | 53368.3277
17:00 |  | 272.0397 |  | F | 0.4005 | 83.6588 | 99.9384 | 5 | 74091.5156 | 53159.4645
17:30 |  | 269.863 |  | F | 0.41142 | 83.7183 | 99.9292 | 5 | 74470.7812 | 53417.7338
18:00 |  | 266.1596 |  | F | 0.41106 | 83.1167 | 99.926 | 5 | 74484.3516 | 53516.0253
18:30 |  | 256.51 |  | F | 0.41435 | 82.7375 | 99.9232 | 5 | 75388.875 | 54222.1006
19:00 |  | 263.321 |  | F | 0.3941 | 82.4148 | 99.9238 | 5 | 75418.2188 | 54292.7323
19:30 |  | 288.7188 |  | F | 0.38384 | 81.8875 | 99.9264 | 5 | 75895.4922 | 54718.913
20:00 |  | 292.1387 |  | F | 0.38547 | 81.7354 | 99.9392 | 5 | 78692.4766 | 56767.0471
20:30 |  | 226.3043 |  | F | 0.38969 | 82.0294 | 99.9488 | 5 | 78659.9453 | 56702.0368
21:00 |  | 222.9301 |  | F | 0.38506 | 82.1727 | 99.9467 | 5 | 78760.0391 | 56750.1262
21:30 |  | 285.9555 |  | F | 0.38306 | 81.6365 | 99.9433 | 5 | 79535.2734 | 57393.3936
22:00 |  | 271.2555 |  | F | 0.38876 | 81.3741 | 99.9453 | 5 | 79591.5234 | 57477.6127
22:30 |  | 216.0599 |  | F | 0.39973 | 81.5695 | 99.9357 | 5 | 79269.6562 | 57208.1289
23:00 |  | 217.0225 |  | F | 0.39849 | 82.0005 | 99.9355 | 5 | 79256.7812 | 57129.3053
23:30 |  | 216.4807 |  | F | 0.3988 | 82.0065 | 99.9443 | 5 | 80557.1328 | 58070.8061
24:00 |  | 220.7054 |  | F | 0.44123 | 81.8244 | 99.9504 | 5 | 81445.2188 | 58744.6894
Náhradné hodnoty pre rok 2024 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 4.282 | 0 |  | 0.0083273 | 69.6983 | 98.8153 | 0 | 0 | 28614.1811
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie