## denny
Denný protokol za |  | 2022-06-16
|  | SO2 |  | CO |  | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  |  |  | 1
I (%) |  | 20 |  |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 107.1264 |  | 949.4538 |  | 0.63712
N platných SPH |  | 46 |  | 46 |  | 48
N / % SPH F |  | 2 / 4,2 |  | 2 / 4,2 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 2 / 4,2 |  | 2 / 4,2 |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 1875.9335 |  | 15999.0404 |  | 11.1716
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 17584.0117 |  | 17584.0117 |  | 17584.0117
Výroba |  | x |  | x |  | 308035
Emisný faktor |  | x |  | x |  | 3.6267e-05
čas | chod | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 106.967 |  | 952.1956 |  | 0.5346 | 92.1225 | 98.4944 | 0.79999 | 1024446 | 738901.875
01:00 |  | 106.1334 |  | 946.9828 |  | 0.51618 | 91.9475 | 98.4837 | 0.79999 | 1024697 | 739354.875
01:30 |  | 93.1952 |  | 963.1055 |  | 0.49203 | 91.1932 | 98.4956 | 0.79999 | 1025467 | 741532.8125
02:00 |  | 85.0046 |  | 972.0438 |  | 0.44567 | 89.9369 | 98.4907 | 0.79999 | 1028524 | 746277.875
02:30 |  | 84.7827 |  | 975.4104 |  | 0.44427 | 89.3466 | 98.4796 | 0.79999 | 1023256 | 743583.3125
03:00 |  | 87.5189 |  | 968.671 |  | 0.42389 | 89.1466 | 98.4715 | 0.79999 | 1024167 | 744594.8125
03:30 |  | 91.5576 |  | 964.0036 |  | 0.44486 | 88.7845 | 98.46 | 0.79999 | 1024419 | 745435.1875
04:00 |  | 91.722 |  | 965.257 |  | 0.47952 | 88.3778 | 98.4541 | 0.79999 | 1024495 | 746285.125
04:30 |  | 97.372 |  | 949.4361 |  | 0.50184 | 88.0448 | 98.4564 | 0.79999 | 1025300 | 747577.625
05:00 |  | 95.5748 |  | 919.1566 |  | 0.52155 | 87.7867 | 98.462 | 0.79999 | 1026017 | 748677.375
05:30 |  | 85.7006 |  | 928.4027 |  | 0.51517 | 87.5517 | 98.484 | 0.79999 | 1025163 | 748709.8125
06:00 |  | 84.7981 |  | 921.077 |  | 0.49687 | 87.6096 | 98.4866 | 0.79999 | 1024584 | 748187.625
06:30 |  | 104.6124 |  | 877.6758 |  | 0.52379 | 87.7819 | 98.4836 | 0.79999 | 1027340 | 749819.375
07:00 |  | 113.2183 |  | 873.1414 |  | 0.5487 | 88.1027 | 98.4738 | 0.79999 | 1027130 | 748926.375
07:30 |  | 113.2886 |  | 906.7196 |  | 0.56098 | 88.6595 | 98.464 | 0.79999 | 1027228 | 747771.375
08:00 |  | 120.6697 |  | 906.9968 |  | 0.59916 | 89.4311 | 98.4429 | 0.79999 | 1026203 | 745278.3125
08:30 |  | 149.3411 |  | 902.4276 |  | 0.69418 | 90.2738 | 98.4479 | 0.79999 | 1026806 | 744023.3125
09:00 |  | 112.65 |  | 926.3172 |  | 0.7205 | 90.982 | 98.439 | 0.79999 | 1023973 | 740459.875
09:30 |  | 101.1751 |  | 922.2747 |  | 0.69476 | 91.876 | 98.4216 | 0.79999 | 1022977 | 737798.8125
10:00 |  | 98.8296 |  | 924.7498 |  | 0.82141 | 92.8325 | 98.4007 | 0.79999 | 1023662 | 736210.125
10:30 |  | 95.895 |  | 946.7847 |  | 0.76386 | 93.7418 | 98.3915 | 0.79999 | 1022185 | 733253.3125
11:00 |  | 97.3765 |  | 950.4177 |  | 0.6114 | 94.5804 | 98.3713 | 0.79999 | 1022544 | 731687.8125
11:30 |  |  | F |  | F | 0.65367 | 95.2037 | 98.34 | 0.79999 | 1021216 | 729267.375
12:00 |  |  | F |  | F | 0.66803 | 95.8363 | 98.3292 | 0.79999 | 1020844 | 727675.3125
12:30 |  | 104.9149 |  | 1010.372 |  | 0.64667 | 96.7398 | 98.3082 | 0.79999 | 1018985 | 724420.375
13:00 |  | 114.5457 |  | 1006.562 |  | 0.64474 | 97.5607 | 98.2834 | 0.79999 | 1019464 | 722972.1875
13:30 |  | 120.5454 |  | 1012.229 |  | 0.70871 | 98.0684 | 98.273 | 0.79999 | 1021349 | 723240.875
14:00 |  | 118.9412 |  | 1022.778 |  | 0.72928 | 98.2446 | 98.2597 | 0.79999 | 1021444 | 722866.375
14:30 |  | 126.7526 |  | 1004.294 |  | 0.79974 | 98.4808 | 98.2537 | 0.79999 | 1020188 | 721476.875
15:00 |  | 132.4981 |  | 996.3555 |  | 0.82303 | 99.0058 | 98.2211 | 0.79999 | 1021153 | 720900.375
15:30 |  | 122.0413 |  | 981.6204 |  | 0.8694 | 99.4859 | 98.1669 | 0.79999 | 1018971 | 718038.375
16:00 |  | 117.1103 |  | 978.9598 |  | 0.91227 | 99.7778 | 98.1256 | 0.79999 | 1018582 | 716896.625
16:30 |  | 122.7133 |  | 954.8691 |  | 0.9001 | 99.6663 | 98.1012 | 0.79999 | 1019098 | 717299.125
17:00 |  | 118.243 |  | 936.7929 |  | 0.97968 | 100.3467 | 98.0695 | 0.79999 | 1019220 | 715846.125
17:30 |  | 97.7821 |  | 941.6666 |  | 0.93852 | 100.577 | 98.0458 | 0.79999 | 1019039 | 715104.8125
18:00 |  | 103.4095 |  | 949.5814 |  | 0.88491 | 100.7539 | 98.0458 | 0.79999 | 1019251 | 714912.125
18:30 |  | 102.4811 |  | 949.6624 |  | 0.80113 | 100.4411 | 98.0776 | 0.79999 | 1019976 | 716252.3125
19:00 |  | 104.7286 |  | 955.0775 |  | 0.76143 | 100.375 | 98.1157 | 0.79999 | 1019064 | 716018.375
19:30 |  | 104.3189 |  | 957.866 |  | 0.73697 | 99.4392 | 98.2755 | 0.79999 | 1019732 | 719452.3125
20:00 |  | 103.6108 |  | 929.6601 |  | 0.6622 | 95.4952 | 98.4055 | 0.79999 | 1020138 | 728406.625
20:30 |  | 100.8003 |  | 929.4805 |  | 0.59911 | 94.9893 | 98.4091 | 0.79999 | 1016975 | 727169.875
21:00 |  | 101.1161 |  | 938.7467 |  | 0.56113 | 94.749 | 98.4014 | 0.79999 | 1016100 | 726962.3125
21:30 |  | 100.4545 |  | 932.5769 |  | 0.48663 | 93.489 | 98.3657 | 0.79999 | 1016720 | 729638.6875
22:00 |  | 105.4803 |  | 927.2228 |  | 0.46422 | 92.973 | 98.3771 | 0.79999 | 1017785 | 731524.375
22:30 |  | 118.0191 |  | 947.1848 |  | 0.42286 | 93.5183 | 98.3872 | 0.79999 | 1020480 | 732444.1875
23:00 |  | 121.547 |  | 935.7107 |  | 0.47219 | 93.8881 | 98.4078 | 0.79999 | 1019228 | 730957.6875
23:30 |  | 123.9863 |  | 957.058 |  | 0.52252 | 93.5721 | 98.4062 | 0.79999 | 1020368 | 732395.125
24:00 |  | 124.3901 |  | 955.2999 |  | 0.57749 | 93.7135 | 98.4074 | 0.79999 | 1019553 | 731537.625
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 98.3465 |  | 0 |  | 0.36911 | 87.0634 | 98.1044 | 0 | 0 | 760551.4226
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 |  | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie