## denny
Denný protokol za |  | 2025-03-06
|  | SO2 |  | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  |  | 40 | [6 empty] | 7.86
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 306.9702 |  |  | F | 0.0081158 |  | 77.7499 |  | 99.4534 | 5.1 | 70980.2018 | 51513.6057
N platných SPH |  | 47 |  | 0 |  | 48 |  | 48 |  | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 1 / 2,1 |  | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 1 / 2,1 |  |  |  | 48 / 100,0 | [6 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 369.2611 |  | 0 |  | 0.014105 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 618.1633 |  |  |  | 618.1633 | [6 empty] | 618.1633
Výroba |  | x |  | x |  | 0
Emisný faktor |  | x |  | x |  | 0
čas | chod | SO2 |  | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 244.845 |  |  | F | 0 |  | 72.3008 |  | 99.5042 | 5.1 | 86048.4453 | 63424.3821
01:00 |  | 247.2441 |  |  | F | 0 |  | 72.4037 |  | 99.4981 | 5.1 | 86122.5156 | 63456.2014
01:30 |  | 247.1876 |  |  | F | 0.01347 |  | 72.718 |  | 99.4824 | 5.1 | 86048.3125 | 63333.8938
02:00 |  | 252.6829 |  |  | F | 0.16914 |  | 73.1195 |  | 99.4654 | 5.1 | 85847.4297 | 63101.9896
02:30 |  | 258.1552 |  |  | F | 0.07728 |  | 73.4606 |  | 99.4488 | 5.1 | 86067.6484 | 63191.03
03:00 |  | 257.0021 |  |  | F | 0 |  | 73.0826 |  | 99.4386 | 5.1 | 86173.5859 | 63331.4031
03:30 |  | 256.1208 |  |  | F | 0 |  | 72.2152 |  | 99.4257 | 5.1 | 85973.7969 | 63335.0467
04:00 |  | 272.7858 |  |  | F | 0 |  | 72.4313 |  | 99.4145 | 5.1 | 84975.7188 | 62553.6001
04:30 |  | 334.3308 |  |  | F | 0 |  | 76.8068 |  | 99.4199 | 5.1 | 69261.6719 | 50351.1804
05:00 |  | 301.3048 |  |  | F | 0 |  | 76.7402 |  | 99.4175 | 5.1 | 69393.4141 | 50455.3413
05:30 |  | 299.139 |  |  | F | 0 |  | 76.7869 |  | 99.4114 | 5.1 | 68998.9609 | 50158.7787
06:00 |  | 310.3559 |  |  | F | 0 |  | 77.374 |  | 99.4101 | 5.1 | 68951.7031 | 50039.7931
06:30 |  | 309.6529 |  |  | F | 0 |  | 76.4898 |  | 99.4172 | 5.1 | 69061.25 | 50249.629
07:00 |  | 317.3647 |  |  | F | 0 |  | 76.9693 |  | 99.4291 | 5.1 | 68136.8672 | 49515.1041
07:30 |  | 312.5124 |  |  | F | 0 |  | 77.6765 |  | 99.4397 | 5.1 | 67992.5391 | 49315.8802
08:00 |  | 321.1832 |  |  | F | 0 |  | 77.1034 |  | 99.4512 | 5.1 | 68011.6484 | 49416.1517
08:30 |  | 332.1431 |  |  | F | 0 |  | 77.917 |  | 99.4638 | 5.1 | 67851.4062 | 49191.7003
09:00 |  | 332.6856 |  |  | F | 0 |  | 77.7129 |  | 99.4832 | 5.1 | 68091.6719 | 49404.2513
09:30 |  | 333.2315 |  |  | F | 0.07629 |  | 78.1033 |  | 99.4902 | 5.1 | 67878.7266 | 49198.4856
10:00 |  |  | F |  | F | 0.02048 |  | 78.6637 |  | 99.4909 | 5.1 | 67992.9375 | 49203.1114
10:30 |  | 336.8937 |  |  | F | 0 |  | 78.7396 |  | 99.4906 | 5.1 | 67979.2266 | 49182.4084
11:00 |  | 333.8462 |  |  | F | 0 |  | 79.4677 |  | 99.4951 | 5.1 | 67993.3984 | 49093.2803
11:30 |  | 333.0342 |  |  | F | 0 |  | 79.4347 |  | 99.5028 | 5.1 | 67940.3281 | 49063.3787
12:00 |  | 335.3342 |  |  | F | 0 |  | 80.1718 |  | 99.5069 | 5.1 | 67941.6406 | 48963.9653
12:30 |  | 337.824 |  |  | F | 0 |  | 79.7206 |  | 99.5123 | 5.1 | 68101.2188 | 49144.4033
13:00 |  | 330.1521 |  |  | F | 0 |  | 80.1122 |  | 99.5179 | 5.1 | 68359.4297 | 49278.8469
13:30 |  | 321.7822 |  |  | F | 0 |  | 80.3037 |  | 99.5176 | 5.1 | 68612.8438 | 49434.5821
14:00 |  | 317.7805 |  |  | F | 0 |  | 80.2346 |  | 99.5108 | 5.1 | 68656.7891 | 49472.5121
14:30 |  | 320.5322 |  |  | F | 0 |  | 80.8463 |  | 99.5065 | 5.1 | 68514.25 | 49282.3564
15:00 |  | 314.8148 |  |  | F | 0 |  | 80.3246 |  | 99.4904 | 5.1 | 68361.7578 | 49237.3109
15:30 |  | 316.6055 |  |  | F | 0 |  | 80.5644 |  | 99.4941 | 5.1 | 68239.8125 | 49117.9529
16:00 |  | 304.1116 |  |  | F | 0 |  | 80.5411 |  | 99.4975 | 5.1 | 68138.3203 | 49049.8157
16:30 |  | 315.7821 |  |  | F | 0 |  | 79.9525 |  | 99.4899 | 5.1 | 68061.5391 | 49072.4725
17:00 |  | 308.6358 |  |  | F | 0 |  | 80.3303 |  | 99.4857 | 5.1 | 67816.7109 | 48841.624
17:30 |  | 289.8689 |  |  | F | 0 |  | 79.9178 |  | 99.4847 | 5.1 | 67780.1406 | 48871.8042
18:00 |  | 295.2647 |  |  | F | 0 |  | 79.4849 |  | 99.4822 | 5.1 | 67603.4141 | 48803.0086
18:30 |  | 296.9323 |  |  | F | 0 |  | 79.8781 |  | 99.4671 | 5.1 | 67474.7969 | 48648.5365
19:00 |  | 282.6345 |  |  | F | 0 |  | 79.1296 |  | 99.4572 | 5.1 | 67497.9297 | 48763.7484
19:30 |  | 302.549 |  |  | F | 0 |  | 78.8117 |  | 99.4417 | 5.1 | 67394.4062 | 48725.3722
20:00 |  | 317.8724 |  |  | F | 0 |  | 79.275 |  | 99.4298 | 5.1 | 67363.4062 | 48633.0983
20:30 |  | 307.7225 |  |  | F | 0 |  | 78.2969 |  | 99.4129 | 5.1 | 67376.7578 | 48769.8241
21:00 |  | 323.5176 |  |  | F | 0 |  | 78.142 |  | 99.4039 | 5.1 | 67196.6172 | 48656.4598
21:30 |  | 310.1992 |  |  | F | 0.0329 |  | 78.7293 |  | 99.3914 | 5.1 | 67159.0625 | 48542.01
22:00 |  | 319.0031 |  |  | F | 0 |  | 78.0413 |  | 99.3827 | 5.1 | 67259.8672 | 48705.8411
22:30 |  | 325.1412 |  |  | F | 0 |  | 77.8503 |  | 99.3701 | 5.1 | 67296.875 | 48752.9809
23:00 |  | 331.2507 |  |  | F | 0 |  | 78.4132 |  | 99.3511 | 5.1 | 67387.3594 | 48731.0227
23:30 |  | 328.3827 |  |  | F | 0 |  | 77.6046 |  | 99.3416 | 5.1 | 67282.9141 | 48763.0187
24:00 |  | 330.203 |  |  | F | 0 |  | 77.6012 |  | 99.3246 | 5.1 | 67378.625 | 48824.4834
Náhradné hodnoty pre rok 2025 |  | SO2 |  | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | °C |  | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 10.1722 |  | 0 |  | 0.011409 |  | 72.0254 |  | 98.8554 | 0 | 0 | 51571.8999
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 |  | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5.1
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH | [6 empty] | Označenie PDH
žiadne | platná hodnota | [5 empty] | G |  | PDH > EL+ I
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota | [5 empty] | Náhradné hodnoty boli použité
E | Náhradná hodnota | [5 empty] | z dôvodu neplatného merania
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie