## denny
Denný protokol za |  | 2023-05-26
|  | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 127.3843 |  |  | F | 0.4124 | 73.0748 | 99.1327 | 5 | 60229.3198 | 44171.8138
N platných SPH |  | 46 |  | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 2 / 4,2 |  | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 2 / 4,2 |  |  |  | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 129.9315 |  | 0 |  | 0.43721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 530.0618 |  |  |  | 530.0618 |  |  |  |  | 530.0618
Výroba |  | x |  | x |  | 0
Emisný faktor |  | x |  | x |  | 0
čas | chod | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 243.9073 |  |  | F | 0.38626 | 77.3768 | 99.1221 | 5 | 60853.3008 | 44080.7485
01:00 |  | 244.9504 |  |  | F | 0.3849 | 77.4929 | 99.1184 | 5 | 61066.9766 | 44219.1882
01:30 |  | 244.9117 |  |  | F | 0.387 | 77.8581 | 99.1057 | 5 | 61056.0469 | 44159.6581
02:00 |  | 223.4874 |  |  | F | 0.38546 | 77.2716 | 99.0973 | 5 | 61276.4961 | 44389.4755
02:30 |  | 224.7808 |  |  | F | 0.40272 | 77.1198 | 99.0902 | 5 | 61574.4336 | 44621.4439
03:00 |  | 230.1786 |  |  | F | 0.48081 | 77.9585 | 99.0866 | 5 | 61720.207 | 44618.6537
03:30 |  | 230.2071 |  |  | F | 0.52669 | 77.6893 | 99.0813 | 5 | 61789.0078 | 44700.2507
04:00 |  | 230.3798 |  |  | F | 0.53171 | 76.9773 | 99.0667 | 5 | 61917.9336 | 44877.9973
04:30 |  | 209.6895 |  |  | F | 0.56516 | 77.1886 | 99.061 | 5 | 61780.8867 | 44749.0694
05:00 |  | 195.2553 |  |  | F | 0.51336 | 77.2795 | 99.0493 | 5 | 61593.6758 | 44596.6475
05:30 |  | 179.3032 |  |  | F | 0.42023 | 76.8375 | 99.0473 | 5 | 61625.9375 | 44675.4503
06:00 |  | 146.3349 |  |  | F | 0.44008 | 77.5122 | 99.0394 | 5 | 61551.2891 | 44531.9366
06:30 |  | 158.7894 |  |  | F | 0.39324 | 77.5564 | 99.0391 | 5 | 61674.6562 | 44615.4487
07:00 |  | 182.0825 |  |  | F | 0.39922 | 76.9543 | 99.0516 | 5 | 61605.6016 | 44647.78
07:30 |  | 191.761 |  |  | F | 0.42538 | 77.6005 | 99.0631 | 5 | 61561.3242 | 44538.617
08:00 |  | 166.051 |  |  | F | 0.41631 | 78.1286 | 99.0806 | 5 | 61399.2578 | 44362.4493
08:30 |  | 100.4092 |  |  | F | 0.43936 | 78.1254 | 99.1043 | 5 | 61317.1562 | 44314.1057
09:00 |  | 86.9227 |  |  | F | 0.40979 | 78.7667 | 99.1175 | 5 | 61027.6133 | 44030.3489
09:30 |  | 80.0361 |  |  | F | 0.38289 | 79.6243 | 99.1315 | 5 | 60982.6758 | 43897.181
10:00 |  | 75.5918 |  |  | F | 0.38571 | 79.4561 | 99.1477 | 5 | 61305.4922 | 44157.8051
10:30 |  | 144.416 |  |  | F | 0.38316 | 78.9839 | 99.1614 | 5 | 61533.4375 | 44387.5521
11:00 |  |  | F |  | F | 0.39013 | 77.117 | 99.1811 | 5 | 60684.3281 | 44017.1119
11:30 |  |  | F |  | F | 0.38286 | 65.7089 | 99.2054 | 5 | 55097.4805 | 41320.2982
12:00 |  | 96.9846 |  |  | F | 0.38451 | 68.7567 | 99.1842 | 5 | 56770.707 | 42186.59
12:30 |  | 83.4926 |  |  | F | 0.38689 | 70.2632 | 99.1722 | 5 | 56950.7148 | 42129.6
13:00 |  | 80.5148 |  |  | F | 0.38449 | 71.3382 | 99.171 | 5 | 56634.4023 | 41764.4015
13:30 |  | 65.983 |  |  | F | 0.38367 | 71.9477 | 99.1767 | 5 | 58932.625 | 43384.9219
14:00 |  | 53.4866 |  |  | F | 0.3859 | 71.8396 | 99.1739 | 5 | 59844.4805 | 44068.7427
14:30 |  | 47.2134 |  |  | F | 0.38883 | 70.9548 | 99.1924 | 5 | 59763.6211 | 44130.6039
15:00 |  | 48.1694 |  |  | F | 0.38292 | 70.0904 | 99.2064 | 5 | 59850.6562 | 44312.4052
15:30 |  | 49.7153 |  |  | F | 0.3847 | 69.5815 | 99.1915 | 5 | 61256.2422 | 45413.6205
16:00 |  | 47.6938 |  |  | F | 0.38585 | 69.6321 | 99.1699 | 5 | 63049.1523 | 46725.7722
16:30 |  | 43.6239 |  |  | F | 0.39282 | 69.6803 | 99.1507 | 5 | 62909.9219 | 46607.0015
17:00 |  | 70.1689 |  |  | F | 0.38852 | 69.347 | 99.1265 | 5 | 61886.3633 | 45882.1319
17:30 |  | 75.0549 |  |  | F | 0.39623 | 69.1509 | 99.1197 | 5 | 59859.8828 | 44402.0833
18:00 |  | 78.5216 |  |  | F | 0.38988 | 69.3136 | 99.1156 | 5 | 60841.0508 | 45106.5653
18:30 |  | 85.1956 |  |  | F | 0.38958 | 69.274 | 99.1202 | 5 | 60945.9141 | 45191.6237
19:00 |  | 87.6275 |  |  | F | 0.38647 | 68.8843 | 99.1158 | 5 | 60618.25 | 44997.8669
19:30 |  | 91.2336 |  |  | F | 0.38753 | 68.608 | 99.1225 | 5 | 60100.4141 | 44652.5523
20:00 |  | 96.844 |  |  | F | 0.38419 | 68.4555 | 99.1402 | 5 | 58122.6094 | 43210.093
20:30 |  | 112.4591 |  |  | F | 0.39244 | 68.3826 | 99.1585 | 5 | 58199.7461 | 43284.656
21:00 |  | 121.8926 |  |  | F | 0.39364 | 68.0113 | 99.1741 | 5 | 58262.8828 | 43385.6462
21:30 |  | 103.5423 |  |  | F | 0.38503 | 67.7519 | 99.1812 | 5 | 58332.9648 | 43473.9924
22:00 |  | 93.011 |  |  | F | 0.39231 | 67.876 | 99.1882 | 5 | 58236.2852 | 43389.1998
22:30 |  | 96.6994 |  |  | F | 0.44585 | 68.1166 | 99.1897 | 5 | 58146.7148 | 43292.5469
23:00 |  | 106.6071 |  |  | F | 0.47846 | 68.057 | 99.1984 | 5 | 58335.0117 | 43444.1531
23:30 |  | 112.9821 |  |  | F | 0.43236 | 67.8046 | 99.1935 | 5 | 58502.0898 | 43598.6908
24:00 |  | 121.5162 |  |  | F | 0.45959 | 67.888 | 99.187 | 5 | 58659.4336 | 43702.386
Náhradné hodnoty pre rok 2023 |  | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 6.0338 |  | 0 |  | 0.020196 | 72.9566 | 99.0641 | 0 | 0 | 43245.6011
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 |  | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie