## denny
Denný protokol za |  | 2022-06-13
|  | SO2 | CO |  | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 199.5758 |  | F | 0.56858
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 208.4021 |  |  | 0.59654
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 1051.7872 |  |  | 1051.7872
Výroba |  | x | x |  | 283910
Emisný faktor |  | x | x |  | 2.1011e-06
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 191.7893 |  | F | 0.37589 | 79.9853 | 99.2061 | 5 | 63484.6641 | 45685.8091
01:00 |  | 198.3323 |  | F | 0.49734 | 80.0117 | 99.1887 | 5 | 63663.4883 | 45803.0386
01:30 |  | 211.9509 |  | F | 0.46056 | 80.4272 | 99.1694 | 5 | 63490.9961 | 45616.4056
02:00 |  | 211.1248 |  | F | 0.37588 | 80.916 | 99.1532 | 5 | 63309.332 | 45415.6431
02:30 |  | 199.1506 |  | F | 0.42963 | 80.5571 | 99.1189 | 5 | 63473.6055 | 45563.9337
03:00 |  | 170.7895 |  | F | 0.95466 | 79.7794 | 99.0986 | 5 | 63501.3359 | 45674.9199
03:30 |  | 143.663 |  | F | 1.1829 | 79.3409 | 99.0772 | 5 | 63834.9961 | 45962.1073
04:00 |  | 123.8497 |  | F | 0.79393 | 79.3907 | 99.0511 | 5 | 63882.9141 | 45978.0204
04:30 |  | 124.2007 |  | F | 0.40716 | 79.7492 | 99.0323 | 5 | 63944.1445 | 45966.5786
05:00 |  | 130.4655 |  | F | 0.37587 | 80.2 | 99.0221 | 5 | 63875.3945 | 45853.8852
05:30 |  | 134.9954 |  | F | 0.38471 | 80.2703 | 99.0152 | 5 | 64009.3828 | 45937.7328
06:00 |  | 136.8711 |  | F | 0.43425 | 79.6325 | 99.0115 | 5 | 64213.5078 | 46165.7892
06:30 |  | 133.2068 |  | F | 0.51194 | 79.1825 | 99.0021 | 5 | 64088.625 | 46130.471
07:00 |  | 135.8825 |  | F | 0.52686 | 79.1163 | 99.004 | 5 | 64094.75 | 46144.4357
07:30 |  | 146.3237 |  | F | 0.42652 | 79.4813 | 98.9893 | 5 | 63736.6523 | 45832.3389
08:00 |  | 144.8093 |  | F | 0.37607 | 80.0466 | 98.9863 | 5 | 61853.0742 | 44405.3484
08:30 |  | 171.0248 |  | F | 0.3759 | 80.6309 | 98.9805 | 5 | 61985.7695 | 44424.5022
09:00 |  | 161.2439 |  | F | 0.64343 | 81.1684 | 98.9887 | 5 | 62346.1172 | 44618.7001
09:30 |  | 149.9296 |  | F | 1.1708 | 81.0917 | 98.9819 | 5 | 62159.9297 | 44492.0229
10:00 |  | 157.8864 |  | F | 0.72304 | 80.9091 | 98.9745 | 5 | 61013.6055 | 43690.7545
10:30 |  | 179.0897 |  | F | 0.3759 | 80.8382 | 98.9734 | 5 | 60089.4531 | 43037.1427
11:00 |  | 231.0817 |  | F | 0.4034 | 80.9661 | 98.9727 | 5 | 59881.2383 | 42872.217
11:30 |  | 252.2707 |  | F | 0.37856 | 81.3387 | 98.9507 | 5 | 60214.3125 | 43055.8061
12:00 |  | 263.2335 |  | F | 0.37594 | 81.7225 | 98.95 | 5 | 60258.3594 | 43040.4051
12:30 |  | 272.2729 |  | F | 0.37593 | 81.6108 | 98.9658 | 5 | 60115.9141 | 42959.0027
13:00 |  | 279.7176 |  | F | 0.37592 | 81.6086 | 98.957 | 5 | 59904.6367 | 42804.4769
13:30 |  | 285.3658 |  | F | 0.38965 | 81.4711 | 98.9442 | 5 | 57856.3203 | 41351.5778
14:00 |  | 275.1056 |  | F | 0.60013 | 81.3947 | 98.9268 | 5 | 58304.8125 | 41673.7659
14:30 |  | 284.2156 |  | F | 0.7 | 81.7878 | 98.9113 | 5 | 59328.2266 | 42351.6351
15:00 |  | 298.7731 |  | F | 0.76454 | 81.9113 | 98.9074 | 5 | 59319.9414 | 42329.3208
15:30 |  | 287.3303 |  | F | 0.78901 | 81.4681 | 98.9104 | 5 | 57882.6836 | 41356.6416
16:00 |  | 290.9476 |  | F | 0.863 | 81.2972 | 98.925 | 5 | 56987.0586 | 40742.3691
16:30 |  | 274.8198 |  | F | 0.88659 | 81.2452 | 98.9055 | 5 | 58446.4297 | 41783.6223
17:00 |  | 248.6013 |  | F | 0.92469 | 81.2753 | 98.905 | 5 | 59100.8672 | 42247.6809
17:30 |  | 232.5644 |  | F | 0.71998 | 81.4354 | 98.9177 | 5 | 58948.1641 | 42124.9034
18:00 |  | 216.147 |  | F | 0.7935 | 81.5869 | 98.9558 | 5 | 59142.3203 | 42261.8721
18:30 |  | 206.6822 |  | F | 0.69646 | 81.0219 | 98.9936 | 5 | 59377.4883 | 42513.8367
19:00 |  | 201.7277 |  | F | 0.40604 | 80.2872 | 98.958 | 5 | 60346.125 | 43281.6067
19:30 |  | 198.5525 |  | F | 0.37586 | 80.034 | 98.9685 | 5 | 60865.0547 | 43689.7284
20:00 |  | 194.3207 |  | F | 0.37588 | 80.151 | 99.02 | 5 | 60473.1367 | 43416.5932
20:30 |  | 189.0812 |  | F | 0.37588 | 80.4317 | 99.1003 | 5 | 60152.2305 | 43186.9195
21:00 |  | 187.5204 |  | F | 0.37585 | 80.5523 | 99.1026 | 5 | 60060.7461 | 43107.565
21:30 |  | 181.5238 |  | F | 0.37879 | 80.2392 | 99.0892 | 5 | 60020.0742 | 43110.6942
22:00 |  | 179.1071 |  | F | 0.39099 | 80.0727 | 99.0925 | 5 | 60129.6875 | 43211.2338
22:30 |  | 175.0186 |  | F | 0.37584 | 79.8192 | 99.0825 | 5 | 60087.7812 | 43207.7589
23:00 |  | 174.3687 |  | F | 0.38081 | 79.1534 | 99.1055 | 5 | 60326.8555 | 43471.7196
23:30 |  | 172.3819 |  | F | 0.78113 | 78.9035 | 99.1334 | 5 | 59109.7578 | 42636.9077
24:00 |  | 170.3279 |  | F | 1.2342 | 79.0193 | 99.1433 | 5 | 60160.6094 | 43385.008
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 9.6361 | 0 |  | 0.027831 | 79.8006 | 98.9325 | 0 | 0 | 58870.6857
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie