## denny
Denný protokol za |  | 2022-06-13
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 79.5728 | 623.2158 | 0.59623
N platných SPH |  | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 1045.6351 | 8192.3722 | 7.8336
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 13152.5503 | 13152.5503 | 13152.5503
Výroba |  | x | x | 283910
Emisný faktor |  | x | x | 2.7592e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 59.741 | 606.4254 | 0.42693 | 83.9909 | 99.3644 | 0.89999 | 570866.125 | 565728.1875
01:00 |  | 72.0901 | 575.0021 | 0.5083 | 83.8393 | 99.3538 | 0.89999 | 563293.3125 | 558223.625
01:30 |  | 55.6528 | 570.3947 | 0.46339 | 83.7641 | 99.3473 | 0.89999 | 566556.3125 | 561457.1875
02:00 |  | 54.8343 | 566.2938 | 0.43104 | 83.4999 | 99.3312 | 0.89999 | 569137.625 | 564015.1875
02:30 |  | 68.4635 | 546.9492 | 0.45843 | 83.0148 | 99.2973 | 0.89999 | 566719.8125 | 561619.375
03:00 |  | 55.4823 | 542.2691 | 0.42956 | 82.2479 | 99.2779 | 0.89999 | 564212.6875 | 559134.625
03:30 |  | 69.2696 | 542.5236 | 0.42705 | 81.8033 | 99.2636 | 0.89999 | 560775.8125 | 555728.8125
04:00 |  | 77.4876 | 555.1224 | 0.46747 | 81.5431 | 99.2442 | 0.89999 | 553361.875 | 548381.625
04:30 |  | 79.976 | 565.348 | 0.51774 | 80.9418 | 99.2327 | 0.89999 | 554077.1875 | 549090.625
05:00 |  | 71.4367 | 569.3167 | 0.51461 | 80.4356 | 99.2348 | 0.89999 | 559705 | 554667.625
05:30 |  | 74.9313 | 578.6464 | 0.51207 | 80.1794 | 99.2234 | 0.89999 | 556264.8125 | 551258.375
06:00 |  | 80.5363 | 578.4795 | 0.59627 | 79.9593 | 99.2301 | 0.89999 | 557697.875 | 552678.6875
06:30 |  | 83.262 | 586.9063 | 0.63677 | 79.5722 | 99.2216 | 0.89999 | 556435.875 | 551427.875
07:00 |  | 84.7826 | 582.2974 | 0.69231 | 79.6189 | 99.2248 | 0.89999 | 556734.125 | 551723.375
07:30 |  | 89.1528 | 595.1951 | 0.70662 | 80.3407 | 99.2042 | 0.89999 | 552712.625 | 547738.125
08:00 |  | 93.2082 | 585.8535 | 0.7861 | 81.3538 | 99.206 | 0.89999 | 552879.375 | 547903.625
08:30 |  | 93.1183 | 597.6994 | 0.86716 | 82.2934 | 99.1908 | 0.89999 | 555103.125 | 550107.125
09:00 |  | 83.4475 | 601.5047 | 0.94071 | 83.2677 | 99.2004 | 0.89999 | 554212.8125 | 549224.8125
09:30 |  | 64.5158 | 624.5428 | 0.7803 | 83.9438 | 99.1759 | 0.89999 | 548724.8125 | 543786.3125
10:00 |  | 66.9041 | 631.6855 | 0.67664 | 85.0516 | 99.1612 | 0.89999 | 549150.875 | 544208.625
10:30 |  | 68.7979 | 633.1285 | 0.65995 | 86.2739 | 99.1412 | 0.89999 | 547637.1875 | 542708.375
11:00 |  | 60.1439 | 625.2404 | 0.59993 | 87.3218 | 99.1152 | 0.89999 | 547777.8125 | 542847.875
11:30 |  | 75.6666 | 629.8105 | 0.5856 | 87.8932 | 99.0714 | 0.89999 | 546992.125 | 542069.125
12:00 |  | 86.1769 | 609.6733 | 0.61571 | 88.3896 | 99.0622 | 0.89999 | 548580.375 | 543643.1875
12:30 |  | 96.1856 | 597.0573 | 0.71058 | 88.8839 | 99.0726 | 0.89999 | 549365.6875 | 544421.375
13:00 |  | 100.4414 | 611.3065 | 0.80767 | 89.4206 | 99.0387 | 0.89999 | 546703.3125 | 541782.875
13:30 |  | 101.1712 | 599.6318 | 0.90198 | 89.7938 | 99.0002 | 0.89999 | 546355.375 | 541438.1875
14:00 |  | 70.8518 | 599.5264 | 0.80396 | 90.0434 | 98.9603 | 0.89999 | 548151.375 | 543218.125
14:30 |  | 71.4796 | 620.8493 | 0.56446 | 89.6613 | 98.926 | 0.89999 | 548209.125 | 543275.3125
15:00 |  | 100.5806 | 628.4637 | 0.59764 | 89.3405 | 98.9089 | 0.89999 | 548168.3125 | 543234.8125
15:30 |  | 114.8188 | 647.56 | 0.70386 | 89.6629 | 98.9117 | 0.89999 | 548098.875 | 543166.125
16:00 |  | 118.4189 | 658.1959 | 0.75435 | 90.054 | 98.9297 | 0.89999 | 550576.625 | 545621.375
16:30 |  | 112.9697 | 666.9069 | 0.76597 | 90.3754 | 98.9035 | 0.89999 | 551251.3125 | 546289.875
17:00 |  | 103.9359 | 683.0998 | 0.62417 | 90.605 | 98.9024 | 0.89999 | 547685.125 | 542755.875
17:30 |  | 109.8848 | 704.6714 | 0.62113 | 90.7383 | 98.9095 | 0.89999 | 550582.1875 | 545627.125
18:00 |  | 80.3119 | 720.7197 | 0.56838 | 89.6426 | 98.9784 | 0.89999 | 551643.6875 | 546678.875
18:30 |  | 70.8654 | 723.3301 | 0.52394 | 87.3125 | 98.9958 | 0.89999 | 548550.875 | 543613.875
19:00 |  | 68.8845 | 721.0706 | 0.42762 | 86.3598 | 98.9796 | 0.89999 | 545846.8125 | 540934.125
19:30 |  | 82.4924 | 734.2617 | 0.4563 | 85.6343 | 99.0164 | 0.89999 | 551057.3125 | 546097.625
20:00 |  | 80.7255 | 717.3007 | 0.49085 | 84.8461 | 99.0858 | 0.89999 | 550728.5 | 545771.875
20:30 |  | 89.0537 | 684.8239 | 0.53502 | 84.1006 | 99.2001 | 0.89999 | 551238.625 | 546277.5
21:00 |  | 94.7472 | 672.7287 | 0.5898 | 83.1261 | 99.1883 | 0.89999 | 548038.875 | 543106.6875
21:30 |  | 99.1137 | 659.3395 | 0.66641 | 82.6142 | 99.2121 | 0.89999 | 549167.375 | 544224.875
22:00 |  | 66.0119 | 655.3244 | 0.5906 | 82.0584 | 99.2275 | 0.89999 | 550774.125 | 545817.125
22:30 |  | 54.7596 | 621.7415 | 0.48485 | 81.5724 | 99.2299 | 0.89999 | 551741.6875 | 546775.875
23:00 |  | 54.1694 | 631.4074 | 0.40219 | 81.1442 | 99.2652 | 0.89999 | 550370.875 | 545417.375
23:30 |  | 55.8817 | 627.6408 | 0.3818 | 81.0663 | 99.3152 | 0.89999 | 552151.8125 | 547182.5
24:00 |  | 52.662 | 627.091 | 0.34464 | 80.9767 | 99.339 | 0.89999 | 547930.125 | 542998.8125
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 111.8847 | 0 | 0.26916 | 91.9673 | 98.8494 | 0 | 0 | 951657.9739
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS2_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS2_M_TEPLOTA))*(FS2_M_TLAK/101.3)*((100-FS2_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS2_M_SO2/1000000)*FS2_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS2_M_CO/1000000)*FS2_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS2_S_HF/1000000)*FS2_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie