## denny
Denný protokol za |  | 2024-02-20
|  | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 216.501 |  |  | F | 0.4587 | 78.004 | 99.3605 | 5 | 55647.047 | 40334.9952
N platných SPH |  | 44 |  | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 4 / 8,3 |  | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 4 / 8,3 |  |  |  | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 192.6471 |  | 0 |  | 0.44344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 484.0199 |  |  |  | 484.0199 |  |  |  |  | 484.0199
Výroba |  | x |  | x |  | 0
Emisný faktor |  | x |  | x |  | 0
čas | chod | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 227.4126 |  |  | F | 0.40821 | 76.8548 | 99.2989 | 5 | 57834.0547 | 42030.989
01:00 |  | 228.2489 |  |  | F | 0.44664 | 77.1469 | 99.2973 | 5 | 57777.7148 | 41954.342
01:30 |  | 226.2665 |  |  | F | 0.41904 | 77.4723 | 99.2928 | 5 | 57791.5273 | 41923.525
02:00 |  | 229.0469 |  |  | F | 0.41457 | 77.7467 | 99.2856 | 5 | 57677.0742 | 41804.7585
02:30 |  | 230.7359 |  |  | F | 0.40409 | 77.8451 | 99.2914 | 5 | 57712.3008 | 41820.9956
03:00 |  | 228.8358 |  |  | F | 0.38492 | 77.6316 | 99.2819 | 5 | 57721.418 | 41849.0457
03:30 |  | 230.2332 |  |  | F | 0.41564 | 77.4732 | 99.2742 | 5 | 57654.8008 | 41816.3792
04:00 |  | 230.0552 |  |  | F | 0.44547 | 77.5202 | 99.2673 | 5 | 57520.9023 | 41710.7753
04:30 |  | 234.1428 |  |  | F | 0.42769 | 77.634 | 99.2809 | 5 | 56989.8398 | 41317.9364
05:00 |  | 234.842 |  |  | F | 0.41565 | 77.8727 | 99.285 | 5 | 56976.0234 | 41281.537
05:30 |  | 204.1558 |  |  | F | 0.49488 | 78.0112 | 99.2977 | 5 | 56373.3477 | 40834.0181
06:00 |  | 208.7274 |  |  | F | 0.43989 | 78.2481 | 99.3061 | 5 | 56386.3516 | 40819.3161
06:30 |  | 210.3945 |  |  | F | 0.55177 | 78.1893 | 99.3 | 5 | 56352.3945 | 40799.0728
07:00 |  | 206.1438 |  |  | F | 0.45738 | 77.784 | 99.3111 | 5 | 56535.4531 | 40983.4687
07:30 |  | 202.6177 |  |  | F | 0.46196 | 77.2368 | 99.3202 | 5 | 57523.9258 | 41768.9643
08:00 |  | 206.5124 |  |  | F | 0.63523 | 77.0889 | 99.3292 | 5 | 56657.9609 | 41161.296
08:30 |  | 209.0077 |  |  | F | 0.43854 | 77.0717 | 99.3452 | 5 | 56691.7852 | 41194.5249
09:00 |  | 213.6577 |  |  | F | 0.47405 | 77.1856 | 99.3567 | 5 | 56592.0391 | 41113.421
09:30 |  | 214.3512 |  |  | F | 0.43843 | 77.3126 | 99.3704 | 5 | 56515.8984 | 41048.8957
10:00 |  | 217.556 |  |  | F | 0.4054 | 77.4089 | 99.3887 | 5 | 56211.9961 | 40824.4378
10:30 |  | 207.3563 |  |  | F | 0.40624 | 77.4348 | 99.3833 | 5 | 55576.1758 | 40357.511
11:00 |  |  | F |  | F | 0.39285 | 77.6936 | 99.3815 | 5 | 55371.2539 | 40178.3135
11:30 |  |  | F |  | F | 0.4073 | 77.9686 | 99.3876 | 5 | 55183.6328 | 40013.2637
12:00 |  |  | F |  | F | 0.39975 | 78.156 | 99.3803 | 5 | 55115.0039 | 39939.2608
12:30 |  |  | F |  | F | 0.40684 | 78.3304 | 99.3782 | 5 | 55056.9609 | 39876.5457
13:00 |  | 224.3164 |  |  | F | 0.52579 | 78.4309 | 99.3679 | 5 | 54998.3555 | 39818.5696
13:30 |  | 225.1972 |  |  | F | 0.49482 | 78.5586 | 99.3615 | 5 | 54352.8242 | 39334.3949
14:00 |  | 226.3609 |  |  | F | 0.57393 | 78.6414 | 99.3649 | 5 | 54169.7227 | 39194.0248
14:30 |  | 225.8361 |  |  | F | 0.67872 | 78.7362 | 99.3675 | 5 | 54222.9766 | 39223.0215
15:00 |  | 224.1118 |  |  | F | 0.52828 | 78.8423 | 99.3598 | 5 | 54081.082 | 39105.525
15:30 |  | 225.5991 |  |  | F | 0.49098 | 78.9668 | 99.3647 | 5 | 54182.8516 | 39167.2069
16:00 |  | 227.1143 |  |  | F | 0.4325 | 79.0989 | 99.3655 | 5 | 54121.0664 | 39108.1724
16:30 |  | 220.5393 |  |  | F | 0.46236 | 79.0046 | 99.379 | 5 | 54131.7148 | 39131.6618
17:00 |  | 219.3422 |  |  | F | 0.45256 | 78.5695 | 99.3863 | 5 | 54113.2656 | 39169.6146
17:30 |  | 213.7976 |  |  | F | 0.42627 | 78.1811 | 99.3934 | 5 | 54168.375 | 39255.6396
18:00 |  | 216.6875 |  |  | F | 0.43596 | 78.0756 | 99.4135 | 5 | 54116.8789 | 39238.0415
18:30 |  | 217.1623 |  |  | F | 0.45604 | 78.0844 | 99.4278 | 5 | 54126.8828 | 39249.9677
19:00 |  | 218.8836 |  |  | F | 0.50952 | 78.2194 | 99.443 | 5 | 54167.875 | 39270.6174
19:30 |  | 218.6186 |  |  | F | 0.63226 | 78.1381 | 99.4403 | 5 | 54038.6133 | 39184.8829
20:00 |  | 221.4662 |  |  | F | 0.43589 | 77.8434 | 99.4463 | 5 | 54067.3125 | 39240.9814
20:30 |  | 219.2339 |  |  | F | 0.42027 | 77.7802 | 99.4323 | 5 | 54012.3164 | 39202.6252
21:00 |  | 201.7425 |  |  | F | 0.40385 | 77.9115 | 99.4331 | 5 | 54467.6211 | 39518.6145
21:30 |  | 196.385 |  |  | F | 0.42017 | 78.2322 | 99.4281 | 5 | 55310.9531 | 40091.8245
22:00 |  | 198.0771 |  |  | F | 0.40835 | 78.5996 | 99.42 | 5 | 55380.2383 | 40096.852
22:30 |  | 196.7182 |  |  | F | 0.45251 | 78.7437 | 99.4079 | 5 | 55230.5547 | 39967.2494
23:00 |  | 195.5777 |  |  | F | 0.4473 | 78.5337 | 99.3986 | 5 | 55313.3945 | 40047.3393
23:30 |  | 196.2969 |  |  | F | 0.50405 | 78.4343 | 99.4008 | 5 | 55256.2148 | 40018.1348
24:00 |  | 196.6796 |  |  | F | 0.43271 | 78.2473 | 99.41 | 5 | 55227.332 | 40022.213
Náhradné hodnoty pre rok 2024 |  | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 4.282 |  | 0 |  | 0.0083273 | 69.6983 | 98.8153 | 0 | 0 | 28614.1811
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 |  | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie