## denny
Denný protokol za |  | 2022-07-27
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 2 / 4,2
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 117.3815 | 992.5547 | 0.77866
N platných SPH |  | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 1922.1998 | 16342.356 | 13.2303
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 16679.6141 | 16679.6141 | 16679.6141
Výroba |  | x | x | 288255
Emisný faktor |  | x | x | 4.5898e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 109.6115 | 911.6838 | 0.67922 |  | 92.7452 | 97.9153 | 0.79999 | 1108007 | 793118.875
01:00 |  | 108.7177 | 910.3132 | 0.67006 |  | 92.1697 | 97.9326 | 0.79999 | 1107449 | 794110.625
01:30 |  | 105.6031 | 923.4432 | 0.67346 |  | 91.709 | 97.9476 | 0.79999 | 1106682 | 794681.375
02:00 |  | 103.028 | 942.0157 | 0.68536 |  | 91.0176 | 97.9626 | 0.79999 | 1108151 | 797370.375
02:30 |  | 104.5528 | 949.8602 | 0.72347 |  | 90.2748 | 97.9649 | 0.79999 | 1110640 | 800813.6875
03:00 |  | 111.0756 | 950.8871 | 0.7815 |  | 89.6213 | 97.9579 | 0.79999 | 1109975 | 801718.8125
03:30 |  | 112.5518 | 958.921 | 0.82834 |  | 89.2826 | 97.9618 | 0.79999 | 1108871 | 801703.3125
04:00 |  | 114.6232 | 963.1475 | 0.89236 |  | 88.9259 | 97.9651 | 0.79999 | 1110265 | 803529.6875
04:30 |  | 113.3175 | 948.8454 | 1.0272 |  | 88.503 | 97.963 | 0.79999 | 1109843 | 804142.875
05:00 |  | 85.707 | 931.9201 | 0.7873 |  | 88.0551 | 97.9707 | 0.79999 | 1106858 | 803039.8125
05:30 |  | 86.1272 | 938.3322 | 0.71262 |  | 87.9615 | 97.9764 | 0.79999 | 1108456 | 804455.375
06:00 |  | 87.739 | 907.6004 | 0.74452 |  | 87.8994 | 97.9716 | 0.79999 | 1108764 | 804777.3125
06:30 |  | 93.2233 | 867.3043 | 0.76135 |  | 87.6861 | 97.9699 | 0.79999 | 1108608 | 805126.8125
07:00 |  | 92.7126 | 876.5361 | 0.75277 |  | 87.9895 | 97.9631 | 0.79999 | 1107473 | 803572.8125
07:30 |  | 99.8947 | 867.2166 | 0.77188 |  | 88.6186 | 97.9723 | 0.79999 | 1105618 | 800906.375
08:00 |  | 98.0798 | 867.8895 | 0.86549 |  | 89.3259 | 97.9865 | 0.79999 | 1108008 | 801189.8125
08:30 |  | 95.9756 | 875.4521 | 0.98034 |  | 90.167 | 97.9969 | 0.79999 | 1108336 | 799655.625
09:00 |  | 92.2371 | 848.8278 | 1.0696 |  | 91.1337 | 97.9862 | 0.79999 | 1109226 | 798090.125
09:30 |  | 89.2945 | 845.0372 | 1.0217 |  | 92.3541 | 97.9636 | 0.79999 | 1106191 | 793065.875
10:00 |  | 94.7856 | 859.609 | 1.3901 |  | 93.5411 | 97.9337 | 0.79999 | 1105670 | 789883.125
10:30 |  | 95.1048 | 859.3427 | 2.1218 | B | 94.4358 | 97.931 | 0.79999 | 1098738 | 782991.875
11:00 |  | 94.2776 | 998.3274 | 1.8775 | B | 94.6415 | 97.9925 | 0.79999 | 893088.875 | 636486.875
11:30 |  | 103.6387 | 1070.038 | 0.78901 |  | 96.1827 | 97.9688 | 0.79999 | 857022.1875 | 608101.6875
12:00 |  | 109.8551 | 1122.6899 | 0.5599 |  | 97.5237 | 97.94 | 0.79999 | 845423.3125 | 597537.3125
12:30 |  | 122.5038 | 1185.886 | 0.56132 |  | 98.7052 | 97.9332 | 0.79999 | 804983.3125 | 567084.875
13:00 |  | 130.7388 | 1186.209 | 0.52032 |  | 99.7703 | 97.9277 | 0.79999 | 814523.3125 | 572129.8125
13:30 |  | 130.1093 | 1196.061 | 0.52769 |  | 100.5108 | 97.9135 | 0.79999 | 824002.625 | 577560.8125
14:00 |  | 129.7065 | 1185.338 | 0.55877 |  | 100.6927 | 97.9286 | 0.79999 | 825372.6875 | 578329.1875
14:30 |  | 134.3814 | 1164.432 | 0.61709 |  | 100.9315 | 97.9191 | 0.79999 | 826525.625 | 578710.3125
15:00 |  | 140.0937 | 1162.47 | 0.63038 |  | 100.8032 | 97.9119 | 0.79999 | 824828.3125 | 577678.375
15:30 |  | 146.7491 | 1136.314 | 0.66916 |  | 101.6182 | 97.8939 | 0.79999 | 823324.6875 | 575267.1875
16:00 |  | 144.2658 | 1159.578 | 0.68086 |  | 101.9636 | 97.8862 | 0.79999 | 823519.375 | 574825.8125
16:30 |  | 143.617 | 1166.2791 | 0.67728 |  | 102.2982 | 97.8713 | 0.79999 | 822966.625 | 573841.125
17:00 |  | 148.07 | 1151.445 | 0.70798 |  | 102.5978 | 97.8557 | 0.79999 | 822189.3125 | 572751.3125
17:30 |  | 144.2218 | 1104.845 | 0.72903 |  | 103.0324 | 97.8503 | 0.79999 | 861787.875 | 599602.3125
18:00 |  | 140.398 | 1066.038 | 0.74639 |  | 103.1652 | 97.8428 | 0.79999 | 879646.625 | 611770.375
18:30 |  | 136.2074 | 1000.974 | 0.70246 |  | 103.0076 | 97.8538 | 0.79999 | 919924 | 640122.1875
19:00 |  | 134.0168 | 966.7714 | 0.64824 |  | 102.6182 | 97.8549 | 0.79999 | 926055 | 645062.125
19:30 |  | 134.4461 | 968.8637 | 0.60687 |  | 102.2697 | 97.8693 | 0.79999 | 927281 | 646611.875
20:00 |  | 132.9819 | 963.2377 | 0.62061 |  | 102.3854 | 97.904 | 0.79999 | 927033.8125 | 646470.8125
20:30 |  | 127.9925 | 962.4056 | 0.62741 |  | 102.3188 | 97.9187 | 0.79999 | 928255 | 647532.125
21:00 |  | 130.0585 | 966.3163 | 0.62352 |  | 102.0566 | 97.9611 | 0.79999 | 926702.3125 | 647181.3125
21:30 |  | 128.0759 | 947.632 | 0.62308 |  | 101.7201 | 98.0035 | 0.79999 | 927016.6875 | 648263.1875
22:00 |  | 120.6066 | 950.6494 | 0.61846 |  | 101.0215 | 98.0369 | 0.79999 | 927357.125 | 649931.625
22:30 |  | 126.7155 | 957.5313 | 0.60404 |  | 100.4688 | 98.0641 | 0.79999 | 928681.1875 | 652003.8125
23:00 |  | 138.1901 | 948.2882 | 0.62689 |  | 100.0982 | 98.082 | 0.79999 | 927462.875 | 651916.3125
23:30 |  | 135.4523 | 957.6788 | 0.64263 |  | 100.1928 | 98.1085 | 0.79999 | 926649.8125 | 651354.1875
24:00 |  | 132.9777 | 992.1438 | 0.63838 |  | 99.79 | 98.1195 | 0.79999 | 928107.3125 | 653156.625
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h |  | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 98.3465 | 0 | 0.36911 |  | 87.0634 | 98.1044 | 0 | 0 | 760551.4226
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie