## denny
Denný protokol za |  | 2024-03-17
|  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 117.2586 |  | F | 0.51557 | 79.4103 | 99.1726 | 5 | 70431.0353 | 50751.05
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 31 / 64,6 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 143.0356 | 0 |  | 0.28634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 609.0126 |  |  | 609.0126 |  |  |  |  | 609.0126
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 75.4708 |  | F | 0.61821 | 79.4447 | 99.0676 | 5 | 67765.9922 | 48773.418
01:00 |  | 73.7538 |  | F | 0.67124 | 79.6481 | 99.0764 | 5 | 67596.1094 | 48627.4098
01:30 |  | 69.3136 |  | F | 0.69252 | 79.7615 | 99.0721 | 5 | 67561.9609 | 48585.0913
02:00 |  | 83.2405 |  | F | 0.54251 | 79.5302 | 99.0671 | 5 | 68340.6641 | 49174.8406
02:30 |  | 104.4322 |  | F | 0.87036 | 79.4053 | 99.0646 | 5 | 68235.6953 | 49115.4416
03:00 |  | 183.6122 |  | F | 0.83764 | 79.3177 | 99.0653 | 5 | 68461.4688 | 49290.5886
03:30 |  | 153.1343 |  | F | 0.68706 | 79.4003 | 99.0771 | 5 | 68378.5312 | 49225.166
04:00 |  | 124.9095 |  | F | 0.68167 | 79.7014 | 99.0745 | 5 | 68245.8984 | 49086.4749
04:30 |  | 129.5824 |  | F | 0.5344 | 80.1604 | 99.0897 | 5 | 68705.6562 | 49360.5545
05:00 |  | 118.1885 |  | F | 0.68218 | 80.0572 | 99.0866 | 5 | 68913.4688 | 49522.757
05:30 |  | 105.6859 |  | F | 0.70719 | 79.4321 | 99.1215 | 5 | 68946.6641 | 49651.9426
06:00 |  | 135.3761 |  | F | 0.78805 | 79.2895 | 99.1413 | 5 | 69183.8281 | 49852.86
06:30 |  | 183.1043 |  | F | 0.73282 | 79.199 | 99.1612 | 5 | 69752.2891 | 50285.4886
07:00 |  | 175.8059 |  | F | 0.63872 | 78.9059 | 99.183 | 5 | 70804.5859 | 51097.8204
07:30 |  | 107.108 |  | F | 0.59321 | 78.6593 | 99.206 | 5 | 71653.2578 | 51758.5135
08:00 |  | 84.9801 |  | F | 0.5348 | 78.3078 | 99.2215 | 5 | 70796.875 | 51199.0459
08:30 |  | 81.6513 |  | F | 0.44984 | 77.9913 | 99.2443 | 5 | 70412.5234 | 50978.7046
09:00 |  | 81.8478 |  | F | 0.55101 | 77.8189 | 99.2604 | 5 | 70348.3125 | 50965.5109
09:30 |  | 87.1868 |  | F | 0.65454 | 77.8578 | 99.2469 | 5 | 70428.1562 | 51010.7806
10:00 |  | 84.7183 |  | F | 0.58606 | 78.1809 | 99.2488 | 5 | 70195.3516 | 50796.3765
10:30 |  | 93.8875 |  | F | 0.48825 | 78.535 | 99.2426 | 5 | 70134.9297 | 50698.3651
11:00 |  | 90.9414 |  | F | 0.40923 | 79.0329 | 99.2379 | 5 | 70434.4141 | 50840.4847
11:30 |  | 89.8476 |  | F | 0.38402 | 79.4896 | 99.2439 | 5 | 69981.6172 | 50451.2494
12:00 |  | 84.8014 |  | F | 0.38312 | 79.3862 | 99.2483 | 5 | 70815.7891 | 51069.8903
12:30 |  | 85.9647 |  | F | 0.38858 | 79.5198 | 99.25 | 5 | 71321.0781 | 51415.6607
13:00 |  | 90.2216 |  | F | 0.40148 | 79.9871 | 99.2485 | 5 | 72405.4375 | 52127.5099
13:30 |  | 94.2148 |  | F | 0.39058 | 80.4976 | 99.2517 | 5 | 72392.2656 | 52044.4954
14:00 |  | 96.073 |  | F | 0.40065 | 80.9165 | 99.2335 | 5 | 72137.6094 | 51790.5433
14:30 |  | 100.4472 |  | F | 0.41176 | 80.7676 | 99.2271 | 5 | 70203.9844 | 50420.2882
15:00 |  | 117.8481 |  | F | 0.46388 | 80.4643 | 99.2127 | 5 | 65424.5781 | 47021.228
15:30 |  | 106.1565 |  | F | 0.42115 | 80.4757 | 99.2002 | 5 | 67448.6016 | 48468.2352
16:00 |  | 95.1244 |  | F | 0.41257 | 80.8147 | 99.188 | 5 | 71878.5469 | 51595.7273
16:30 |  | 97.0819 |  | F | 0.44587 | 80.7405 | 99.1835 | 5 | 72052.6797 | 51729.2121
17:00 |  | 103.2846 |  | F | 0.42173 | 80.4583 | 99.191 | 5 | 72101.5781 | 51809.54
17:30 |  | 123.2827 |  | F | 0.42383 | 80.4081 | 99.1984 | 5 | 72116.7578 | 51831.7126
18:00 |  | 132.2281 |  | F | 0.40332 | 80.7511 | 99.2076 | 5 | 71981.4609 | 51689.0897
18:30 |  | 128.8189 |  | F | 0.39384 | 80.5976 | 99.2087 | 5 | 71476.8672 | 51349.6271
19:00 |  | 137.3583 |  | F | 0.38446 | 79.7467 | 99.2103 | 5 | 71548.4609 | 51525.817
19:30 |  | 141.4599 |  | F | 0.39828 | 79.3909 | 99.1969 | 5 | 72200.2344 | 52040.6383
20:00 |  | 144.2282 |  | F | 0.39245 | 79.146 | 99.1862 | 5 | 72738.5781 | 52459.4755
20:30 |  | 148.9642 |  | F | 0.40352 | 79.1289 | 99.1815 | 5 | 73123.3359 | 52737.0088
21:00 |  | 153.3919 |  | F | 0.40822 | 79.1495 | 99.1752 | 5 | 72804.5 | 52500.636
21:30 |  | 152.9146 |  | F | 0.43676 | 79.2092 | 99.1681 | 5 | 72648.0156 | 52375.1936
22:00 |  | 155.8193 |  | F | 0.42929 | 79.0944 | 99.1565 | 5 | 72486.0234 | 52269.316
22:30 |  | 150.3783 |  | F | 0.39835 | 78.5233 | 99.1413 | 5 | 72106.4141 | 52072.0378
23:00 |  | 154.741 |  | F | 0.38876 | 77.9886 | 99.1221 | 5 | 70869.0078 | 51246.4361
23:30 |  | 153.6884 |  | F | 0.40397 | 77.6627 | 99.1048 | 5 | 69959.7109 | 50627.0834
24:00 |  | 162.1405 |  | F | 0.60546 | 77.7423 | 99.0931 | 5 | 71169.9297 | 51485.1128
Náhradné hodnoty pre rok 2024 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 4.282 | 0 |  | 0.0083273 | 69.6983 | 98.8153 | 0 | 0 | 28614.1811
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie