## denny
Denný protokol za |  | 2022-06-14
|  | SO2 | CO |  | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 223.1598 |  | F | 0.52056
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 225.9029 |  |  | 0.53258
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 1015.3026 |  |  | 1015.3026
Výroba |  | x | x |  | 283095
Emisný faktor |  | x | x |  | 1.8813e-06
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 172.2783 |  | F | 1.1675 | 79.4084 | 99.1653 | 5 | 60229.8242 | 43396.6064
01:00 |  | 178.0834 |  | F | 0.80321 | 79.8671 | 99.162 | 5 | 60121.6641 | 43260.95
01:30 |  | 180.2251 |  | F | 0.45612 | 79.8952 | 99.1596 | 5 | 60245.375 | 43345.4742
02:00 |  | 164.2331 |  | F | 0.39211 | 79.8132 | 99.1503 | 5 | 59630.4648 | 42908.9748
02:30 |  | 197.9374 |  | F | 0.37588 | 79.3199 | 99.1496 | 5 | 58308.1445 | 42015.8774
03:00 |  | 181.8361 |  | F | 0.38237 | 78.8573 | 99.162 | 5 | 58164.4102 | 41972.6568
03:30 |  | 163.0698 |  | F | 0.42796 | 78.7998 | 99.153 | 5 | 58172.1016 | 41981.2631
04:00 |  | 156.0304 |  | F | 0.50224 | 79.1622 | 99.1393 | 5 | 58820.5508 | 42399.6695
04:30 |  | 153.6579 |  | F | 0.58183 | 79.8318 | 99.1425 | 5 | 58723.043 | 42250.4619
05:00 |  | 147.4834 |  | F | 0.62496 | 80.354 | 99.1537 | 5 | 58756.9531 | 42217.1905
05:30 |  | 139.0558 |  | F | 0.55111 | 80.1265 | 99.1617 | 5 | 60203.1914 | 43287.6389
06:00 |  | 147.9837 |  | F | 0.60384 | 79.3415 | 99.1805 | 5 | 60250.2227 | 43426.2074
06:30 |  | 151.8831 |  | F | 0.64239 | 78.8679 | 99.199 | 5 | 59950.4492 | 43276.3161
07:00 |  | 163.3575 |  | F | 0.57177 | 78.8718 | 99.2195 | 5 | 59695.6016 | 43100.7795
07:30 |  | 179.1323 |  | F | 0.48285 | 79.067 | 99.2368 | 5 | 60980.9102 | 44012.0424
08:00 |  | 204.0661 |  | F | 0.38909 | 79.3699 | 99.2513 | 5 | 60953.4219 | 43960.8403
08:30 |  | 250.9847 |  | F | 0.37586 | 80.0327 | 99.27 | 5 | 59941.9258 | 43158.3452
09:00 |  | 216.8257 |  | F | 0.39674 | 80.551 | 99.2856 | 5 | 59678.1953 | 42912.2439
09:30 |  | 239.2977 |  | F | 0.64739 | 80.5789 | 99.2961 | 5 | 59476.0547 | 42768.0292
10:00 |  | 248.508 |  | F | 0.97685 | 80.1022 | 99.3099 | 5 | 59796.1562 | 43062.2128
10:30 |  | 222.0051 |  | F | 1.3174 | 79.628 | 99.3236 | 5 | 61310.6523 | 44218.3063
11:00 |  | 247.1178 |  | F | 1.0298 | 79.6495 | 99.337 | 5 | 62759.2539 | 45266.4189
11:30 |  | 286.6162 |  | F | 0.39828 | 80.1884 | 99.3282 | 5 | 59471.5586 | 42825.8737
12:00 |  | 310.8539 |  | F | 0.37589 | 80.4751 | 99.3226 | 5 | 54969.6367 | 39549.6982
12:30 |  | 324.6696 |  | F | 0.37601 | 81.1295 | 99.319 | 5 | 57506.3711 | 41296.8976
13:00 |  | 304.9019 |  | F | 0.37652 | 81.0203 | 99.325 | 5 | 58480.4336 | 42011.9228
13:30 |  | 300.5543 |  | F | 0.37591 | 80.7488 | 99.3362 | 5 | 57301.6602 | 41201.3005
14:00 |  | 285.2487 |  | F | 0.37589 | 80.4672 | 99.3393 | 5 | 56446.375 | 40619.9368
14:30 |  | 279.0217 |  | F | 0.37593 | 80.4684 | 99.3458 | 5 | 56219.3008 | 40459.0302
15:00 |  | 259.3202 |  | F | 0.3759 | 80.653 | 99.3482 | 5 | 55844.9531 | 40169.6313
15:30 |  | 254.9649 |  | F | 0.37592 | 80.9485 | 99.3321 | 5 | 55707.4766 | 40030.8342
16:00 |  | 245.8787 |  | F | 0.37593 | 80.9124 | 99.3324 | 5 | 55804.0352 | 40104.4107
16:30 |  | 243.2493 |  | F | 0.37595 | 80.8183 | 99.3235 | 5 | 55655.0156 | 40004.3662
17:00 |  | 232.2918 |  | F | 0.37593 | 80.7759 | 99.3244 | 5 | 55507.9688 | 39903.8204
17:30 |  | 232.2722 |  | F | 0.37593 | 80.737 | 99.3149 | 5 | 55692.3086 | 40036.9031
18:00 |  | 232.1365 |  | F | 0.37592 | 80.9164 | 99.3081 | 5 | 57422.0352 | 41256.6454
18:30 |  | 237.6386 |  | F | 0.37591 | 81.0206 | 99.3063 | 5 | 55698.1016 | 40005.5569
19:00 |  | 226.6332 |  | F | 0.37592 | 80.6607 | 99.3006 | 5 | 59938.5156 | 43092.5322
19:30 |  | 242.8285 |  | F | 0.37594 | 80.3742 | 99.3078 | 5 | 58006.4961 | 41740.3489
20:00 |  | 220.4297 |  | F | 0.37593 | 80.246 | 99.3181 | 5 | 60586.3516 | 43617.1068
20:30 |  | 215.6131 |  | F | 0.37591 | 80.4718 | 99.3183 | 5 | 62947.0195 | 45287.743
21:00 |  | 230.551 |  | F | 0.37589 | 80.1802 | 99.3288 | 5 | 58191.2344 | 41905.1337
21:30 |  | 234.4376 |  | F | 0.3759 | 79.8457 | 99.3308 | 5 | 59416.2812 | 42828.7497
22:00 |  | 231.8291 |  | F | 0.37592 | 79.8523 | 99.342 | 5 | 59335.8125 | 42774.7743
22:30 |  | 245.583 |  | F | 0.37589 | 79.6097 | 99.3466 | 5 | 58532.875 | 42226.9231
23:00 |  | 237.8951 |  | F | 0.43035 | 78.9548 | 99.3344 | 5 | 58950.0117 | 42601.6938
23:30 |  | 242.5505 |  | F | 1.1017 | 78.6272 | 99.3309 | 5 | 60176.8789 | 43527.2838
24:00 |  | 248.6494 |  | F | 1.0866 | 78.7365 | 99.3362 | 5 | 59916.2227 | 43327.6042
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 9.6361 | 0 |  | 0.027831 | 79.8006 | 98.9325 | 0 | 0 | 58870.6857
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie