## Hárok1
| Denný protokol výsledkov emisného monitorovania zo : | [9 empty] | 2003-06-15
Prevádzkovateľ : |  | SLOVALCO a.s. |  |  |  | Meracie miesto: |  |  | AN
množstvo vyrobeného Al [t] | [5 empty] | 325.15
ZL | SPH 30min |  | CO | SO2 |  | HF
EL |  | [mg*mn3 ] | 250 | <- - - > |  | <- - - >
CC / TC [ % EL] |  |  |  | 5 / 10
N SPH > 2EL +TC |  |  | 0 | 0 |  | 0
PDH |  | [mg*mn3 ] | 0 | 49.7886 |  | 0.2205
% E/ F z Nstabil (< 50%) |  |  | 0 | 0,0/0,0 |  | 0,0/0,0
Počet SPH pre sledovanie EL : |  |  | 46 | 46 |  | 48
c - vážený priem. |  | [mg*mn-3 ] | 0 | 56.0475 |  | 0.24864
množstvo ZL |  | [kg] | 0 | 44.601 |  | 0.19786
Objem spalín |  | [mn3] | 795771.6223 | 896896.1799
HF - EF- limit [kg/t] | [5 empty] | <- - - >
HF - EF- denná hodnota [kg/t] | [5 empty] | 0.00060852
2003-06-15 | Zariadenie | Spaliny | Výkon | SO2 |  | HF |  | Teplota |  | Tlak
čas | Stav | [mn3/h] | [MW] | mg*mn-3 | S | mg*mn-3 | S | °C |  | kPa | Poznámky
37787.0208 |  | 36929.3342 | 0.0046707 | 69.1717 |  | 0.051752 |  | 69.6289 |  | 98.0126
37787.0417 |  | 36225.7266 | 0.0043188 | 51.5385 |  | 0.095511 |  | 69.2216 |  | 97.9702
37787.0625 |  | 36770.1712 | 0.0024221 | 52.4865 |  | 0.097403 |  | 69.6322 |  | 97.9333
37787.0833 |  | 37334.4175 | 0.007321 | 52.8412 |  | 0.10664 |  | 69.8532 |  | 97.9181
37787.1042 |  | 36857.9923 | 0.0049351 | 50.4288 |  | 0.14808 |  | 69.7021 |  | 97.9414
37787.125 |  | 36488.4887 | 0.0034012 | 52.5742 |  | 0.17206 |  | 69.1778 |  | 97.931
37787.1458 |  | 37106.4954 | 0.0060549 | 52.7182 |  | 0.10594 |  | 69.5087 |  | 97.8962
37787.1667 |  | 36337.1061 | 0.0023579 | 52.0884 |  | 0.26513 |  | 69.6661 |  | 97.8682
37787.1875 |  | 36182.4393 | 0.0050352 | 52.3168 |  | 0.27206 |  | 69.2678 |  | 97.8464
37787.2083 |  | 36573.7326 | 0.0050757 | 49.5441 |  | 0.31238 |  | 68.9853 |  | 97.835
37787.2292 |  | 36685.3182 | 0.0061273 | 48.5529 |  | 0.31613 |  | 69.5567 |  | 97.8281
37787.25 |  | 36674.7552 | 0.0056306 | 47.4784 |  | 0.20984 |  | 69.8445 |  | 97.8525
37787.2708 |  | 36241.6487 | 0.0053225 | 44.3216 |  | 0.072074 |  | 69.6536 |  | 97.8513
37787.2917 |  | 35657.1105 | 0.007117 | 43.1032 |  | 0.1827 |  | 69.3428 |  | 97.8852
37787.3125 |  | 35373.081 | 0.0058905 | 43.0085 |  | 0.28379 |  | 69.1527 |  | 97.9352
37787.3333 |  | 36602.5091 | 0.0053469 | 42.2063 |  | 0.28419 |  | 69.3031 |  | 97.9566
37787.3542 |  | 37080.3093 | 0.0054204 | 26.9363 |  | 0.26584 |  | 68.7922 |  | 97.9371
37787.375 |  | 37632.906 | 0.0054865 | 27.4352 |  | 0.31265 |  | 68.6298 |  | 97.9619
37787.3958 |  | 38502.8819 | 0.0034292 | 29.9167 |  | 0.25299 |  | 69.1884 |  | 97.98
37787.4167 |  | 39113.8803 | 0.0073918 | 32.207 |  | 0.20675 |  | 69.1686 |  | 97.9841
37787.4375 |  | 40081.9088 | 0.0029808 | 37.0363 |  | 0.20514 |  | 69.074 |  | 97.994
37787.4583 |  | 39873.7804 | 0.0052081 | 40.3028 |  | 0.12609 |  | 69.7758 |  | 98.0311
37787.4792 |  | 38790.4835 | 0.0035089 | 43.4696 |  | 0.15238 |  | 69.8078 |  | 98.0223
37787.5 |  | 38978.173 | 0.0037459 | 45.0145 |  | 0.28074 |  | 69.5195 |  | 98.0131
37787.5208 |  | 38673.7301 | 0.0052898 | 47.782 |  | 0.29916 |  | 69.8332 |  | 98.0195
37787.5417 |  | 38959.7686 | 0.0062013 | 52.5769 |  | 0.20091 |  | 70.5679 |  | 98.0448
37787.5625 |  | 38411.2533 | 0.004778 | 53.8169 |  | 0.34965 |  | 70.6905 |  | 98.0399
37787.5833 |  | 37077.1521 | 0.0078363 | 51.7278 |  | 0.28783 |  | 70.5924 |  | 98.0318
37787.6042 |  | 37656.9584 | 0.0081077 | 50.3839 |  | 0.22572 |  | 70.4052 |  | 98.0197
37787.625 |  | 37604.5049 | 0.0062219 | 51.3063 |  | 0.18983 |  | 70.3996 |  | 98.0075
37787.6458 |  | 37598.0817 | 0.0046862 | 49.171 |  | 0.32108 |  | 70.3608 |  | 98.0217
37787.6667 |  | 37605.2365 | 0.0073329 | 47.9744 |  | 0.34295 |  | 70.4347 |  | 98.0341
37787.6875 |  | 37490.3353 | 0.0072422 | 48.0868 |  | 0.28835 |  | 70.5489 |  | 98.0423
37787.7083 |  | 37516.4387 | 0.0048424 | 49.9926 |  | 0.26376 |  | 70.789 |  | 98.031
37787.7292 |  | 37616.9716 | 0.0059122 | 54.4187 |  | 0.19714 |  | 70.9778 |  | 98.0242
37787.75 |  | 37442.6406 | 0.0062442 | 55.6863 |  | 0.32409 |  | 71.183 |  | 98.019
37787.7708 |  | 36895.4299 | 0.0052209 | 54.0577 |  | 0.29867 |  | 71.3163 |  | 98.0262
37787.7917 |  | 35738.0407 | 0.0037569 | 51.7505 |  | 0.31989 |  | 71.2094 |  | 98.0104
37787.8125 |  | 36051.3504 | 0.0045107 | 50.0007 |  | 0.24579 |  | 70.9004 |  | 98
37787.8333 |  | 37391.3911 | 0.0058313 | 47.6235 |  | 0.23497 |  | 70.3721 |  | 97.9928
37787.8542 |  | 37442.6802 | 0.0053662 | 50.5089 |  | 0.18854 |  | 69.4949 |  | 97.9878
37787.875 |  | 38305.3219 | 0.0028103 | 55.3151 |  | 0.20133 |  | 69.4575 |  | 97.9762
37787.8958 |  | 38617.4976 | 0.0062416 | 60.4765 |  | 0.30135 |  | 69.7905 |  | 97.959
37787.9167 |  | 37835.1244 | 0.0064345 | 62.2109 |  | 0.1672 |  | 69.2222 |  | 97.9318
37787.9375 |  | 36799.8567 | 0.0054806 | 63.0162 |  | 0.0053939 |  | 68.9123 |  | 97.8888
37787.9583 |  | 37048.1388 | 0.0055012 | 65.2271 |  | 0.056828 |  | 69.4299 |  | 97.8506
37787.9792 |  | 36987.6693 | 0.0055994 | 64.6447 |  | 0.24815 |  | 69.0978 |  | 97.8353
24:00 |  | 36932.1373 | 0.0053053 | 65.4012 |  | 0.24695 |  | 68.7086 |  | 97.7977