## denny
Denný protokol za |  | 2020-11-16
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 127.7074 | 783.7647 | 0.4958
N platných SPH |  | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0/0,0 | 0/0,0 | 0/0,0
N / % SPH E |  | 0/0,0 | 0/0,0 | 0/0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 4847.0748 | 29744.0206 | 18.8143
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 18975.2226 | 18975.2226 | 18975.2226
Výroba |  | x | x | 433825
Emisný faktor |  | x | x | 4.3368e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
40561.0208 |  | 137.6118 | 762.7474 | 0.48019 | 84.4965 | 98.4446 | 0.8 | 1072671.875 | 789784.2609
40561.0417 |  | 145.8795 | 775.8217 | 0.49187 | 84.4517 | 98.4094 | 0.8 | 1075281.375 | 791521.3804
40561.0625 |  | 142.7284 | 787.2615 | 0.5092 | 84.558 | 98.398 | 0.8 | 1072610.375 | 789229.446
40561.0833 |  | 146.1244 | 780.897 | 0.51304 | 84.6002 | 98.3757 | 0.8 | 1073109.125 | 789323.9421
40561.1042 |  | 144.5922 | 782.9939 | 0.52544 | 84.3584 | 98.3678 | 0.8 | 1074924.75 | 791130.1521
40561.125 |  | 143.6188 | 777.0579 | 0.54371 | 84.1522 | 98.3448 | 0.8 | 1073882.5 | 790634.9323
40561.1458 |  | 148.3665 | 772.693 | 0.56971 | 84.2497 | 98.3016 | 0.8 | 1074646.875 | 790633.8235
40561.1667 |  | 143.9142 | 763.162 | 0.5767 | 84.0336 | 98.2819 | 0.8 | 1073649.875 | 790220.3568
40561.1875 |  | 130.8391 | 776.1103 | 0.56021 | 83.8503 | 98.2568 | 0.8 | 1073252.5 | 790131.8916
40561.2083 |  | 130.5174 | 775.3702 | 0.55094 | 84.1903 | 98.2555 | 0.8 | 1073305.625 | 789408.2726
40561.2292 |  | 130.8267 | 771.5962 | 0.55965 | 84.2285 | 98.2334 | 0.8 | 1073277.375 | 789125.8544
40561.25 |  | 127.1778 | 769.6982 | 0.56267 | 84.2131 | 98.2317 | 0.8 | 1072733.5 | 788745.9336
40561.2708 |  | 134.7077 | 762.3571 | 0.56343 | 83.504 | 98.2301 | 0.8 | 1072915.125 | 790434.9777
40561.2917 |  | 141.2951 | 751.3779 | 0.56534 | 83.5669 | 98.2426 | 0.8 | 1072011.375 | 789730.7867
40561.3125 |  | 177.2567 | 741.7943 | 0.59466 | 83.7386 | 98.2611 | 0.8 | 1074100.5 | 791038.184
40561.3333 |  | 181.6271 | 752.4548 | 0.69066 | 83.8479 | 98.2716 | 0.8 | 1075589.25 | 791975.8926
40561.3542 |  | 142.3157 | 765.6074 | 0.63003 | 83.9219 | 98.292 | 0.8 | 1074815.125 | 791406.5085
40561.375 |  | 133.9608 | 774.7896 | 0.55078 | 83.8767 | 98.3038 | 0.8 | 1071260 | 788983.2965
40561.3958 |  | 126.6229 | 774.4832 | 0.53731 | 83.8753 | 98.3162 | 0.8 | 1071553.25 | 789302.227
40561.4167 |  | 127.0035 | 782.764 | 0.52038 | 83.7925 | 98.3222 | 0.8 | 1072974.375 | 790580.3914
40561.4375 |  | 121.5532 | 801.8705 | 0.4958 | 83.5351 | 98.3463 | 0.8 | 1072072.75 | 790679.7276
40561.4583 |  | 111.4511 | 835.9885 | 0.46609 | 83.3413 | 98.3588 | 0.8 | 1071020 | 790433.4988
40561.4792 |  | 109.6938 | 829.8586 | 0.4582 | 82.9127 | 98.3657 | 0.8 | 1069071.375 | 789999.9864
40561.5 |  | 111.4758 | 813.3691 | 0.45575 | 82.9139 | 98.3369 | 0.8 | 1067464 | 788579.1123
40561.5208 |  | 107.8624 | 826.1621 | 0.44642 | 82.6843 | 98.297 | 0.8 | 1068863.75 | 789801.9518
40561.5417 |  | 108.7315 | 812.329 | 0.44059 | 82.8219 | 98.2918 | 0.8 | 1068812 | 789416.7463
40561.5625 |  | 109.4253 | 788.532 | 0.45631 | 82.9103 | 98.313 | 0.8 | 1067439.25 | 788377.3192
40561.5833 |  | 109.7677 | 793.4648 | 0.44336 | 83.041 | 98.3286 | 0.8 | 1068183.125 | 788762.2045
40561.6042 |  | 113.7647 | 795.0591 | 0.46585 | 83.1785 | 98.3428 | 0.8 | 1067866.875 | 788338.305
40561.625 |  | 114.5085 | 791.7279 | 0.48134 | 83.4347 | 98.355 | 0.8 | 1067268.75 | 787428.0075
40561.6458 |  | 113.4928 | 779.8763 | 0.48672 | 83.6502 | 98.3696 | 0.8 | 1066141.375 | 786237.7929
40561.6667 |  | 114.0926 | 797.907 | 0.47962 | 83.7475 | 98.3879 | 0.8 | 1067327.125 | 787044.3233
40561.6875 |  | 113.9797 | 785.9885 | 0.46667 | 83.6549 | 98.423 | 0.8 | 1067657.25 | 787773.1171
40561.7083 |  | 111.7613 | 774.8225 | 0.43374 | 83.3328 | 98.4501 | 0.8 | 1067053.75 | 788255.9982
40561.7292 |  | 114.1541 | 797.2695 | 0.44208 | 83.5421 | 98.4764 | 0.8 | 1066690.875 | 787735.8044
40561.75 |  | 117.6085 | 788.7893 | 0.4521 | 83.7129 | 98.4966 | 0.8 | 1067464.625 | 788091.62
40561.7708 |  | 116.5081 | 785.6569 | 0.44829 | 83.8677 | 98.5107 | 0.8 | 1072287.375 | 791421.9413
40561.7917 |  | 115.9118 | 782.1595 | 0.46957 | 83.9635 | 98.5372 | 0.8 | 1072722.5 | 791744.1367
40561.8125 |  | 124.2106 | 782.4415 | 0.46005 | 83.7456 | 98.547 | 0.8 | 1072567 | 792191.2723
40561.8333 |  | 122.9228 | 777.8688 | 0.44222 | 83.6966 | 98.5749 | 0.8 | 1073945 | 793542.4759
40561.8542 |  | 118.4887 | 772.9932 | 0.44032 | 83.7543 | 98.6096 | 0.8 | 1073468.375 | 793341.2355
40561.875 |  | 119.7616 | 786.0034 | 0.44096 | 83.9641 | 98.6375 | 0.8 | 1073012.25 | 792762.5368
40561.8958 |  | 121.3054 | 784.1644 | 0.44737 | 83.8659 | 98.6726 | 0.8 | 1072271.75 | 792715.4181
40561.9167 |  | 117.7969 | 783.11 | 0.42547 | 83.54 | 98.6773 | 0.8 | 1074715 | 795285.8622
40561.9375 |  | 131.2938 | 799.3845 | 0.43517 | 82.9647 | 98.6887 | 0.8 | 1074659.5 | 796621.1538
40561.9583 |  | 136.7531 | 784.936 | 0.43318 | 82.9746 | 98.6964 | 0.8 | 1076272.75 | 797856.8388
40561.9792 |  | 134.1777 | 773.198 | 0.44143 | 83.3257 | 98.7011 | 0.8 | 1075208 | 796320.667
24:00 |  | 130.5133 | 794.7358 | 0.44769 | 83.4546 | 98.715 | 0.8 | 1075476.5 | 796343.6967
Náhradné hodnoty pre rok 2020 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 94.735 | 682.856 | 0.352 | 91.4 | 98.1 | 0.8 | 0 | 799062
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie