## denny
Denný protokol za |  | 2022-06-03
|  | SO2 | CO |  | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 122.2939 |  | F | 0.48905
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 135.1151 |  |  | 0.54436
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 1109.1496 |  |  | 1109.1496
Výroba |  | x | x |  | 287765
Emisný faktor |  | x | x |  | 1.8917e-06
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 101.2363 |  | F | 0.37595 | 79.8903 | 99.6167 | 5 | 68193.1484 | 49290.5626
01:00 |  | 103.4834 |  | F | 0.37593 | 79.8876 | 99.6083 | 5 | 68418.6797 | 49449.8121
01:30 |  | 105.2419 |  | F | 0.44951 | 79.875 | 99.6013 | 5 | 68069.8438 | 49196.003
02:00 |  | 103.0972 |  | F | 0.93191 | 79.7525 | 99.5987 | 5 | 68052.3438 | 49199.1344
02:30 |  | 98.1767 |  | F | 1.0775 | 79.3173 | 99.6036 | 5 | 68126.3828 | 49315.8938
03:00 |  | 98.3186 |  | F | 0.84908 | 78.9926 | 99.6057 | 5 | 68227.0391 | 49435.3582
03:30 |  | 97.2028 |  | F | 0.41384 | 78.8106 | 99.6078 | 5 | 67980.2812 | 49283.0473
04:00 |  | 88.9742 |  | F | 0.37589 | 78.7502 | 99.6065 | 5 | 68013.1172 | 49314.6743
04:30 |  | 92.0918 |  | F | 0.37591 | 78.79 | 99.5976 | 5 | 68060.9688 | 49339.3639
05:00 |  | 96.4508 |  | F | 0.3759 | 78.692 | 99.5997 | 5 | 65636.3203 | 47595.9448
05:30 |  | 95.8594 |  | F | 0.37692 | 78.5292 | 99.6021 | 5 | 63872.3438 | 46339.3794
06:00 |  | 96.3205 |  | F | 0.37619 | 78.6678 | 99.6035 | 5 | 63926.5469 | 46361.0709
06:30 |  | 93.4883 |  | F | 0.37588 | 78.9024 | 99.6048 | 5 | 63705.4297 | 46170.5082
07:00 |  | 100.0559 |  | F | 0.37588 | 79.2566 | 99.6105 | 5 | 63726.3867 | 46141.9521
07:30 |  | 99.7201 |  | F | 0.37589 | 79.6158 | 99.625 | 5 | 63869.3516 | 46205.0812
08:00 |  | 116.6225 |  | F | 0.37596 | 80.003 | 99.6397 | 5 | 63744.207 | 46070.7957
08:30 |  | 123.4446 |  | F | 0.37597 | 80.0455 | 99.6349 | 5 | 63193.957 | 45665.4036
09:00 |  | 125.6355 |  | F | 0.376 | 80.0975 | 99.6315 | 5 | 62290.9141 | 45004.6817
09:30 |  | 137.2947 |  | F | 0.376 | 79.8083 | 99.635 | 5 | 61694.7461 | 44612.0179
10:00 |  | 153.7732 |  | F | 0.37796 | 79.4803 | 99.6301 | 5 | 63266.4336 | 45788.8205
10:30 |  | 155.3814 |  | F | 0.65537 | 79.6063 | 99.6272 | 5 | 62961.75 | 45550.711
11:00 |  | 173.542 |  | F | 1.1259 | 79.9321 | 99.6248 | 5 | 62618.8477 | 45259.7478
11:30 |  | 137.7719 |  | F | 0.88923 | 80.3349 | 99.622 | 5 | 61500.1211 | 44399.2829
12:00 |  | 140.5242 |  | F | 0.4038 | 80.8594 | 99.6336 | 5 | 61095.2695 | 44046.7601
12:30 |  | 131.6416 |  | F | 0.37603 | 81.0775 | 99.6482 | 5 | 60920.2227 | 43899.9615
13:00 |  | 125.7678 |  | F | 0.37603 | 80.9897 | 99.6677 | 5 | 60836.25 | 43858.8739
13:30 |  | 136.1342 |  | F | 0.37607 | 81.1222 | 99.6659 | 5 | 60745.2812 | 43776.1434
14:00 |  | 138.5596 |  | F | 0.3761 | 81.199 | 99.6585 | 5 | 61069.4766 | 43996.9619
14:30 |  | 135.0912 |  | F | 0.37611 | 80.8318 | 99.6508 | 5 | 60785.7188 | 43834.5765
15:00 |  | 139.1345 |  | F | 0.37607 | 80.6744 | 99.6406 | 5 | 62287.8281 | 44933.1913
15:30 |  | 129.8538 |  | F | 0.37611 | 81.0727 | 99.631 | 5 | 66146.0312 | 47658.1704
16:00 |  | 145.4146 |  | F | 0.37612 | 81.3988 | 99.615 | 5 | 63385.4883 | 45619.866
16:30 |  | 143.4456 |  | F | 0.38893 | 81.1857 | 99.6139 | 5 | 63752.2031 | 45910.8669
17:00 |  | 141.7142 |  | F | 0.46145 | 81.144 | 99.6092 | 5 | 64760.8047 | 46640.5187
17:30 |  | 137.7689 |  | F | 0.6672 | 81.2458 | 99.5992 | 5 | 64771.8945 | 46630.4266
18:00 |  | 127.9457 |  | F | 0.63019 | 81.3962 | 99.5932 | 5 | 64579.6211 | 46469.4838
18:30 |  | 123.6871 |  | F | 0.64137 | 81.1528 | 99.5871 | 5 | 63944.3125 | 46041.1265
19:00 |  | 126.1088 |  | F | 0.6439 | 80.659 | 99.5698 | 5 | 62889.7109 | 45337.102
19:30 |  | 115.1842 |  | F | 0.68236 | 80.4499 | 99.559 | 5 | 65254.0391 | 47064.2657
20:00 |  | 130.7414 |  | F | 0.67793 | 80.4382 | 99.5505 | 5 | 64823.4805 | 46751.2623
20:30 |  | 130.5564 |  | F | 0.54137 | 80.4184 | 99.5483 | 5 | 64565.5195 | 46566.81
21:00 |  | 128.1617 |  | F | 0.43656 | 80.3599 | 99.5459 | 5 | 62008.8789 | 44729.1698
21:30 |  | 117.7065 |  | F | 0.3763 | 80.3581 | 99.5504 | 5 | 61795.3555 | 44577.4164
22:00 |  | 113.1392 |  | F | 0.376 | 80.4512 | 99.5487 | 5 | 62086.0742 | 44774.5713
22:30 |  | 113.3791 |  | F | 0.376 | 80.5566 | 99.5361 | 5 | 62620.1133 | 45140.5103
23:00 |  | 123.7615 |  | F | 0.37599 | 80.4404 | 99.5222 | 5 | 62628.3281 | 45154.9663
23:30 |  | 137.8369 |  | F | 0.37599 | 80.2034 | 99.5081 | 5 | 62452.8867 | 45052.3261
24:00 |  | 143.6634 |  | F | 0.37596 | 80.0948 | 99.4976 | 5 | 62152.4766 | 44844.6557
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 9.6361 | 0 |  | 0.027831 | 79.8006 | 98.9325 | 0 | 0 | 58870.6857
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie