## denny
Denný protokol za |  | 2022-06-03
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 85.5557 | 659.996 | 0.48572
N platných SPH |  | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 1185.493 | 9146.0005 | 6.732
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 13863.0575 | 13863.0575 | 13863.0575
Výroba |  | x | x | 287765
Emisný faktor |  | x | x | 2.3394e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 84.5066 | 633.7013 | 0.80472 | 81.0987 | 99.6242 | 0.89999 | 581400.8125 | 576168.125
01:00 |  | 67.1628 | 593.0295 | 0.6403 | 80.8419 | 99.6049 | 0.89999 | 587754.6875 | 582464.8125
01:30 |  | 56.0339 | 603.4952 | 0.46537 | 80.6284 | 99.6072 | 0.89999 | 590217.8125 | 584905.8125
02:00 |  | 50.4748 | 615.7673 | 0.35452 | 80.1835 | 99.6116 | 0.89999 | 579413 | 574198.3125
02:30 |  | 51.1456 | 601.7222 | 0.30529 | 79.5379 | 99.638 | 0.89999 | 581303.3125 | 576071.375
03:00 |  | 54.5826 | 597.6193 | 0.31503 | 78.7747 | 99.6539 | 0.89999 | 593840.8125 | 588496.1875
03:30 |  | 50.369 | 621.6453 | 0.25371 | 77.849 | 99.6668 | 0.89999 | 580817.125 | 575589.6875
04:00 |  | 46.4087 | 629.4161 | 0.22423 | 77.3175 | 99.6748 | 0.89999 | 584617.1875 | 579355.8125
04:30 |  | 65.6628 | 631.4061 | 0.24959 | 76.8737 | 99.6784 | 0.89999 | 592000.3125 | 586672.3125
05:00 |  | 76.3247 | 617.1371 | 0.29367 | 76.5037 | 99.6993 | 0.89999 | 581237.125 | 576006
05:30 |  | 80.9971 | 619.235 | 0.35233 | 76.2776 | 99.7106 | 0.89999 | 587619.125 | 582330.625
06:00 |  | 85.6582 | 611.684 | 0.39633 | 76.0151 | 99.7244 | 0.89999 | 589945 | 584635.375
06:30 |  | 91.7993 | 588.951 | 0.47931 | 75.4658 | 99.7381 | 0.89999 | 596115.125 | 590750
07:00 |  | 96.053 | 592.5638 | 0.573 | 75.5673 | 99.7563 | 0.89999 | 597339 | 591963.125
07:30 |  | 82.8385 | 617.7096 | 0.59173 | 76.3336 | 99.7846 | 0.89999 | 593220.625 | 587881.625
08:00 |  | 59.4696 | 650.4694 | 0.40805 | 77.221 | 99.8 | 0.89999 | 591145.125 | 585824.875
08:30 |  | 81.5902 | 640.7347 | 0.44443 | 78.2718 | 99.8026 | 0.89999 | 589159.3125 | 583856.8125
09:00 |  | 90.8643 | 646.8417 | 0.62292 | 79.4799 | 99.7869 | 0.89999 | 583486.625 | 578235.125
09:30 |  | 95.6014 | 654.6841 | 0.63987 | 80.3809 | 99.7871 | 0.89999 | 585095.625 | 579829.625
10:00 |  | 90.8835 | 635.2039 | 0.71351 | 81.3278 | 99.7708 | 0.89999 | 580865 | 575637.125
10:30 |  | 65.3629 | 674.3871 | 0.43706 | 81.942 | 99.7575 | 0.89999 | 584208.875 | 578951.125
11:00 |  | 80.9661 | 676.286 | 0.4377 | 82.7783 | 99.7502 | 0.89999 | 587269.875 | 581984.375
11:30 |  | 98.7681 | 654.3867 | 0.60879 | 83.6128 | 99.7317 | 0.89999 | 582886.375 | 577640.375
12:00 |  | 96.6568 | 660.5018 | 0.70157 | 84.4122 | 99.7315 | 0.89999 | 573807.3125 | 568643.1875
12:30 |  | 69.5117 | 666.6612 | 0.5293 | 85.0587 | 99.7334 | 0.89999 | 581812.875 | 576576.375
13:00 |  | 66.2063 | 650.8669 | 0.4464 | 85.7417 | 99.7416 | 0.89999 | 576889.875 | 571697.8125
13:30 |  | 81.0567 | 642.1 | 0.45731 | 86.3076 | 99.7174 | 0.89999 | 574901.625 | 569727.375
14:00 |  | 94.6151 | 646.7461 | 0.5637 | 87.0379 | 99.6862 | 0.89999 | 581909.375 | 576672.3125
14:30 |  | 107.5243 | 645.916 | 0.64594 | 87.1895 | 99.6435 | 0.89999 | 581056.6875 | 575827.125
15:00 |  | 124.6322 | 649.6121 | 0.79108 | 87.0562 | 99.6087 | 0.89999 | 580749.625 | 575522.875
15:30 |  | 99.734 | 647.1634 | 0.75884 | 87.3706 | 99.5969 | 0.89999 | 585004.625 | 579739.625
16:00 |  | 83.007 | 676.2504 | 0.42848 | 87.4366 | 99.5674 | 0.89999 | 587668.3125 | 582379.3125
16:30 |  | 74.2498 | 681.7702 | 0.24315 | 87.0758 | 99.5485 | 0.89999 | 576882.8125 | 571690.875
17:00 |  | 94.3907 | 713.7318 | 0.20663 | 87.0492 | 99.5303 | 0.89999 | 577955.875 | 572754.3125
17:30 |  | 115.502 | 722.3656 | 0.25062 | 87.1172 | 99.5042 | 0.89999 | 580135.875 | 574914.6875
18:00 |  | 118.4142 | 723.4065 | 0.26962 | 87.0885 | 99.5016 | 0.89999 | 581158.875 | 575928.375
18:30 |  | 115.7101 | 722.4908 | 0.2984 | 86.999 | 99.4871 | 0.89999 | 577201.125 | 572006.3125
19:00 |  | 118.2831 | 731.2914 | 0.35335 | 86.8733 | 99.4657 | 0.89999 | 575978.875 | 570795.125
19:30 |  | 114.3178 | 735.2343 | 0.42944 | 86.8803 | 99.4429 | 0.89999 | 581152.8125 | 575922.375
20:00 |  | 111.1415 | 725.093 | 0.50789 | 86.3718 | 99.4173 | 0.89999 | 580525.625 | 575300.8125
20:30 |  | 106.2125 | 730.5909 | 0.56855 | 85.6382 | 99.413 | 0.89999 | 577864.125 | 572663.1875
21:00 |  | 101.8709 | 723.4383 | 0.59313 | 84.8224 | 99.3937 | 0.89999 | 583556.8125 | 578304.875
21:30 |  | 104.0856 | 706.364 | 0.64004 | 84.1737 | 99.3984 | 0.89999 | 577062.3125 | 571868.8125
22:00 |  | 102.7557 | 709.6918 | 0.72061 | 83.7338 | 99.4054 | 0.89999 | 577079.1875 | 571885.375
22:30 |  | 99.2184 | 686.7607 | 0.76209 | 83.4606 | 99.4093 | 0.89999 | 580060 | 574839.375
23:00 |  | 81.5654 | 694.4863 | 0.68936 | 82.991 | 99.4018 | 0.89999 | 576888.875 | 571696.8125
23:30 |  | 65.9967 | 692.1669 | 0.46541 | 82.5444 | 99.3935 | 0.89999 | 577036.125 | 571842.8125
24:00 |  | 56.4922 | 687.0315 | 0.38203 | 82.447 | 99.3972 | 0.89999 | 572619.8125 | 567466.3125
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 111.8847 | 0 | 0.26916 | 91.9673 | 98.8494 | 0 | 0 | 951657.9739
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS2_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS2_M_TEPLOTA))*(FS2_M_TLAK/101.3)*((100-FS2_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS2_M_SO2/1000000)*FS2_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS2_M_CO/1000000)*FS2_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS2_S_HF/1000000)*FS2_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie