## denny
Denný protokol za |  | 2022-05-24
|  | SO2 |  | CO |  | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 206.628 |  |  | F | 0.54738
N platných SPH |  | 44 |  | 0 |  | 48
N / % SPH F |  | 4 / 8,3 |  | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 4 / 8,3 |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 189.6889 |  |  |  | 0.55424
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 1016.4863 |  |  |  | 1016.4863
Výroba |  | x |  | x |  | 284630
Emisný faktor |  | x |  | x |  | 1.9472e-06
čas | chod | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok |  | Prietok
|  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h |  | m3/h ns
00:30 |  | 258.8348 |  |  | F | 0.49236 | 66.9341 | 98.3364 | 5 | 57175.4258 |  | 42349.9367
01:00 |  | 260.6112 |  |  | F | 0.4236 | 67.1541 | 98.3425 | 5 | 57026.8125 |  | 42215.167
01:30 |  | 259.8095 |  |  | F | 0.39305 | 67.0291 | 98.3217 | 5 | 57034.5859 |  | 42227.5039
02:00 |  | 257.257 |  |  | F | 0.37625 | 66.5841 | 98.3134 | 5 | 56947.9531 |  | 42215.0116
02:30 |  | 258.014 |  |  | F | 0.38052 | 66.349 | 98.3008 | 5 | 57062.668 |  | 42323.9407
03:00 |  | 260.5522 |  |  | F | 0.38862 | 66.5729 | 98.2911 | 5 | 57069.0078 |  | 42296.5724
03:30 |  | 265.1988 |  |  | F | 0.37711 | 67.0004 | 98.287 | 5 | 57045.0469 |  | 42223.8792
04:00 |  | 267.1286 |  |  | F | 0.398 | 67.1412 | 98.287 | 5 | 57040.0117 |  | 42202.7294
04:30 |  | 266.0061 |  |  | F | 0.39706 | 66.7607 | 98.3029 | 5 | 57059.9961 |  | 42271.5988
05:00 |  | 252.6742 |  |  | F | 0.42269 | 66.6109 | 98.3204 | 5 | 56912.0391 |  | 42188.0757
05:30 |  | 261.8856 |  |  | F | 0.42471 | 66.871 | 98.306 | 5 | 56712.6992 |  | 42001.9774
06:00 |  | 260.3753 |  |  | F | 0.44221 | 67.2877 | 98.3102 | 5 | 56839.2109 |  | 42045.9602
06:30 |  | 259.3032 |  |  | F | 0.41178 | 67.1596 | 98.3043 | 5 | 57011.6641 |  | 42186.8619
07:00 |  | 261.4037 |  |  | F | 0.43345 | 66.7425 | 98.3271 | 5 | 56897.7695 |  | 42164.0359
07:30 |  | 265.7662 |  |  | F | 0.50541 | 66.783 | 98.3659 | 5 | 56759.4727 |  | 42073.1503
08:00 |  | 265.9892 |  |  | F | 0.57132 | 67.0653 | 98.402 | 5 | 56778.1562 |  | 42067.4959
08:30 |  |  | F |  | F | 0.54029 | 65.0999 | 96.2173 | 5 |  | F | 58870.6857 | E
09:00 |  |  | F |  | F | 0.51438 | 66.9694 | 98.4152 | 5 |  | F | 58870.6857 | E
09:30 |  |  | F |  | F | 0.74196 | 66.795 | 98.4184 | 5 | 57838.6602 |  | 42894.4602
10:00 |  |  | F |  | F | 0.88551 | 67.2769 | 98.3726 | 5 | 57182.7578 |  | 42328.2733
10:30 |  | 147.1702 |  |  | F | 0.75846 | 67.8385 | 98.3474 | 5 | 57941.7305 |  | 42808.5104
11:00 |  | 141.3334 |  |  | F | 0.46732 | 68.1215 | 98.3676 | 5 | 58646.1133 |  | 43301.8822
11:30 |  | 129.7065 |  |  | F | 0.63257 | 67.6675 | 98.4065 | 5 | 58838.1133 |  | 43518.7097
12:00 |  | 142.0509 |  |  | F | 0.82498 | 67.3844 | 98.4302 | 5 | 58774.3359 |  | 43518.1562
12:30 |  | 147.2328 |  |  | F | 1.0119 | 67.7717 | 98.4417 | 5 | 57605.3203 |  | 42609.1129
13:00 |  | 145.4577 |  |  | F | 0.77003 | 68.4477 | 98.4363 | 5 | 57631.1758 |  | 42541.5287
13:30 |  | 144.188 |  |  | F | 0.43589 | 68.7585 | 98.4292 | 5 | 58201.0547 |  | 42920.036
14:00 |  | 147.0181 |  |  | F | 0.37595 | 68.4955 | 98.4217 | 5 | 58035.4414 |  | 42827.6184
14:30 |  | 144.3372 |  |  | F | 0.37593 | 68.3088 | 98.4158 | 5 | 57956.3984 |  | 42790.1046
15:00 |  | 134.1258 |  |  | F | 0.37592 | 68.4309 | 98.4326 | 5 | 59202.1445 |  | 43701.6683
15:30 |  | 140.8461 |  |  | F | 0.41637 | 68.7805 | 98.4326 | 5 | 59409.0078 |  | 43809.558
16:00 |  | 143.3246 |  |  | F | 0.51286 | 68.7898 | 98.4041 | 5 | 59205.5195 |  | 43645.6428
16:30 |  | 158.9679 |  |  | F | 0.44356 | 68.5885 | 98.3935 | 5 | 56662.1758 |  | 41790.8592
17:00 |  | 161.8531 |  |  | F | 0.44672 | 68.5101 | 98.4202 | 5 | 55934.8867 |  | 41275.0867
17:30 |  | 164.3109 |  |  | F | 0.49573 | 68.5961 | 98.423 | 5 | 55444.1445 |  | 40903.8565
18:00 |  | 219.7234 |  |  | F | 0.60458 | 68.7455 | 98.4297 | 5 | 55026.5469 |  | 40580.7702
18:30 |  | 163.6092 |  |  | F | 0.58762 | 68.8157 | 98.4487 | 5 | 54489.3242 |  | 40184.0851
19:00 |  | 212.3918 |  |  | F | 0.47207 | 68.5458 | 98.4965 | 5 | 54081.918 |  | 39934.5192
19:30 |  | 243.3244 |  |  | F | 0.55389 | 68.2171 | 98.532 | 5 | 53988.6641 |  | 39918.4253
20:00 |  | 248.6644 |  |  | F | 0.69918 | 68.0598 | 98.563 | 5 | 54046.8789 |  | 39992.4862
20:30 |  | 247.14 |  |  | F | 0.83595 | 68.0672 | 98.5878 | 5 | 53626.6992 |  | 39690.6747
21:00 |  | 267.2655 |  |  | F | 0.84756 | 67.8655 | 98.6226 | 5 | 52919.5156 |  | 39204.2945
21:30 |  | 276.8484 |  |  | F | 0.82017 | 67.4456 | 98.6593 | 5 | 51990.3633 |  | 38577.7894
22:00 |  | 222.9132 |  |  | F | 0.8259 | 67.3614 | 98.6786 | 5 | 52408.8945 |  | 38905.5648
22:30 |  | 145.2586 |  |  | F | 0.65981 | 67.6229 | 98.6743 | 5 | 52894.9727 |  | 39234.5709
23:00 |  | 150.0522 |  |  | F | 0.54958 | 67.8969 | 98.6878 | 5 | 52610.9531 |  | 38997.8776
23:30 |  | 162.9794 |  |  | F | 0.47992 | 68.0088 | 98.6961 | 5 | 52114.918 |  | 38620.7406
24:00 |  | 158.7295 |  |  | F | 0.47353 | 67.825 | 98.7033 | 5 | 52797.4609 |  | 39150.506
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  |  | Prietok
|  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  |  | m3/h ns
|  | 9.6361 |  | 0 |  | 0.027831 | 79.8006 | 98.9325 | 0 | 0 |  | 58870.6857
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 |  | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie