## denny
Denný protokol za |  | 2022-05-24
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 106.953 | 971.0896 | 0.65297
N platných SPH |  | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 2027.2802 | 18394.8227 | 12.3892
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 18953.2207 | 18953.2207 | 18953.2207
Výroba |  | x | x | 284630
Emisný faktor |  | x | x | 4.3527e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 124.1922 | 1009.628 | 0.55564 | 91.5229 | 97.4821 | 0.79999 | 1081025 | 772966.8125
01:00 |  | 128.0942 | 1014.444 | 0.58954 | 91.8516 | 97.5028 | 0.79999 | 1078925 | 770934.8125
01:30 |  | 120.6651 | 1027.195 | 0.60563 | 91.7603 | 97.4784 | 0.79999 | 1079433 | 771295.875
02:00 |  | 118.4612 | 1034.896 | 0.58926 | 91.6658 | 97.4684 | 0.79999 | 1080220 | 771979.375
02:30 |  | 112.7242 | 1029.8149 | 0.59476 | 91.5363 | 97.4579 | 0.79999 | 1080167 | 772131.375
03:00 |  | 102.1581 | 1029.11 | 0.59463 | 91.2405 | 97.444 | 0.79999 | 1079164 | 771931.125
03:30 |  | 101.3287 | 1044.733 | 0.5817 | 90.8106 | 97.4296 | 0.79999 | 1076980 | 771163.6875
04:00 |  | 104.5091 | 1031.833 | 0.57759 | 90.5587 | 97.4297 | 0.79999 | 1080139 | 773963.625
04:30 |  | 99.3235 | 1026.058 | 0.57517 | 90.4709 | 97.4593 | 0.79999 | 1077919 | 772793.125
05:00 |  | 97.0902 | 1028.543 | 0.56431 | 90.4868 | 97.4946 | 0.79999 | 1076898 | 772308.875
05:30 |  | 95.788 | 1023.618 | 0.56466 | 90.4198 | 97.4751 | 0.79999 | 1077640 | 772827.375
06:00 |  | 97.0195 | 1017.424 | 0.54942 | 90.5655 | 97.4757 | 0.79999 | 1077244 | 772239.3125
06:30 |  | 111.8769 | 986.2357 | 0.542 | 90.0297 | 97.4564 | 0.79999 | 1081523 | 776295.8125
07:00 |  | 116.8647 | 999.233 | 0.56604 | 90.2157 | 97.4929 | 0.79999 | 1078481 | 774008.125
07:30 |  | 116.442 | 983.3996 | 0.59485 | 90.6192 | 97.5405 | 0.79999 | 1078948 | 773861.3125
08:00 |  | 116.6607 | 963.0608 | 0.62293 | 90.7386 | 97.5852 | 0.79999 | 1080049 | 774750.125
08:30 |  | 114.0466 | 940.0752 | 0.60397 | 91.053 | 97.5827 | 0.79999 | 1109746 | 795335.625
09:00 |  | 108.1861 | 922.6877 | 0.63212 | 91.5557 | 97.5903 | 0.79999 | 1129711 | 808603.375
09:30 |  | 107.9764 | 909.8079 | 0.66033 | 91.4984 | 97.5833 | 0.79999 | 1131140 | 809693.1875
10:00 |  | 113.4962 | 912.0857 | 0.65796 | 91.352 | 97.6095 | 0.79999 | 1130568 | 809826
10:30 |  | 115.4038 | 932.096 | 0.5746 | 91.194 | 97.6112 | 0.79999 | 1129936 | 809739.375
11:00 |  | 112.2436 | 944.5731 | 0.53532 | 90.9881 | 97.6252 | 0.79999 | 1133104 | 812584.1875
11:30 |  | 110.9248 | 951.6312 | 0.54539 | 90.479 | 97.6212 | 0.79999 | 1131583 | 812595
12:00 |  | 111.0979 | 945.257 | 0.60042 | 90.6757 | 97.622 | 0.79999 | 1130501 | 811390.6875
12:30 |  | 113.3662 | 938.2341 | 0.71141 | 90.8988 | 97.6238 | 0.79999 | 1131349 | 811514
13:00 |  | 111.4868 | 949.9918 | 0.75836 | 90.9425 | 97.5959 | 0.79999 | 1130422 | 810521.625
13:30 |  | 109.2487 | 947.2755 | 0.74405 | 91.2533 | 97.5978 | 0.79999 | 1128832 | 808706.6875
14:00 |  | 112.6608 | 937.9163 | 0.70453 | 91.7655 | 97.5979 | 0.79999 | 1129915 | 808348.875
14:30 |  | 112.1317 | 956.3463 | 0.76651 | 92.0558 | 97.5562 | 0.79999 | 1130031 | 807442.8125
15:00 |  | 104.217 | 965.9511 | 0.79704 | 92.3033 | 97.516 | 0.79999 | 1129326 | 806059.875
15:30 |  | 102.629 | 954.3934 | 0.76366 | 92.6583 | 97.5022 | 0.79999 | 1126240 | 802964.1875
16:00 |  | 101.098 | 954.5234 | 0.76176 | 93.343 | 97.4868 | 0.79999 | 1126094 | 801235.6875
16:30 |  | 99.4309 | 959.3318 | 0.75249 | 93.9911 | 97.4961 | 0.79999 | 1125749 | 799650.8125
17:00 |  | 96.7443 | 974.0596 | 0.7664 | 94.4972 | 97.5131 | 0.79999 | 1122915 | 796677.375
17:30 |  | 88.892 | 987.8908 | 0.74385 | 94.4896 | 97.499 | 0.79999 | 1122674 | 796406.625
18:00 |  | 86.9515 | 977.72 | 0.71119 | 94.394 | 97.5009 | 0.79999 | 1123346 | 797105.1875
18:30 |  | 94.6019 | 966.758 | 0.69329 | 94.0341 | 97.5217 | 0.79999 | 1105764 | 785564.625
19:00 |  | 96.8735 | 962.3946 | 0.69192 | 94.2554 | 97.5253 | 0.79999 | 1100132 | 781125.625
19:30 |  | 93.0949 | 966.4033 | 0.6881 | 94.6661 | 97.5298 | 0.79999 | 1099464 | 779814.3125
20:00 |  | 93.9166 | 957.601 | 0.67364 | 94.4931 | 97.5475 | 0.79999 | 1098973 | 779974.375
20:30 |  | 96.5151 | 957.3531 | 0.66391 | 94.1955 | 97.562 | 0.79999 | 1099687 | 781226.1875
21:00 |  | 91.1492 | 958.4106 | 0.65469 | 93.5971 | 97.5976 | 0.79999 | 1100981 | 783708.8125
21:30 |  | 97.8918 | 947.9896 | 0.64485 | 93.4466 | 97.6431 | 0.79999 | 1101330 | 784645.3125
22:00 |  | 102.4485 | 946.734 | 0.6575 | 93.0608 | 97.6665 | 0.79999 | 1103804 | 787424.1875
22:30 |  | 112.3177 | 928.5916 | 0.68128 | 92.5193 | 97.6618 | 0.79999 | 1104927 | 789355.125
23:00 |  | 121.2678 | 916.1888 | 0.71703 | 92.4296 | 97.6738 | 0.79999 | 1106253 | 790596.375
23:30 |  | 121.5978 | 935.9996 | 0.75097 | 92.595 | 97.6879 | 0.79999 | 1105113 | 789536.625
24:00 |  | 116.6381 | 956.8018 | 0.76612 | 92.0898 | 97.6933 | 0.79999 | 1106436 | 791617.8125
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 98.3465 | 0 | 0.36911 | 87.0634 | 98.1044 | 0 | 0 | 760551.4226
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie