## denny
Denný protokol za |  | 2017-11-08
|  | SO2 | CO |  | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 172.8185 | 0 |  | 0.18374
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48
N / % SPH F |  | 0/0,0 | 48/100,0 |  | 0/0,0
N / % SPH E |  | 0/0,0 |  |  | 0/0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 449.9738 |  |  | 0.47318
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 1294.6317 |  |  | 1294.6317
Výroba |  | x | x |  | 482115
Emisný faktor |  | x | x |  | 9.8147e-07
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
40561.0208 |  | 239.9939 |  | F | 0.12537 | 66.1686 | 98.4793 | 3.4 | 69805.1016 | 52770.7488
40561.0417 |  | 235.6625 |  | F | 0.122 | 65.1849 | 98.4617 | 3.4 | 69549.3984 | 52720.9203
40561.0625 |  | 234.625 |  | F | 0.09643 | 64.5814 | 98.4425 | 3.4 | 69489.9922 | 52759.6891
40561.0833 |  | 231.0963 |  | F | 0.06645 | 64.8077 | 98.4331 | 3.4 | 71364.375 | 54141.371
40561.1042 |  | 217.8555 |  | F | 0.03905 | 65.4102 | 98.4022 | 3.4 | 74120.9453 | 56114.969
40561.125 |  | 213.8216 |  | F | 0.04654 | 64.984 | 98.3855 | 3.4 | 74285 | 56300.525
40561.1458 |  | 211.5524 |  | F | 0.05384 | 64.7933 | 98.384 | 3.4 | 74183.7812 | 56254.656
40561.1667 |  | 211.3475 |  | F | 0.07819 | 65.2274 | 98.385 | 3.4 | 73955.1641 | 56009.8928
40561.1875 |  | 213.793 |  | F | 0.09282 | 65.8366 | 98.3589 | 3.4 | 74292.5469 | 56149.4047
40561.2083 |  | 212.0187 |  | F | 0.07267 | 65.7073 | 98.3592 | 3.4 | 74173.4375 | 56080.9656
40561.2292 |  | 205.7437 |  | F | 0.0689 | 65.418 | 98.3489 | 3.4 | 74228.4062 | 56164.585
40561.25 |  | 217.7578 |  | F | 0.05865 | 64.9573 | 98.3414 | 3.4 | 74134.5859 | 56165.766
40561.2708 |  | 229.0285 |  | F | 0.06188 | 64.5601 | 98.3344 | 3.4 | 73404 | 55673.7014
40561.2917 |  | 236.1216 |  | F | 0.06461 | 64.8228 | 98.334 | 3.4 | 72012.2266 | 54575.3974
40561.3125 |  | 241.1535 |  | F | 0.10632 | 65.4102 | 98.3357 | 3.4 | 72091.7344 | 54541.8336
40561.3333 |  | 247.1603 |  | F | 0.12356 | 66.2996 | 98.3375 | 3.4 | 72069.6328 | 54383.2559
40561.3542 |  | 249.0788 |  | F | 0.19788 | 66.9271 | 98.3597 | 3.4 | 72128.6562 | 54339.6232
40561.375 |  | 243.3038 |  | F | 0.16684 | 65.7691 | 98.3751 | 3.4 | 72254.1328 | 54628.6777
40561.3958 |  | 247.341 |  | F | 0.13703 | 64.8314 | 98.3772 | 3.4 | 72029.9375 | 54611.4388
40561.4167 |  | 251.4968 |  | F | 0.20952 | 64.9826 | 98.379 | 3.4 | 71794.6797 | 54409.7278
40561.4375 |  | 250.942 |  | F | 0.21564 | 65.6438 | 98.3924 | 3.4 | 71233.8984 | 53886.6996
40561.4583 |  | 249.394 |  | F | 0.27692 | 66.1955 | 98.3821 | 3.4 | 71329.7578 | 53865.8357
40561.4792 |  | 249.2318 |  | F | 0.34213 | 66.2194 | 98.3703 | 3.4 | 71105.4062 | 53686.2043
40561.5 |  | 253.3766 |  | F | 0.42544 | 66.6187 | 98.3568 | 3.4 | 70951.8516 | 53500.0123
40561.5208 |  | 251.7415 |  | F | 0.41278 | 66.8579 | 98.3582 | 3.4 | 70895.9531 | 53420.9952
40561.5417 |  | 246.9737 |  | F | 0.46214 | 66.6984 | 98.3392 | 3.4 | 70928.0469 | 53459.9325
40561.5625 |  | 237.9833 |  | F | 0.39929 | 65.8035 | 98.334 | 3.4 | 71453.1094 | 53994.9874
40561.5833 |  | 215.5385 |  | F | 0.42259 | 65.2025 | 98.345 | 3.4 | 71251.1016 | 53944.0336
40561.6042 |  | 148.2629 |  | F | 0.3009 | 65.3224 | 98.3557 | 3.4 | 71270.6328 | 53945.5582
40561.625 |  | 124.943 |  | F | 0.2745 | 65.9291 | 98.3743 | 3.4 | 71161.5938 | 53776.8155
40561.6458 |  | 111.168 |  | F | 0.25228 | 66.5407 | 98.3806 | 3.4 | 71295.5703 | 53784.5158
40561.6667 |  | 107.9274 |  | F | 0.26441 | 66.9274 | 98.3919 | 3.4 | 71008.1562 | 53512.8959
40561.6875 |  | 102.5644 |  | F | 0.22998 | 66.4631 | 98.3988 | 3.4 | 70906.375 | 53513.0135
40561.7083 |  | 99.4066 |  | F | 0.27055 | 66.4129 | 98.3966 | 3.4 | 70712.3125 | 53373.2538
40561.7292 |  | 96.58 |  | F | 0.2308 | 66.9621 | 98.3958 | 3.4 | 70979.4062 | 53487.933
40561.75 |  | 96.3551 |  | F | 0.21489 | 67.7593 | 98.414 | 3.4 | 70943.5469 | 53345.7452
40561.7708 |  | 88.0348 |  | F | 0.1907 | 67.9874 | 98.4409 | 3.4 | 71009.5234 | 53374.2398
40561.7917 |  | 81.7827 |  | F | 0.15806 | 67.7171 | 98.4638 | 3.4 | 70665.0781 | 53169.8497
40561.8125 |  | 79.484 |  | F | 0.13792 | 67.4078 | 98.4858 | 3.4 | 69809.4766 | 52585.503
40561.8333 |  | 78.8849 |  | F | 0.21866 | 67.0937 | 98.5156 | 3.4 | 69691.6172 | 52561.0914
40561.8542 |  | 80.004 |  | F | 0.15987 | 66.983 | 98.5318 | 3.4 | 69693.1406 | 52587.9798
40561.875 |  | 78.8977 |  | F | 0.157 | 66.4589 | 98.537 | 3.4 | 69787.5781 | 52743.3061
40561.8958 |  | 61.465 |  | F | 0.13803 | 66.5618 | 98.5404 | 3.4 | 69719.375 | 52677.6173
40561.9167 |  | 58.4681 |  | F | 0.16208 | 67.1933 | 98.5462 | 3.4 | 69705.0469 | 52572.1364
40561.9375 |  | 60.14 |  | F | 0.11807 | 67.9666 | 98.543 | 3.4 | 69638.0312 | 52400.8674
40561.9583 |  | 64.6355 |  | F | 0.13931 | 68.0185 | 98.5518 | 3.4 | 69722.8203 | 52461.3342
40561.9792 |  | 65.4264 |  | F | 0.10694 | 67.847 | 98.5548 | 3.4 | 69606.1953 | 52401.5476
24:00 |  | 65.7238 |  | F | 0.14891 | 67.6219 | 98.5552 | 3.4 | 69600.8516 | 52432.3389
Náhradné hodnoty pre rok 2017 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 8.078 | 0 |  | 0.014 | 76 | 97.8 | 3.4 | 0 | 50422
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 3.4
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie