## denny
Denný protokol za |  | 2023-03-14
|  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 122.369 |  | F | 0.47369 | 63.9369 | 97.9089 | 5 | 36081.0138 | 26858.8248
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 79.4219 | 0 |  | 0.30367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 322.3059 |  |  | 322.3059 |  |  |  |  | 322.3059
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 27.3134 |  | F | 0.57412 | 73.5437 | 98.3552 | 5 | 32943.0273 | 23940.3399
01:00 |  | 20.7672 |  | F | 0.62514 | 73.1258 | 98.3217 | 5 | 33588.1055 | 24430.2582
01:30 |  | 21.5231 |  | F | 0.61819 | 72.5371 | 98.2815 | 5 | 34016.2188 | 24773.6561
02:00 |  | 21.4666 |  | F | 0.55019 | 71.6889 | 98.2263 | 5 | 35533.668 | 25927.8661
02:30 |  | 23.5259 |  | F | 0.52866 | 70.4856 | 98.1802 | 5 | 35583.4453 | 26042.8926
03:00 |  | 22.9562 |  | F | 0.52449 | 69.1425 | 98.1312 | 5 | 35575.2266 | 26126.0048
03:30 |  | 23.5345 |  | F | 0.46019 | 67.9305 | 98.0903 | 5 | 35630.5 | 26248.6252
04:00 |  | 23.7926 |  | F | 0.39353 | 66.8753 | 98.0733 | 5 | 35592.8164 | 26297.6716
04:30 |  | 24.4514 |  | F | 0.38319 | 65.9475 | 98.0464 | 5 | 35593.3164 | 26362.7579
05:00 |  | 25.0891 |  | F | 0.3832 | 65.0687 | 98.0183 | 5 | 35896.2148 | 26648.5522
05:30 |  | 25.0178 |  | F | 0.38321 | 64.2908 | 97.9951 | 5 | 36379.4727 | 27063.1687
06:00 |  | 25.8123 |  | F | 0.38317 | 63.708 | 97.964 | 5 | 36150.1055 | 26930.522
06:30 |  | 25.0456 |  | F | 0.38317 | 63.1511 | 97.9494 | 5 | 34478.9219 | 25724.2354
07:00 |  | 63.3972 |  | F | 0.38555 | 52.2191 | 97.9493 | 5 | 35234.082 | 27170.8609
07:30 |  | 161.2963 |  | F | 0.41101 | 48.9057 | 97.9235 | 5 | 34963.375 | 27232.3039
08:00 |  | 161.6929 |  | F | 0.38517 | 52.9802 | 97.9065 | 5 | 35258.4805 | 27114.3718
08:30 |  | 159.7414 |  | F | 0.38323 | 55.0002 | 97.9044 | 5 | 36840.3438 | 28155.8298
09:00 |  | 141.6043 |  | F | 0.38327 | 56.6726 | 97.9047 | 5 | 40881.1094 | 31085.7366
09:30 |  | 150.6584 |  | F | 0.38315 | 58.2047 | 97.8911 | 5 | 40705.6914 | 30804.9536
10:00 |  | 154.577 |  | F | 0.4121 | 59.4149 | 97.8807 | 5 | 40646 | 30644.5909
10:30 |  | 133.9717 |  | F | 0.55969 | 60.1566 | 97.8656 | 5 | 41332.332 | 31087.8956
11:00 |  | 127.4794 |  | F | 0.42825 | 61.0263 | 97.8566 | 5 | 41431.6914 | 31078.6797
11:30 |  | 129.0488 |  | F | 0.38346 | 62.116 | 97.8522 | 5 | 41415.2656 | 30963.9735
12:00 |  | 155.4078 |  | F | 0.38323 | 62.6812 | 97.8408 | 5 | 35524.7578 | 26512.1882
12:30 |  | 164.4271 |  | F | 0.38582 | 63.116 | 97.825 | 5 | 35374.5 | 26361.6345
13:00 |  | 166.2626 |  | F | 0.41342 | 63.6143 | 97.8015 | 5 | 35346.2227 | 26295.2946
13:30 |  | 169.626 |  | F | 0.48896 | 63.3134 | 97.7654 | 5 | 35182.75 | 26187.4014
14:00 |  | 165.5958 |  | F | 0.56678 | 63.0755 | 97.7343 | 5 | 35383.2812 | 26346.9308
14:30 |  | 160.2088 |  | F | 0.61505 | 63.3256 | 97.714 | 5 | 35290.4219 | 26252.798
15:00 |  | 171.1735 |  | F | 0.66328 | 63.8315 | 97.7016 | 5 | 34872.4727 | 25899.6334
15:30 |  | 177.0849 |  | F | 0.68349 | 63.7288 | 97.6955 | 5 | 34443.1445 | 25586.9935
16:00 |  | 181.6951 |  | F | 0.9221 | 63.6718 | 97.7057 | 5 | 34774.9531 | 25840.5536
16:30 |  | 178.8777 |  | F | 0.60131 | 63.3662 | 97.7391 | 5 | 34765.5 | 25865.8284
17:00 |  | 179.3701 |  | F | 0.49319 | 63.0892 | 97.7539 | 5 | 34707.0859 | 25847.5421
17:30 |  | 134.7349 |  | F | 0.44087 | 63.1244 | 97.7802 | 5 | 34460.2344 | 25667.9327
18:00 |  | 162.8735 |  | F | 0.39375 | 63.2005 | 97.7844 | 5 | 34535.6211 | 25719.3622
18:30 |  | 167.2138 |  | F | 0.39902 | 63.2956 | 97.805 | 5 | 34579.3672 | 25750.0897
19:00 |  | 162.196 |  | F | 0.39148 | 62.8239 | 97.8079 | 5 | 34796.3594 | 25948.8151
19:30 |  | 161.4015 |  | F | 0.39181 | 62.7151 | 97.8087 | 5 | 36580.4414 | 27288.3156
20:00 |  | 168.6751 |  | F | 0.40549 | 63.4822 | 97.808 | 5 | 35569.1641 | 26473.2751
20:30 |  | 166.4244 |  | F | 0.41789 | 64.151 | 97.828 | 5 | 36317.0078 | 26981.7979
21:00 |  | 171.8527 |  | F | 0.43815 | 65.2018 | 97.8659 | 5 | 36319.3633 | 26910.1834
21:30 |  | 173.3128 |  | F | 0.45902 | 65.8389 | 97.8711 | 5 | 36219.0859 | 26786.8576
22:00 |  | 167.4871 |  | F | 0.48219 | 66.7717 | 97.8717 | 5 | 36198.0156 | 26697.981
22:30 |  | 177.4432 |  | F | 0.48141 | 68.0205 | 97.8833 | 5 | 36094.7969 | 26527.556
23:00 |  | 172.4495 |  | F | 0.47269 | 69.1398 | 97.8939 | 5 | 36228.6211 | 26541.7029
23:30 |  | 162.0267 |  | F | 0.6382 | 69.8598 | 97.8905 | 5 | 36357.5586 | 26579.3246
24:00 |  | 162.1279 |  | F | 0.40312 | 70.3416 | 97.8864 | 5 | 36298.5273 | 26497.8498
Náhradné hodnoty pre rok 2023 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 6.0338 | 0 |  | 0.020196 | 72.9566 | 99.0641 | 0 | 0 | 43245.6011
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie