## denny
Denný protokol za |  | 2024-05-30
|  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 270.4477 |  | F | 0.47297 | 69.4592 | 98.191 | 5 | 69772.5935 | 51226.9026
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 332.5277 | 0 |  | 0.58208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 614.7228 |  |  | 614.7228 |  |  |  |  | 614.7228
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 289.621 |  | F | 0.52708 | 68.8932 | 98.4726 | 5 | 70876.6406 | 52270.0607
01:00 |  | 269.561 |  | F | 0.48267 | 68.8877 | 98.4452 | 5 | 71034.9219 | 52373.057
01:30 |  | 268.9868 |  | F | 0.54192 | 68.9986 | 98.4198 | 5 | 70985.1172 | 52305.8574
02:00 |  | 275.3161 |  | F | 0.49317 | 68.7267 | 98.3991 | 5 | 70952.6328 | 52312.529
02:30 |  | 282.0661 |  | F | 0.49378 | 68.8965 | 98.3796 | 5 | 71096.8516 | 52382.425
03:00 |  | 281.326 |  | F | 0.55458 | 69.0107 | 98.3686 | 5 | 71577.6875 | 52713.2096
03:30 |  | 260.4744 |  | F | 0.49098 | 68.7965 | 98.3495 | 5 | 71822.6406 | 52916.4502
04:00 |  | 274.8798 |  | F | 0.51243 | 68.9826 | 98.3335 | 5 | 71633.5781 | 52739.8547
04:30 |  | 275.4327 |  | F | 0.51294 | 69.1251 | 98.3145 | 5 | 71493.4219 | 52604.62
05:00 |  | 279.8628 |  | F | 0.50541 | 68.8257 | 98.3036 | 5 | 71342.375 | 52533.5946
05:30 |  | 268.2029 |  | F | 0.52053 | 68.9183 | 98.2944 | 5 | 71324.3828 | 52501.1931
06:00 |  | 275.398 |  | F | 0.6118 | 69.0906 | 98.2887 | 5 | 71412.4531 | 52536.5514
06:30 |  | 262.4537 |  | F | 0.48053 | 69.0083 | 98.2851 | 5 | 71305 | 52468.1804
07:00 |  | 277.7432 |  | F | 0.4375 | 69.2569 | 98.2752 | 5 | 69139 | 50832.3095
07:30 |  | 280.4652 |  | F | 0.41424 | 69.1873 | 98.2763 | 5 | 68570.5469 | 50425.197
08:00 |  | 280.7575 |  | F | 0.52912 | 68.9861 | 98.2777 | 5 | 68032.5859 | 50059.7225
08:30 |  | 284.3716 |  | F | 0.62707 | 69.2896 | 98.2785 | 5 | 68382.8359 | 50273.2323
09:00 |  | 272.6578 |  | F | 0.42267 | 69.2197 | 98.2672 | 5 | 68048 | 50031.5681
09:30 |  | 271.0318 |  | F | 0.5395 | 69.1611 | 98.263 | 5 | 66589.2422 | 48965.3229
10:00 |  | 216.654 |  | F | 0.48125 | 69.7809 | 98.264 | 5 | 63933.8398 | 46928.2391
10:30 |  | 270.9203 |  | F | 0.39518 | 69.8808 | 98.2595 | 5 | 66897.1016 | 49086.7479
11:00 |  | 289.7043 |  | F | 0.38841 | 69.7663 | 98.2525 | 5 | 65665.125 | 48195.395
11:30 |  | 286.8288 |  | F | 0.39665 | 70.2851 | 98.2443 | 5 | 65078.8828 | 47688.9935
12:00 |  | 267.4914 |  | F | 0.39185 | 69.0584 | 96.1989 | 5 | 62396.0469 | 44931.5925
12:30 |  | 265.2757 |  | F | 0.44894 | 70.9574 | 98.1385 | 5 | 67510.7422 | 49321.213
13:00 |  | 254.8919 |  | F | 0.39444 | 70.8678 | 98.1291 | 5 | 68417.3203 | 49991.7617
13:30 |  | 247.4585 |  | F | 0.39094 | 71.0423 | 98.1476 | 5 | 70146.7969 | 51239.1358
14:00 |  | 259.5254 |  | F | 0.46691 | 71.3405 | 98.1449 | 5 | 71578.5 | 52238.2491
14:30 |  | 269.1035 |  | F | 0.45335 | 71.1098 | 98.1473 | 5 | 71626.4844 | 52309.5777
15:00 |  | 256.6925 |  | F | 0.57377 | 70.7089 | 98.1506 | 5 | 71517.3516 | 52292.5109
15:30 |  | 270.4666 |  | F | 0.59197 | 70.6275 | 98.1619 | 5 | 71565.25 | 52345.9331
16:00 |  | 245.3032 |  | F | 0.51934 | 70.6227 | 98.1889 | 5 | 71663.1953 | 52432.7152
16:30 |  | 248.2879 |  | F | 0.40798 | 70.1014 | 98.1941 | 5 | 71547.5 | 52430.3591
17:00 |  | 250.3266 |  | F | 0.3911 | 69.4502 | 98.1821 | 5 | 71517.9766 | 52501.9223
17:30 |  | 248.8898 |  | F | 0.3869 | 69.2803 | 98.166 | 5 | 71495.5078 | 52502.8625
18:00 |  | 276.4783 |  | F | 0.38864 | 68.9954 | 98.1767 | 5 | 71320.6484 | 52423.7622
18:30 |  | 330.4644 |  | F | 0.39201 | 68.7464 | 98.1673 | 5 | 71331.6016 | 52464.9959
19:00 |  | 331.1109 |  | F | 0.4031 | 68.9125 | 98.1546 | 5 | 71128.9531 | 52283.7732
19:30 |  | 220.4375 |  | F | 0.46556 | 69.1202 | 98.1611 | 5 | 71225.375 | 52326.3383
20:00 |  | 234.1409 |  | F | 0.45187 | 69.0344 | 98.1433 | 5 | 70779.0938 | 52002.0839
20:30 |  | 260.8592 |  | F | 0.45169 | 69.3935 | 98.1216 | 5 | 69991.625 | 51358.2859
21:00 |  | 275.868 |  | F | 0.42249 | 69.2251 | 98.1216 | 5 | 69674.9531 | 51151.0687
21:30 |  | 283.4583 |  | F | 0.43845 | 68.9297 | 98.1347 | 5 | 69577.4453 | 51130.3796
22:00 |  | 286.1689 |  | F | 0.4595 | 69.2189 | 98.1454 | 5 | 69617.3672 | 51122.08
22:30 |  | 279.9961 |  | F | 0.40758 | 69.2076 | 98.1537 | 5 | 69683.3125 | 51176.544
23:00 |  | 303.69 |  | F | 0.4838 | 68.8975 | 98.1498 | 5 | 68519.6016 | 50365.4893
23:30 |  | 286.5207 |  | F | 0.55624 | 69.0825 | 98.1415 | 5 | 68383.8828 | 50234.3296
24:00 |  | 233.87 |  | F | 0.60485 | 69.1382 | 98.1358 | 5 | 69673.0938 | 51170.0506
Náhradné hodnoty pre rok 2024 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 4.282 | 0 |  | 0.0083273 | 69.6983 | 98.8153 | 0 | 0 | 28614.1811
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie