## denny
Denný protokol za |  | 2023-03-28
|  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 101.087 |  | F | 0.73181 | 68.4883 | 98.8096 | 5 | 37485.9471 | 27774.676
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 67.364 | 0 |  | 0.48827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 333.2961 |  |  | 333.2961 |  |  |  |  | 333.2961
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 10.1453 |  | F | 0.39263 | 62.1616 | 98.4012 | 5 | 37518.0273 | 28203.7592
01:00 |  | 21.3476 |  | F | 0.38717 | 62.4407 | 98.4168 | 5 | 37575.0859 | 28227.6495
01:30 |  | 33.4907 |  | F | 0.39404 | 62.7096 | 98.4356 | 5 | 37493.7969 | 28149.4111
02:00 |  | 61.5507 |  | F | 0.47542 | 62.956 | 98.4545 | 5 | 37591.4102 | 28207.4154
02:30 |  | 85.8551 |  | F | 0.38741 | 63.2116 | 98.4746 | 5 | 37558.0352 | 28166.7141
03:00 |  | 96.8123 |  | F | 1.0406 | 63.5228 | 98.4885 | 5 | 37584.8086 | 28164.7181
03:30 |  | 102.4494 |  | F | 1.0522 | 63.8554 | 98.4975 | 5 | 37545.5898 | 28110.1148
04:00 |  | 108.6986 |  | F | 0.76881 | 64.1776 | 98.5128 | 5 | 37504.4805 | 28056.8872
04:30 |  | 114.4133 |  | F | 0.83223 | 64.493 | 98.5328 | 5 | 37562.1992 | 28079.5151
05:00 |  | 116.6659 |  | F | 1.1322 | 64.8428 | 98.541 | 5 | 37516.1445 | 28018.3827
05:30 |  | 108.5626 |  | F | 1.7966 | 65.1523 | 98.5508 | 5 | 37551.9727 | 28022.2662
06:00 |  | 116.4676 |  | F | 1.3346 | 65.5622 | 98.567 | 5 | 37546.9375 | 27989.221
06:30 |  | 120.4013 |  | F | 1.324 | 65.8771 | 98.5841 | 5 | 37565.1602 | 27981.6189
07:00 |  | 123.6452 |  | F | 1.5577 | 66.2015 | 98.6063 | 5 | 37493.8789 | 27908.111
07:30 |  | 131.9689 |  | F | 1.2935 | 66.6149 | 98.6245 | 5 | 37520.5195 | 27899.1125
08:00 |  | 152.264 |  | F | 1.5618 | 66.9027 | 98.6233 | 5 | 37606.5469 | 27939.0782
08:30 |  | 157.424 |  | F | 0.67419 | 67.1163 | 98.6199 | 5 | 37649.4336 | 27952.4272
09:00 |  | 157.8557 |  | F | 0.60385 | 67.5046 | 98.6277 | 5 | 37580.2578 | 27871.4698
09:30 |  | 160.5533 |  | F | 0.60386 | 67.756 | 98.6861 | 5 | 37662.668 | 27928.5112
10:00 |  | 160.7002 |  | F | 0.60391 | 67.8202 | 98.7069 | 5 | 37612.9766 | 27892.2838
10:30 |  | 159.0043 |  | F | 0.60384 | 68.1402 | 98.7116 | 5 | 37152.9062 | 27526.5824
11:00 |  | 164.1146 |  | F | 0.60383 | 68.5232 | 98.7422 | 5 | 37191.0078 | 27532.4693
11:30 |  | 161.5936 |  | F | 0.60382 | 68.8049 | 98.7363 | 5 | 37223.5234 | 27532.1949
12:00 |  | 160.2762 |  | F | 0.60385 | 69.1999 | 98.7578 | 5 | 37297.9062 | 27561.3814
12:30 |  | 162.2685 |  | F | 0.60386 | 69.5994 | 98.7887 | 5 | 37245.3086 | 27499.0317
13:00 |  | 142.891 |  | F | 0.60387 | 70.1043 | 98.8308 | 5 | 37203.6992 | 27439.6121
13:30 |  | 32.3736 |  | F | 0.60389 | 70.4889 | 98.8539 | 5 | 37158.3242 | 27381.8494
14:00 |  | 48.1276 |  | F | 0.60389 | 70.9987 | 98.875 | 5 | 37080.207 | 27289.644
14:30 |  | 67.6604 |  | F | 0.60391 | 71.2889 | 98.8961 | 5 | 37077.3086 | 27270.3442
15:00 |  | 80.2716 |  | F | 0.60396 | 71.5044 | 98.9 | 5 | 37503.1562 | 27567.3953
15:30 |  | 86.099 |  | F | 0.60404 | 71.6788 | 98.92 | 5 | 37511.3125 | 27565.0065
16:00 |  | 87.6381 |  | F | 0.60405 | 71.7823 | 98.939 | 5 | 37506.8438 | 27558.7507
16:30 |  | 85.1423 |  | F | 0.60405 | 71.8689 | 98.9707 | 5 | 37570.4688 | 27607.4137
17:00 |  | 85.2472 |  | F | 0.60401 | 71.8147 | 98.9974 | 5 | 37553.8477 | 27606.9879
17:30 |  | 89.1722 |  | F | 0.60403 | 71.8057 | 99.0132 | 5 | 37600.5625 | 27646.465
18:00 |  | 87.8818 |  | F | 0.60404 | 71.7536 | 99.0518 | 5 | 37567.4102 | 27637.0179
18:30 |  | 82.7123 |  | F | 0.60408 | 71.8125 | 99.0766 | 5 | 37515.1133 | 27600.7476
19:00 |  | 84.433 |  | F | 0.60402 | 71.7349 | 99.109 | 5 | 37477.6445 | 27588.4051
19:30 |  | 84.2084 |  | F | 0.60404 | 71.7142 | 99.1229 | 5 | 37508.9336 | 27616.9574
20:00 |  | 85.4286 |  | F | 0.60397 | 71.6229 | 99.135 | 5 | 37485.8711 | 27610.6654
20:30 |  | 86.7713 |  | F | 0.6039 | 71.5762 | 99.1455 | 5 | 37549.8594 | 27664.4715
21:00 |  | 83.2201 |  | F | 0.60386 | 71.4915 | 99.1649 | 5 | 37572.1992 | 27693.1481
21:30 |  | 83.692 |  | F | 0.6039 | 71.326 | 99.164 | 5 | 37581.9805 | 27713.4191
22:00 |  | 82.8367 |  | F | 0.60396 | 71.238 | 99.1657 | 5 | 37630.2422 | 27756.5809
22:30 |  | 83.1699 |  | F | 0.60393 | 71.1744 | 99.171 | 5 | 37620.1055 | 27755.7046
23:00 |  | 83.8775 |  | F | 0.60386 | 71.1504 | 99.202 | 5 | 37564.5781 | 27725.3324
23:30 |  | 85.5055 |  | F | 0.60388 | 71.1768 | 99.2234 | 5 | 37604.8281 | 27758.8934
24:00 |  | 85.2852 |  | F | 0.60389 | 71.1872 | 99.2456 | 5 | 37530.3828 | 27709.3106
Náhradné hodnoty pre rok 2023 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 6.0338 | 0 |  | 0.020196 | 72.9566 | 99.0641 | 0 | 0 | 43245.6011
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie