## denny
Denný protokol za |  | 2022-05-31
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 117.0477 | 940.7095 | 0.65643
N platných SPH |  | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 2195.4915 | 17655.65 | 12.2933
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 18771.3661 | 18771.3661 | 18771.3661
Výroba |  | x | x | 188165
Emisný faktor |  | x | x | 6.5333e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 113.9271 | 956.9333 | 0.45835 | 90.379 | 97.9706 | 0.79999 | 1088884 | 784947.1875
01:00 |  | 112.0925 | 960.2416 | 0.46948 | 89.5836 | 97.9981 | 0.79999 | 1091816 | 789007.625
01:30 |  | 106.599 | 974.4719 | 0.47789 | 88.8603 | 98.0144 | 0.79999 | 1092123 | 790938.1875
02:00 |  | 105.6203 | 978.8245 | 0.47884 | 87.9663 | 98.0392 | 0.79999 | 1090516 | 791929.1875
02:30 |  | 104.1455 | 970.5577 | 0.48415 | 87.3049 | 98.0419 | 0.79999 | 1090302 | 793249.375
03:00 |  | 101.0364 | 958.2844 | 0.50323 | 86.9423 | 98.0608 | 0.79999 | 1090063 | 794029.125
03:30 |  | 99.66 | 946.8171 | 0.51212 | 86.5885 | 98.0697 | 0.79999 | 1090095 | 794904.3125
04:00 |  | 99.7511 | 933.2101 | 0.50766 | 86.2059 | 98.0868 | 0.79999 | 1090787 | 796393.375
04:30 |  | 100.5676 | 924.8409 | 0.51651 | 85.8195 | 98.0958 | 0.79999 | 1091339 | 797729.875
05:00 |  | 97.2976 | 922.6544 | 0.53254 | 85.5773 | 98.1065 | 0.79999 | 1091250 | 798290.125
05:30 |  | 99.3283 | 912.2679 | 0.53465 | 85.4266 | 98.1225 | 0.79999 | 1092364 | 799570.875
06:00 |  | 99.1953 | 909.6865 | 0.52969 | 85.3207 | 98.1281 | 0.79999 | 1092337 | 799833.1875
06:30 |  | 102.4398 | 907.7232 | 0.52063 | 85.0863 | 98.1314 | 0.79999 | 1092670 | 800628.1875
07:00 |  | 112.4681 | 902.6271 | 0.54569 | 85.4247 | 98.1332 | 0.79999 | 1094237 | 801036.625
07:30 |  | 120.654 | 893.9415 | 0.54233 | 86.2459 | 98.1367 | 0.79999 | 1092157 | 797717.3125
08:00 |  | 117.8483 | 917.8498 | 0.51747 | 87.0427 | 98.1284 | 0.79999 | 1089838 | 794193.875
08:30 |  | 119.9417 | 916.562 | 0.51206 | 88.1925 | 98.1455 | 0.79999 | 1090191 | 792064.3125
09:00 |  | 120.003 | 903.2997 | 0.5812 | 89.1524 | 98.16 | 0.79999 | 1092520 | 791766.875
09:30 |  | 121.2359 | 924.2263 | 0.65302 | 89.9851 | 98.1562 | 0.79999 | 1088808 | 787240.875
10:00 |  | 130.8908 | 921.5378 | 0.71622 | 91.1772 | 98.1508 | 0.79999 | 1087897 | 783963.125
10:30 |  | 134.8739 | 899.8004 | 0.72904 | 92.0683 | 98.1266 | 0.79999 | 1087620 | 781658.6875
11:00 |  | 124.0909 | 915.7328 | 0.64505 | 92.6246 | 98.0985 | 0.79999 | 1089740 | 781763.1875
11:30 |  | 128.1588 | 936.4742 | 0.64337 | 92.874 | 98.0884 | 0.79999 | 1088676 | 780388
12:00 |  | 128.6337 | 960.214 | 0.67753 | 93.3029 | 98.0872 | 0.79999 | 1086585 | 777970
12:30 |  | 121.0275 | 961.3858 | 0.70053 | 93.7557 | 98.0699 | 0.79999 | 1085621 | 776182.625
13:00 |  | 118.9068 | 953.6221 | 0.74546 | 94.1211 | 98.0586 | 0.79999 | 1086253 | 775771.625
13:30 |  | 116.8797 | 935.2694 | 0.77471 | 94.4731 | 98.0549 | 0.79999 | 1085115 | 774187.8125
14:00 |  | 112.494 | 966.6793 | 0.70726 | 94.4837 | 98.0336 | 0.79999 | 1086851 | 775234.3125
14:30 |  | 120.745 | 968.5508 | 1.0495 | 94.8589 | 98.0108 | 0.79999 | 1092366 | 778196.875
15:00 |  | 116.7018 | 953.7012 | 1.133 | 94.9893 | 97.9825 | 0.79999 | 1087050 | 773907.375
15:30 |  | 117.3311 | 980.5961 | 0.79676 | 95.3807 | 97.978 | 0.79999 | 1086054 | 772345.1875
16:00 |  | 130.6514 | 962.0851 | 0.77823 | 95.7392 | 97.9593 | 0.79999 | 1086842 | 772003.3125
16:30 |  | 135.5831 | 952.9746 | 0.79381 | 95.8566 | 97.948 | 0.79999 | 1086142 | 771176.125
17:00 |  | 130.1405 | 945.5065 | 0.81703 | 96.442 | 97.9202 | 0.79999 | 1085015 | 768936.125
17:30 |  | 123.9948 | 936.0295 | 0.78701 | 96.8272 | 97.8931 | 0.79999 | 1085287 | 768115.3125
18:00 |  | 121.715 | 941.1868 | 0.77852 | 97.5017 | 97.8922 | 0.79999 | 1084075 | 765855.125
18:30 |  | 116.34 | 963.2607 | 0.76917 | 97.6604 | 97.8655 | 0.79999 | 1086469 | 767005.6875
19:00 |  | 118.7224 | 968.0306 | 0.75608 | 97.6193 | 97.8686 | 0.79999 | 1083891 | 765294
19:30 |  | 121.7143 | 949.064 | 0.77726 | 97.4117 | 97.8817 | 0.79999 | 1084403 | 766185.125
20:00 |  | 117.4056 | 953.9255 | 0.79074 | 97.0372 | 97.8884 | 0.79999 | 1084689 | 767216.625
20:30 |  | 110.967 | 955.5966 | 0.7241 | 96.5791 | 97.9077 | 0.79999 | 1085014 | 768547.3125
21:00 |  | 112.6837 | 937.7401 | 0.66837 | 96.0199 | 97.9125 | 0.79999 | 1085272 | 769932.8125
21:30 |  | 118.6048 | 925.8474 | 0.65879 | 95.3832 | 97.9198 | 0.79999 | 1086754 | 772372.6875
22:00 |  | 116.2032 | 925.1859 | 0.64794 | 94.536 | 97.9441 | 0.79999 | 1087922 | 775177
22:30 |  | 122.6056 | 929.0055 | 0.64849 | 93.6637 | 97.9637 | 0.79999 | 1087048 | 776552.625
23:00 |  | 128.2369 | 934.3154 | 0.65151 | 93.0273 | 97.953 | 0.79999 | 1088222 | 778657.125
23:30 |  | 133.6229 | 957.2257 | 0.62306 | 92.3651 | 97.9574 | 0.79999 | 1089145 | 780764.8125
24:00 |  | 134.5506 | 948.4933 | 0.64278 | 92.0727 | 97.9787 | 0.79999 | 1089617 | 781901
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 98.3465 | 0 | 0.36911 | 87.0634 | 98.1044 | 0 | 0 | 760551.4226
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie