## denny
Denný protokol za |  | 2022-06-04
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 111.0772 | 872.6234 | 0.77815
N platných SPH |  | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 2053.8576 | 16138.8502 | 14.3612
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 18492.7411 | 18492.7411 | 18492.7411
Výroba |  | x | x | 288700
Emisný faktor |  | x | x | 4.9744e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 113.2356 | 928.5 | 0.57434 | 96.3718 | 98.2914 | 0.79999 | 1089504 | 775189.625
01:00 |  | 112.0607 | 926.6404 | 0.57924 | 95.9628 | 98.2593 | 0.79999 | 1091931 | 777521.875
01:30 |  | 112.0974 | 930.5507 | 0.56558 | 95.4807 | 98.2336 | 0.79999 | 1091774 | 778223.1875
02:00 |  | 105.1039 | 924.0915 | 0.5438 | 95.2688 | 98.2265 | 0.79999 | 1090282 | 777550.875
02:30 |  | 97.262 | 936.0172 | 0.50644 | 94.8595 | 98.2 | 0.79999 | 1089528 | 777666.875
03:00 |  | 92.7152 | 938.6993 | 0.49283 | 94.6214 | 98.1831 | 0.79999 | 1089700 | 778160.125
03:30 |  | 90.1857 | 901.9077 | 0.48426 | 94.4443 | 98.2024 | 0.79999 | 1089687 | 778678.375
04:00 |  | 85.9968 | 900.4362 | 0.48459 | 94.1565 | 98.1984 | 0.79999 | 1090455 | 779805.375
04:30 |  | 87.3245 | 891.9431 | 0.49858 | 93.8184 | 98.1892 | 0.79999 | 1089156 | 779521.1875
05:00 |  | 91.5233 | 877.3035 | 0.48054 | 93.7021 | 98.1636 | 0.79999 | 1088962 | 779428.3125
05:30 |  | 93.666 | 863.7092 | 0.47626 | 93.8925 | 98.1818 | 0.79999 | 1088114 | 778560.1875
06:00 |  | 92.6839 | 860.119 | 0.48186 | 93.9036 | 98.1782 | 0.79999 | 1087570 | 778119.875
06:30 |  | 99.2756 | 854.6179 | 0.47647 | 93.6743 | 98.1615 | 0.79999 | 1088438 | 779093.375
07:00 |  | 105.66 | 851.2307 | 0.47514 | 93.5987 | 98.1632 | 0.79999 | 1088581 | 779371.8125
07:30 |  | 119.5224 | 866.4178 | 0.49958 | 94.1454 | 98.1643 | 0.79999 | 1089745 | 779054.1875
08:00 |  | 129.3654 | 871.5063 | 0.54151 | 94.7394 | 98.1535 | 0.79999 | 1089206 | 777325.375
08:30 |  | 133.2435 | 855.7209 | 0.63923 | 95.3221 | 98.1394 | 0.79999 | 1092118 | 778058.625
09:00 |  | 137.8901 | 861.8583 | 0.73356 | 95.7472 | 98.1404 | 0.79999 | 1093730 | 778319.3125
09:30 |  | 130.6862 | 853.7478 | 0.83282 | 96.5 | 98.1339 | 0.79999 | 1091986 | 775442.625
10:00 |  | 126.5124 | 851.2156 | 0.89862 | 96.9445 | 98.1168 | 0.79999 | 1091497 | 774030.125
10:30 |  | 121.2952 | 843.506 | 0.9778 | 97.4022 | 98.1153 | 0.79999 | 1091569 | 773111.8125
11:00 |  | 117.208 | 845.4782 | 0.92203 | 97.5509 | 98.11 | 0.79999 | 1090766 | 772191.6875
11:30 |  | 117.7555 | 844.8209 | 0.91244 | 97.7713 | 98.1167 | 0.79999 | 1088946 | 770497.1875
12:00 |  | 113.5076 | 862.9137 | 0.87763 | 97.6913 | 98.1119 | 0.79999 | 1089810 | 771235.8125
12:30 |  | 114.6023 | 863.545 | 0.86912 | 97.9942 | 98.1325 | 0.79999 | 1088378 | 769759.3125
13:00 |  | 112.582 | 847.0439 | 0.96437 | 98.9087 | 98.1224 | 0.79999 | 1087722 | 767326.875
13:30 |  | 109.1263 | 851.3163 | 1.0298 | 99.4552 | 98.1059 | 0.79999 | 1087372 | 765822.6875
14:00 |  | 101.4397 | 852.9666 | 1.0219 | 99.5494 | 98.0886 | 0.79999 | 1087612 | 765662.6875
14:30 |  | 102.07 | 846.3078 | 0.99387 | 100.1514 | 98.0855 | 0.79999 | 1085888 | 763193.3125
15:00 |  | 102.6094 | 854.6674 | 0.93403 | 100.564 | 98.0863 | 0.79999 | 1086298 | 762644.625
15:30 |  | 103.7081 | 866.5992 | 0.95982 | 100.5839 | 98.0551 | 0.79999 | 1086719 | 762655.1875
16:00 |  | 109.1184 | 874.9094 | 0.98568 | 100.6345 | 98.026 | 0.79999 | 1087576 | 762928.625
16:30 |  | 110.2654 | 899.985 | 1.0004 | 100.9132 | 98.0284 | 0.79999 | 1085922 | 761219.125
17:00 |  | 99.2336 | 890.3552 | 0.9719 | 101.2368 | 98.016 | 0.79999 | 1085526 | 760187.125
17:30 |  | 103.2886 | 892.1425 | 0.91632 | 101.5436 | 98.0026 | 0.79999 | 1087085 | 760551.125
18:00 |  | 106.1712 | 867.6527 | 0.8403 | 101.8514 | 98.0225 | 0.79999 | 1085482 | 758961.1875
18:30 |  | 111.9417 | 866.2988 | 0.86381 | 102.1216 | 98.027 | 0.79999 | 1086378 | 759076.625
19:00 |  | 112.8245 | 861.874 | 0.90769 | 102.2203 | 98.0337 | 0.79999 | 1084977 | 757946.125
19:30 |  | 116.5946 | 855.9516 | 0.90595 | 102.0004 | 98.0622 | 0.79999 | 1086939 | 759984
20:00 |  | 118.6272 | 856.0377 | 0.90759 | 101.5809 | 98.091 | 0.79999 | 1088428 | 762100.625
20:30 |  | 118.2601 | 852.9757 | 0.91383 | 101.1427 | 98.1239 | 0.79999 | 1088254 | 763125.375
21:00 |  | 116.8955 | 855.3787 | 0.89903 | 101.0454 | 98.1671 | 0.79999 | 1088194 | 763618.875
21:30 |  | 116.8581 | 843.9969 | 0.93381 | 100.6825 | 98.1964 | 0.79999 | 1088309 | 764668.625
22:00 |  | 118.4385 | 846.938 | 0.95717 | 100.176 | 98.2049 | 0.79999 | 1090709 | 767460.875
22:30 |  | 125.878 | 866.0027 | 0.9669 | 99.6276 | 98.2068 | 0.79999 | 1090333 | 768339.875
23:00 |  | 124.5393 | 875.4293 | 0.93373 | 99.0451 | 98.2182 | 0.79999 | 1090411 | 769687
23:30 |  | 126.1949 | 880.3581 | 0.86896 | 98.3391 | 98.2326 | 0.79999 | 1089045 | 770296.8125
24:00 |  | 124.6613 | 874.2369 | 0.85024 | 98.0378 | 98.2063 | 0.79999 | 1091012 | 772107.625
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 98.3465 | 0 | 0.36911 | 87.0634 | 98.1044 | 0 | 0 | 760551.4226
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie