## denny
Denný protokol za |  | 2022-06-04
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 78.2875 | 660.5506 | 0.41317
N platných SPH |  | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 1073.6219 | 9055.9127 | 5.6651
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 13710.5136 | 13710.5136 | 13710.5136
Výroba |  | x | x | 288700
Emisný faktor |  | x | x | 1.9623e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 54.3129 | 686.3243 | 0.27659 | 82.4597 | 99.389 | 0.89999 | 574435.625 | 569265.625
01:00 |  | 52.5316 | 659.1331 | 0.24114 | 82.4488 | 99.3544 | 0.89999 | 579575.1875 | 574359
01:30 |  | 70.5601 | 643.413 | 0.2587 | 82.6315 | 99.3137 | 0.89999 | 578522.3125 | 573315.625
02:00 |  | 81.8829 | 627.9539 | 0.35091 | 82.9913 | 99.3039 | 0.89999 | 576581.8125 | 571392.625
02:30 |  | 89.6762 | 637.3153 | 0.45248 | 83.2142 | 99.2754 | 0.89999 | 574777.3125 | 569604.3125
03:00 |  | 89.3877 | 648.5347 | 0.47184 | 82.9929 | 99.2572 | 0.89999 | 577523.1875 | 572325.375
03:30 |  | 90.9972 | 643.0818 | 0.5031 | 82.6295 | 99.2728 | 0.89999 | 587372.125 | 582085.8125
04:00 |  | 93.1235 | 649.2672 | 0.58245 | 82.392 | 99.2732 | 0.89999 | 578668.375 | 573460.375
04:30 |  | 89.7283 | 643.6019 | 0.60655 | 81.796 | 99.2529 | 0.89999 | 579432.625 | 574217.8125
05:00 |  | 91.8373 | 618.0424 | 0.61892 | 81.5119 | 99.2212 | 0.89999 | 575619.8125 | 570439.125
05:30 |  | 82.8678 | 621.2037 | 0.64347 | 81.4332 | 99.25 | 0.89999 | 578961 | 573750.3125
06:00 |  | 64.5975 | 630.9436 | 0.50965 | 81.2819 | 99.2467 | 0.89999 | 583611.6875 | 578359.1875
06:30 |  | 55.3527 | 641.6227 | 0.39707 | 80.9304 | 99.2308 | 0.89999 | 577141.875 | 571947.8125
07:00 |  | 53.8288 | 632.3522 | 0.34518 | 80.8659 | 99.2322 | 0.89999 | 570274.375 | 565141.875
07:30 |  | 66.4396 | 640.3246 | 0.37394 | 81.1917 | 99.2406 | 0.89999 | 575365.1875 | 570187
08:00 |  | 74.9903 | 654.4407 | 0.41881 | 81.6261 | 99.2379 | 0.89999 | 574648.375 | 569476.625
08:30 |  | 88.411 | 658.1229 | 0.46319 | 82.097 | 99.2434 | 0.89999 | 575458.625 | 570279.3125
09:00 |  | 95.7042 | 666.9294 | 0.57703 | 83.1305 | 99.2614 | 0.89999 | 571232.6875 | 566091.625
09:30 |  | 71.4451 | 680.3565 | 0.61525 | 84.0888 | 99.2645 | 0.89999 | 575556 | 570376.125
10:00 |  | 55.6757 | 693.2701 | 0.38866 | 84.5791 | 99.2415 | 0.89999 | 582787.625 | 577542.375
10:30 |  | 53.263 | 674.1629 | 0.30771 | 85.2837 | 99.2392 | 0.89999 | 569701 | 564573.8125
11:00 |  | 56.6543 | 658.5234 | 0.29735 | 85.8875 | 99.2362 | 0.89999 | 575676 | 570495
11:30 |  | 57.6158 | 664.3153 | 0.29686 | 85.9068 | 99.2418 | 0.89999 | 577938.125 | 572736.6875
12:00 |  | 56.0496 | 658.6227 | 0.25325 | 85.8828 | 99.2418 | 0.89999 | 570763.875 | 565627
12:30 |  | 61.6238 | 643.1518 | 0.24303 | 86.2979 | 99.2558 | 0.89999 | 578921.6875 | 573711.3125
13:00 |  | 62.7549 | 646.7117 | 0.22576 | 86.8704 | 99.2538 | 0.89999 | 578241.375 | 573037.1875
13:30 |  | 77.5817 | 632.5653 | 0.26764 | 87.2853 | 99.247 | 0.89999 | 580063.1875 | 574842.625
14:00 |  | 88.2399 | 624.4581 | 0.36142 | 87.6912 | 99.2489 | 0.89999 | 581862 | 576625.3125
14:30 |  | 105.2021 | 641.3326 | 0.4615 | 88.0579 | 99.2301 | 0.89999 | 572740.875 | 567586.125
15:00 |  | 105.4908 | 657.5187 | 0.55913 | 88.3537 | 99.2279 | 0.89999 | 569893.3125 | 564764.1875
15:30 |  | 103.8051 | 641.8196 | 0.49131 | 88.5781 | 99.1972 | 0.89999 | 575549.125 | 570369.125
16:00 |  | 122.6314 | 650.7809 | 0.60691 | 88.7725 | 99.1649 | 0.89999 | 578584.125 | 573376.8125
16:30 |  | 81.0232 | 661.4882 | 0.49214 | 88.5665 | 99.1624 | 0.89999 | 575180.625 | 570003.875
17:00 |  | 113.1917 | 680.4534 | 0.46755 | 88.6609 | 99.1626 | 0.89999 | 576373.6875 | 571186.3125
17:30 |  | 103.8386 | 692.2978 | 0.53461 | 89.2762 | 99.1474 | 0.89999 | 577835.375 | 572634.875
18:00 |  | 75.7632 | 704.5937 | 0.38115 | 89.5172 | 99.1668 | 0.89999 | 574354.375 | 569185.1875
18:30 |  | 62.9225 | 736.9105 | 0.29073 | 89.1215 | 99.1745 | 0.89999 | 577035.125 | 571841.8125
19:00 |  | 69.1971 | 728.3627 | 0.22465 | 88.5961 | 99.177 | 0.89999 | 573772.6875 | 568608.8125
19:30 |  | 86.7441 | 698.0665 | 0.25729 | 88.099 | 99.2069 | 0.89999 | 575767.125 | 570585.125
20:00 |  | 96.4391 | 694.052 | 0.38038 | 87.6225 | 99.2172 | 0.89999 | 580405.625 | 575181.875
20:30 |  | 97.9307 | 694.465 | 0.49141 | 87.0224 | 99.239 | 0.89999 | 577339.875 | 572143.875
21:00 |  | 96.984 | 694.2592 | 0.59439 | 86.5322 | 99.2787 | 0.89999 | 575797.625 | 570615.3125
21:30 |  | 65.9903 | 683.3919 | 0.51372 | 85.8571 | 99.3123 | 0.89999 | 568392.625 | 563277.125
22:00 |  | 53.1637 | 680.8627 | 0.35998 | 85.1809 | 99.3073 | 0.89999 | 572922.3125 | 567765.875
22:30 |  | 59.5039 | 655.4863 | 0.30518 | 84.9436 | 99.3084 | 0.89999 | 570557.125 | 565422.125
23:00 |  | 71.7639 | 645.6885 | 0.30972 | 84.8392 | 99.3169 | 0.89999 | 581250.1875 | 576019
23:30 |  | 76.3491 | 643.7288 | 0.35687 | 84.3292 | 99.3312 | 0.89999 | 577645.625 | 572446.8125
24:00 |  | 82.7305 | 642.1249 | 0.40577 | 83.932 | 99.3041 | 0.89999 | 577947.375 | 572746
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 111.8847 | 0 | 0.26916 | 91.9673 | 98.8494 | 0 | 0 | 951657.9739
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS2_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS2_M_TEPLOTA))*(FS2_M_TLAK/101.3)*((100-FS2_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS2_M_SO2/1000000)*FS2_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS2_M_CO/1000000)*FS2_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS2_S_HF/1000000)*FS2_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie