## denny
Denný protokol za |  | 2022-03-23
|  | SO2 | CO |  | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 200.4364 |  | F | 0.46298
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 216.8318 |  |  | 0.50084
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 1081.7081 |  |  | 1081.7081
Výroba |  | x | x |  | 279875
Emisný faktor |  | x | x |  | 1.7895e-06
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 162.9849 |  | F | 0.39583 | 79.591 | 100.264 | 5 | 61661.3711 | 44897.0305
01:00 |  | 156.8416 |  | F | 0.43522 | 80.2384 | 100.2573 | 5 | 61705.1289 | 44843.5944
01:30 |  | 150.03 |  | F | 0.47261 | 78.9222 | 100.2499 | 5 | 61878.9492 | 45134.7182
02:00 |  | 141.8894 |  | F | 0.67418 | 78.0535 | 100.2257 | 5 | 62184.4844 | 45458.7516
02:30 |  | 134.8045 |  | F | 0.7309 | 78.4634 | 100.2019 | 5 | 62165.1406 | 45380.8823
03:00 |  | 132.4833 |  | F | 0.51159 | 78.9402 | 100.1779 | 5 | 62191.1016 | 45327.4609
03:30 |  | 128.6561 |  | F | 0.38199 | 79.2694 | 100.1699 | 5 | 62300.3125 | 45361.0428
04:00 |  | 126.3663 |  | F | 0.37761 | 79.4658 | 100.1595 | 5 | 62319.9297 | 45345.3506
04:30 |  | 146.531 |  | F | 0.38564 | 79.4959 | 100.155 | 5 | 62354.8281 | 45364.8466
05:00 |  | 217.651 |  | F | 0.43455 | 79.2849 | 100.1553 | 5 | 62427.3203 | 45444.8765
05:30 |  | 217.651 |  | F | 0.53964 | 79.2849 | 100.1553 | 5 | 62427.3203 | 45444.8765
06:00 |  | 217.651 |  | F | 0.54493 | 79.2849 | 100.1553 | 5 | 62427.3203 | 45444.8765
06:30 |  | 240.5932 |  | F | 0.59616 | 78.6998 | 100.1581 | 5 | 62331.0469 | 45451.532
07:00 |  | 243.767 |  | F | 0.63446 | 78.7102 | 100.1543 | 5 | 62119.7891 | 45294.4247
07:30 |  | 245.922 |  | F | 0.54263 | 78.7813 | 100.1517 | 5 | 62151.7617 | 45307.4073
08:00 |  | 246.6957 |  | F | 0.61136 | 78.9216 | 100.1512 | 5 | 62108.4766 | 45257.5975
08:30 |  | 250.0673 |  | F | 0.6091 | 79.2855 | 100.1556 | 5 | 61964.7578 | 45108.2043
09:00 |  | 253.1944 |  | F | 0.39631 | 79.7645 | 100.1493 | 5 | 61724.9141 | 44869.8168
09:30 |  | 256.1261 |  | F | 0.39522 | 80.3597 | 100.1404 | 5 | 61756.5586 | 44813.2544
10:00 |  | 258.8219 |  | F | 0.69108 | 80.961 | 100.1316 | 5 | 61710.6133 | 44699.9139
10:30 |  | 260.4174 |  | F | 0.48459 | 81.6686 | 100.1301 | 5 | 61798.2578 | 44673.4824
11:00 |  | 278.5207 |  | F | 0.3761 | 80.9752 | 100.1211 | 5 | 61968.5977 | 44880.3068
11:30 |  | 244.0926 |  | F | 0.46234 | 79.9453 | 100.1162 | 5 | 61732.9727 | 44837.8955
12:00 |  | 136.1899 |  | F | 0.37801 | 80.5311 | 100.1137 | 5 | 61818.6445 | 44824.6256
12:30 |  | 223.0267 |  | F | 0.37611 | 81.4654 | 100.11 | 5 | 61900.3906 | 44763.9769
13:00 |  | 243.0647 |  | F | 0.37614 | 82.3517 | 100.1016 | 5 | 61931.0508 | 44670.744
13:30 |  | 241.4177 |  | F | 0.37901 | 82.6471 | 100.0976 | 5 | 62089.0195 | 44745.7051
14:00 |  | 238.4502 |  | F | 0.47007 | 81.693 | 100.0883 | 5 | 62200.9844 | 44942.7421
14:30 |  | 247.2996 |  | F | 0.49865 | 81.9579 | 100.0681 | 5 | 62340.0977 | 45000.5901
15:00 |  | 249.0809 |  | F | 0.41601 | 82.7742 | 100.0453 | 5 | 62444.4922 | 44962.3225
15:30 |  | 237.7856 |  | F | 0.41115 | 82.6849 | 100.0259 | 5 | 62999.75 | 45364.7034
16:00 |  | 240.7637 |  | F | 0.38037 | 82.2356 | 100.0088 | 5 | 63198.0156 | 45557.2122
16:30 |  | 241.1402 |  | F | 0.37617 | 82.007 | 99.9992 | 5 | 63074.9688 | 45493.404
17:00 |  | 242.1285 |  | F | 0.37618 | 81.8115 | 100.0022 | 5 | 62969.0391 | 45443.4079
17:30 |  | 238.1521 |  | F | 0.37613 | 81.6585 | 99.994 | 5 | 63003.1875 | 45483.9152
18:00 |  | 232.1686 |  | F | 0.37615 | 81.4951 | 99.9895 | 5 | 62825.832 | 45374.719
18:30 |  | 162.2276 |  | F | 0.37609 | 81.3254 | 99.9918 | 5 | 62189.1602 | 44937.4239
19:00 |  | 159.4973 |  | F | 0.38115 | 81.1723 | 99.9979 | 5 | 62262.9336 | 45012.9313
19:30 |  | 161.0884 |  | F | 0.48359 | 80.9735 | 100.0035 | 5 | 62274.457 | 45049.0423
20:00 |  | 160.1535 |  | F | 0.67083 | 80.75 | 100.0083 | 5 | 62089.7656 | 44945.9847
20:30 |  | 157.1244 |  | F | 0.72197 | 80.5541 | 100.0005 | 5 | 61877.3945 | 44813.55
21:00 |  | 152.891 |  | F | 0.45977 | 80.3616 | 99.994 | 5 | 61928.3555 | 44871.96
21:30 |  | 159.0834 |  | F | 0.37593 | 80.2249 | 99.9804 | 5 | 61896.6719 | 44860.243
22:00 |  | 160.5614 |  | F | 0.37595 | 80.0587 | 99.9691 | 5 | 61820.3281 | 44820.9785
22:30 |  | 159.0262 |  | F | 0.37596 | 79.9859 | 99.9471 | 5 | 61811.5938 | 44814.0052
23:00 |  | 157.2703 |  | F | 0.37593 | 79.9125 | 99.9182 | 5 | 61719.8203 | 44743.8315
23:30 |  | 155.4575 |  | F | 0.37594 | 79.8659 | 99.8845 | 5 | 61570.0625 | 44626.0617
24:00 |  | 154.1403 |  | F | 0.37591 | 79.9064 | 99.8559 | 5 | 61627.75 | 44649.9699
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 9.6361 | 0 |  | 0.027831 | 79.8006 | 98.9325 | 0 | 0 | 58870.6857
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie