## denny
Denný protokol za |  | 2022-06-30
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 91.876 | 680.2491 | 0.45539
N platných SPH |  | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 1300.3642 | 9579.0278 | 6.4518
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 14075.3914 | 14075.3914 | 14075.3914
Výroba |  | x | x | 278135
Emisný faktor |  | x | x | 2.3197e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 90.4589 | 690.1119 | 0.40715 | 90.3823 | 98.9514 | 0.89999 | 580913.625 | 575685.375
01:00 |  | 101.2741 | 680.2132 | 0.45586 | 90.2459 | 98.9496 | 0.89999 | 581468.3125 | 576235.125
01:30 |  | 102.6822 | 672.5031 | 0.50414 | 89.8155 | 98.9546 | 0.89999 | 575925 | 570741.6875
02:00 |  | 108.8044 | 668.2425 | 0.54759 | 89.7749 | 98.9448 | 0.89999 | 575886.125 | 570703.1875
02:30 |  | 111.9548 | 654.313 | 0.64839 | 89.6276 | 98.9378 | 0.89999 | 572825.625 | 567670.1875
03:00 |  | 81.8392 | 658.0491 | 0.64445 | 89.2152 | 98.9157 | 0.89999 | 576950.8125 | 571758.1875
03:30 |  | 57.3353 | 645.9789 | 0.4666 | 88.5973 | 98.8969 | 0.89999 | 572412.6875 | 567260.875
04:00 |  | 62.2125 | 658.1047 | 0.40123 | 88.3158 | 98.8965 | 0.89999 | 582556.8125 | 577313.875
04:30 |  | 70.1172 | 646.2045 | 0.36646 | 87.7176 | 98.899 | 0.89999 | 575879.375 | 570696.6875
05:00 |  | 63.6514 | 618.6075 | 0.34185 | 87.2709 | 98.9003 | 0.89999 | 577126.125 | 571931.875
05:30 |  | 53.012 | 621.9944 | 0.31137 | 86.6375 | 98.9343 | 0.89999 | 575917.875 | 570734.8125
06:00 |  | 48.8238 | 625.5368 | 0.26833 | 86.5385 | 98.9689 | 0.89999 | 572756.8125 | 567601.875
06:30 |  | 48.6908 | 642.6191 | 0.25557 | 86.2946 | 98.9745 | 0.89999 | 574565.625 | 569394.3125
07:00 |  | 48.116 | 654.925 | 0.23672 | 86.2871 | 98.9809 | 0.89999 | 571498.875 | 566355.375
07:30 |  | 53.8023 | 671.6387 | 0.24297 | 86.9419 | 98.985 | 0.89999 | 565893.8125 | 560800.8125
08:00 |  | 61.5603 | 688.8775 | 0.23742 | 87.7384 | 98.9903 | 0.89999 | 572224.6875 | 567074.6875
08:30 |  | 78.7818 | 707.8933 | 0.23357 | 88.8103 | 98.9883 | 0.89999 | 569797.125 | 564668.875
09:00 |  | 74.4233 | 687.1747 | 0.26251 | 90.0282 | 98.9839 | 0.89999 | 579385.875 | 574171.3125
09:30 |  | 59.4758 | 683.7603 | 0.25229 | 90.7473 | 98.9827 | 0.89999 | 578617.375 | 573410
10:00 |  | 53.4743 | 682.0552 | 0.17362 | 91.8723 | 98.9724 | 0.89999 | 575954.125 | 570770.625
10:30 |  | 52.7826 | 683.5157 | 0.12883 | 92.7624 | 98.9664 | 0.89999 | 572272.875 | 567122.375
11:00 |  | 52.5714 | 710.3902 | 0.11144 | 93.4125 | 98.9488 | 0.89999 | 595525.1875 | 590165.375
11:30 |  | 62.0908 | 704.588 | 0.08233 | 93.7406 | 98.9413 | 0.89999 | 599587.375 | 594191.3125
12:00 |  | 87.9403 | 683.5535 | 0.09863 | 94.4023 | 98.9253 | 0.89999 | 606361.875 | 600904.6875
12:30 |  | 93.5588 | 708.6601 | 0.13604 | 94.9416 | 98.9102 | 0.89999 | 603905.8125 | 598470.6875
13:00 |  | 106.2944 | 691.3141 | 0.18579 | 95.3325 | 98.9024 | 0.89999 | 595621.3125 | 590260.6875
13:30 |  | 113.8241 | 668.3519 | 0.23676 | 95.761 | 98.889 | 0.89999 | 603486.6875 | 598055.1875
14:00 |  | 118.8499 | 690.8937 | 0.32272 | 96.0319 | 98.8724 | 0.89999 | 600590.3125 | 595185
14:30 |  | 137.7867 | 700.2537 | 0.39652 | 96.1002 | 98.8491 | 0.89999 | 601459.375 | 596046.375
15:00 |  | 145.8558 | 676.1627 | 0.45419 | 96.178 | 98.8247 | 0.89999 | 607341.3125 | 601875.125
15:30 |  | 145.5268 | 684.5875 | 0.56013 | 96.7067 | 98.8048 | 0.89999 | 601789.625 | 596373.375
16:00 |  | 144.9067 | 704.7631 | 0.67184 | 97.4115 | 98.7796 | 0.89999 | 604119 | 598682
16:30 |  | 144.1872 | 707.7774 | 0.76274 | 97.8783 | 98.7613 | 0.89999 | 607229.6875 | 601764.625
17:00 |  | 133.6338 | 705.8742 | 0.79849 | 98.2664 | 98.762 | 0.89999 | 613705 | 608181.6875
17:30 |  | 114.0291 | 712.3289 | 0.77373 | 98.3564 | 98.7545 | 0.89999 | 604261.625 | 598823.3125
18:00 |  | 107.5233 | 730.6235 | 0.75165 | 98.3243 | 98.7504 | 0.89999 | 603540.625 | 598108.6875
18:30 |  | 96.5153 | 745.1393 | 0.72908 | 97.4494 | 98.7495 | 0.89999 | 604982.8125 | 599537.8125
19:00 |  | 89.5746 | 750.4288 | 0.63801 | 96.6494 | 98.7495 | 0.89999 | 602740.1875 | 597315.6875
19:30 |  | 98.9947 | 741.0648 | 0.59205 | 96.3764 | 98.7446 | 0.89999 | 604656.875 | 599214.875
20:00 |  | 106.6802 | 693.7781 | 0.58842 | 96.1045 | 98.7447 | 0.89999 | 605564 | 600113.875
20:30 |  | 105.8873 | 694.1285 | 0.61191 | 95.3979 | 98.7515 | 0.89999 | 606486.1875 | 601027.8125
21:00 |  | 101.0742 | 687.4005 | 0.60446 | 94.4431 | 98.7367 | 0.89999 | 606141.125 | 600685.8125
21:30 |  | 103.4051 | 668.1144 | 0.59521 | 93.6529 | 98.7558 | 0.89999 | 600000.625 | 594600.625
22:00 |  | 105.0665 | 663.1702 | 0.64951 | 93.3037 | 98.788 | 0.89999 | 611360.875 | 605858.6875
22:30 |  | 103.7726 | 655.7714 | 0.72087 | 92.8318 | 98.8159 | 0.89999 | 606588.3125 | 601129.125
23:00 |  | 104.6698 | 638.4765 | 0.79142 | 92.1788 | 98.8352 | 0.89999 | 611215.125 | 605714.1875
23:30 |  | 103.4364 | 646.7331 | 0.80864 | 91.4946 | 98.8458 | 0.89999 | 611361.3125 | 605859.1875
24:00 |  | 99.1211 | 645.3074 | 0.79908 | 90.7062 | 98.8512 | 0.89999 | 605988.8125 | 600534.875
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 111.8847 | 0 | 0.26916 | 91.9673 | 98.8494 | 0 | 0 | 951657.9739
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS2_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS2_M_TEPLOTA))*(FS2_M_TLAK/101.3)*((100-FS2_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS2_M_SO2/1000000)*FS2_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS2_M_CO/1000000)*FS2_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS2_S_HF/1000000)*FS2_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie