## denny
Denný protokol za |  | 2023-04-10
|  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 37.7069 |  | F | 0.66176 | 68.0612 | 99.2639 | 5 | 35144.0066 | 26200.7297
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 23.2138 | 0 |  | 0.4171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 314.4088 |  |  | 314.4088 |  |  |  |  | 314.4088
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 66.0344 |  | F | 0.57041 | 74.5425 | 99.4278 | 5 | 35025.3516 | 25657.2732
01:00 |  | 63.8818 |  | F | 0.60427 | 74.5961 | 99.4306 | 5 | 35719.9609 | 26162.7848
01:30 |  | 69.5422 |  | F | 0.46699 | 74.3918 | 99.427 | 5 | 36542.3516 | 26779.9211
02:00 |  | 90.9417 |  | F | 0.44464 | 73.4785 | 99.4145 | 5 | 36778.8125 | 27020.8171
02:30 |  | 91.1092 |  | F | 0.71527 | 71.9917 | 99.4009 | 5 | 36264.8984 | 26754.3798
03:00 |  | 0 |  | F | 0.95087 | 70.6624 | 99.3927 | 5 | 37187.4727 | 27538.8048
03:30 |  | 0 |  | F | 1.217 | 69.5222 | 99.3774 | 5 | 37943.6211 | 28187.9214
04:00 |  | 0 |  | F | 1.2095 | 68.1124 | 99.3696 | 5 | 37535.0117 | 27997.3542
04:30 |  | 0 |  | F | 0.58405 | 66.8217 | 99.3639 | 5 | 37514.6523 | 28086.7867
05:00 |  | 0 |  | F | 0.38314 | 65.6351 | 99.349 | 5 | 37544.4297 | 28203.326
05:30 |  | 1.6332 |  | F | 0.38312 | 64.585 | 99.3414 | 5 | 37497.1797 | 28253.23
06:00 |  | 2.3608 |  | F | 0.38332 | 63.6521 | 99.3326 | 5 | 37083.5703 | 28016.51
06:30 |  | 0 |  | F | 0.48474 | 62.8407 | 99.3304 | 5 | 36560.2578 | 27687.2435
07:00 |  | 0 |  | F | 0.56802 | 62.3242 | 99.3304 | 5 | 36569.4336 | 27736.8336
07:30 |  | 0 |  | F | 1.0253 | 61.9611 | 99.3359 | 5 | 36550.0352 | 27753.6881
08:00 |  | 0 |  | F | 0.78467 | 61.7247 | 99.3356 | 5 | 36503.7891 | 27738.0508
08:30 |  | 0 |  | F | 0.70404 | 61.7514 | 99.3258 | 5 | 36411.2422 | 27662.7941
09:00 |  | 0 |  | F | 0.95429 | 61.8282 | 99.3161 | 5 | 36470.4727 | 27698.7331
09:30 |  | 0 |  | F | 0.69985 | 62.1082 | 99.3016 | 5 | 36410.2461 | 27625.8715
10:00 |  | 0 |  | F | 0.39706 | 62.5464 | 99.299 | 5 | 36021.7188 | 27294.67
10:30 |  | 0 |  | F | 0.38316 | 63.1155 | 99.2941 | 5 | 35729.6992 | 27026.2559
11:00 |  | 3.4231 |  | F | 0.47373 | 63.7025 | 99.2831 | 5 | 35663.1133 | 26925.9044
11:30 |  | 9.5572 |  | F | 1.055 | 64.3846 | 99.2822 | 5 | 35635.3789 | 26850.3505
12:00 |  | 32.9445 |  | F | 0.75215 | 64.9204 | 99.272 | 5 | 35687.4023 | 26844.1718
12:30 |  | 58.9812 |  | F | 0.68157 | 65.4945 | 99.266 | 5 | 35065.5586 | 26330.0973
13:00 |  | 70.5128 |  | F | 1.0544 | 66.006 | 99.2681 | 5 | 34454.1797 | 25832.5633
13:30 |  | 103.2302 |  | F | 0.47915 | 66.4319 | 99.2632 | 5 | 34521.0391 | 25848.9493
14:00 |  | 126.1447 |  | F | 0.38317 | 66.932 | 99.2487 | 5 | 34133.707 | 25517.6059
14:30 |  | 138.133 |  | F | 0.45068 | 67.3119 | 99.2377 | 5 | 34024.9805 | 25405.1339
15:00 |  | 146.084 |  | F | 1.0424 | 67.7673 | 99.2147 | 5 | 33954.2422 | 25312.5881
15:30 |  | 152.9011 |  | F | 1.1759 | 68.2342 | 99.1988 | 5 | 33829.5312 | 25181.065
16:00 |  | 153.3925 |  | F | 0.97339 | 68.6266 | 99.1885 | 5 | 33729.9062 | 25075.4864
16:30 |  | 152.1065 |  | F | 0.57391 | 69.0523 | 99.176 | 5 | 33802.2539 | 25094.8585
17:00 |  | 50.0559 |  | F | 0.47902 | 69.5828 | 99.1539 | 5 | 33581.3008 | 24886.6695
17:30 |  | 0 |  | F | 0.38553 | 70.176 | 99.1483 | 5 | 33157.9336 | 24529.0773
18:00 |  | 0 |  | F | 0.38402 | 70.5974 | 99.1476 | 5 | 33014.3359 | 24392.758
18:30 |  | 0 |  | F | 0.40524 | 70.973 | 99.1467 | 5 | 33088.168 | 24420.3921
19:00 |  | 0 |  | F | 0.38568 | 71.2095 | 99.1475 | 5 | 33088.9844 | 24404.4215
19:30 |  | 0 |  | F | 0.59031 | 71.3956 | 99.1492 | 5 | 33019.6445 | 24340.5396
20:00 |  | 0 |  | F | 0.56181 | 71.5297 | 99.1553 | 5 | 33059.2148 | 24361.7405
20:30 |  | 0 |  | F | 0.38319 | 71.5808 | 99.1657 | 5 | 33120.543 | 24405.8603
21:00 |  | 0 |  | F | 0.46736 | 71.7164 | 99.17 | 5 | 33208.8477 | 24462.3812
21:30 |  | 1.6981 |  | F | 0.51928 | 71.8094 | 99.1725 | 5 | 33167.8477 | 24426.1983
22:00 |  | 23.2138 |  | F | 0.97568 | 71.8518 | 99.1741 | 5 | 33698.2656 | 24814.1877
22:30 |  | 41.3409 |  | F | 1.261 | 71.8059 | 99.1644 | 5 | 33620.668 | 24757.9096
23:00 |  | 51.4509 |  | F | 1.0487 | 71.8068 | 99.144 | 5 | 33984.0977 | 25020.3252
23:30 |  | 55.742 |  | F | 0.5252 | 71.8438 | 99.1252 | 5 | 34662.2852 | 25512.0529
24:00 |  | 53.5156 |  | F | 0.38323 | 72.0028 | 99.1052 | 5 | 35074.6797 | 25798.4862
Náhradné hodnoty pre rok 2023 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 6.0338 | 0 |  | 0.020196 | 72.9566 | 99.0641 | 0 | 0 | 43245.6011
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie