## denny
Denný protokol za |  | 2022-06-22
|  | SO2 |  | CO |  | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 92.1082 |  |  | F | 0.51727
N platných SPH |  | 46 |  | 0 |  | 48
N / % SPH F |  | 2 / 4,2 |  | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 2 / 4,2 |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 107.1443 |  |  |  | 0.621
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 1203.4929 |  |  |  | 1203.4929
Výroba |  | x |  | x |  | 288655
Emisný faktor |  | x |  | x |  | 2.1514e-06
čas | chod | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 162.6092 |  |  | F | 0.53245 | 79.2889 | 98.8087 | 5 | 71771.3359 | 51543.9424
01:00 |  | 162.9308 |  |  | F | 0.37605 | 79.3452 | 98.7892 | 5 | 70811.5938 | 50836.5654
01:30 |  | 160.7412 |  |  | F | 0.37865 | 79.4325 | 98.8006 | 5 | 70034.3047 | 50271.8675
02:00 |  | 167.7033 |  |  | F | 0.55886 | 79.5418 | 98.7814 | 5 | 68888.0781 | 49424.1725
02:30 |  | 158.8339 |  |  | F | 0.8458 | 79.5918 | 98.7511 | 5 | 69754.2031 | 50023.105
03:00 |  | 160.211 |  |  | F | 0.85859 | 79.4201 | 98.7206 | 5 | 70715.6953 | 50721.6401
03:30 |  | 160.0958 |  |  | F | 0.79322 | 79.1881 | 98.6993 | 5 | 70674.5781 | 50714.6179
04:00 |  | 161.0961 |  |  | F | 0.58866 | 79.0005 | 98.6847 | 5 | 70355.1641 | 50504.8055
04:30 |  | 163.631 |  |  | F | 0.38147 | 78.9147 | 98.692 | 5 | 71373.6406 | 51252.2383
05:00 |  | 165.4788 |  |  | F | 0.37584 | 78.9845 | 98.7008 | 5 | 71815.7578 | 51564.0883
05:30 |  | 162.6487 |  |  | F | 0.37586 | 78.9616 | 98.7139 | 5 | 70170.8281 | 50392.9817
06:00 |  | 161.7378 |  |  | F | 0.37584 | 79.1072 | 98.6848 | 5 | 69952.9766 | 50200.9538
06:30 |  | 151.2831 |  |  | F | 0.37587 | 79.2904 | 98.6852 | 5 | 70520.8672 | 50582.3997
07:00 |  | 149.3083 |  |  | F | 0.37586 | 79.4523 | 98.7241 | 5 | 70461.625 | 50536.6076
07:30 |  | 145.5679 |  |  | F | 0.37585 | 79.1897 | 98.7436 | 5 | 70775.1328 | 50809.346
08:00 |  | 129.2169 |  |  | F | 0.37585 | 79.3231 | 98.7457 | 5 | 70558.5547 | 50635.7377
08:30 |  | 107.186 |  |  | F | 0.39607 | 79.6137 | 98.7459 | 5 | 70202.4609 | 50338.7772
09:00 |  |  | F |  | F | 0.70992 | 79.6576 | 98.7511 | 5 | 68942.5234 | 49431.837
09:30 |  |  | F |  | F | 0.93077 | 80.0028 | 98.7479 | 5 | 68790.7656 | 49273.1666
10:00 |  | 74.0828 |  |  | F | 0.6101 | 80.5107 | 98.7482 | 5 | 68863.9609 | 49254.966
10:30 |  | 80.6228 |  |  | F | 0.37852 | 81.0648 | 98.7478 | 5 | 70883.7031 | 50620.0476
11:00 |  | 63.8251 |  |  | F | 0.7178 | 81.2253 | 98.7479 | 5 | 70112.1328 | 50046.4048
11:30 |  | 66.2614 |  |  | F | 0.41048 | 81.3514 | 98.7539 | 5 | 69099.3516 | 49308.9141
12:00 |  | 62.9945 |  |  | F | 0.3759 | 81.1816 | 98.7739 | 5 | 69073.8672 | 49324.3741
12:30 |  | 64.2426 |  |  | F | 0.37592 | 81.2694 | 98.7844 | 5 | 69247.4609 | 49441.3161
13:00 |  | 61.8674 |  |  | F | 0.37596 | 81.5564 | 98.7915 | 5 | 68874.0078 | 49138.4209
13:30 |  | 65.9749 |  |  | F | 0.37659 | 82.0346 | 98.8188 | 5 | 68914.1562 | 49114.4417
14:00 |  | 59.4193 |  |  | F | 0.40691 | 82.1758 | 98.8358 | 5 | 70016.3672 | 49888.7395
14:30 |  | 63.426 |  |  | F | 0.48352 | 82.2821 | 98.8343 | 5 | 69200.8906 | 49292.1736
15:00 |  | 65.2374 |  |  | F | 0.64004 | 81.9409 | 98.8383 | 5 | 68820.0938 | 49070.0326
15:30 |  | 48.9409 |  |  | F | 0.72765 | 81.8153 | 98.8334 | 5 | 69516.4219 | 49581.6389
16:00 |  | 73.9955 |  |  | F | 0.6888 | 82.2574 | 98.8249 | 5 | 70942.9141 | 50531.7465
16:30 |  | 58.6328 |  |  | F | 0.61653 | 82.4182 | 98.8079 | 5 | 69159.9375 | 49231.0178
17:00 |  | 51.8317 |  |  | F | 0.578 | 82.5052 | 98.8111 | 5 | 68802.6562 | 48966.2808
17:30 |  | 45.9945 |  |  | F | 0.51142 | 82.688 | 98.793 | 5 | 69237.5234 | 49241.4218
18:00 |  | 44.2013 |  |  | F | 0.52278 | 82.458 | 98.7744 | 5 | 70419.3594 | 50104.9147
18:30 |  | 48.0819 |  |  | F | 0.55772 | 82.4003 | 98.7608 | 5 | 69187.8516 | 49229.8542
19:00 |  | 44.8584 |  |  | F | 0.56325 | 82.1463 | 98.7626 | 5 | 68352.625 | 48671.2262
19:30 |  | 40.9634 |  |  | F | 0.60764 | 81.9851 | 98.7604 | 5 | 68394.9062 | 48722.3478
20:00 |  | 40.3179 |  |  | F | 0.63725 | 82.1366 | 98.7513 | 5 | 68259.6953 | 48600.8433
20:30 |  | 40.6396 |  |  | F | 0.62923 | 82.1661 | 98.7663 | 5 | 68276.0078 | 48615.7965
21:00 |  | 42.1599 |  |  | F | 0.53688 | 81.7437 | 98.7817 | 5 | 68273.8594 | 48679.7305
21:30 |  | 35.2116 |  |  | F | 0.45109 | 81.2818 | 98.7872 | 5 | 70479.2656 | 50320.4633
22:00 |  | 36.8606 |  |  | F | 0.43426 | 80.71 | 98.7896 | 5 | 73176.9062 | 52332.2274
22:30 |  | 40.3319 |  |  | F | 0.3772 | 80.3945 | 98.7851 | 5 | 73724.1172 | 52768.2059
23:00 |  | 43.3604 |  |  | F | 0.37709 | 80.1963 | 98.7792 | 5 | 74694.0469 | 53489.2279
23:30 |  | 50.4998 |  |  | F | 0.37901 | 80.1742 | 98.7696 | 5 | 73425.9688 | 52579.3132
24:00 |  | 91.8628 |  |  | F | 0.50012 | 80.3409 | 98.7626 | 5 | 72322.1797 | 51760.8309
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 9.6361 |  | 0 |  | 0.027831 | 79.8006 | 98.9325 | 0 | 0 | 58870.6857
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 |  | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie