## denny
Denný protokol za |  | 2022-06-22
|  | SO2 |  | CO |  | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  |  |  | 1
I (%) |  | 20 |  |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 109.4908 |  | 971.2632 |  | 0.8254
N platných SPH |  | 44 |  | 44 |  | 48
N / % SPH F |  | 4 / 8,3 |  | 4 / 8,3 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 4 / 8,3 |  | 4 / 8,3 |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 1959.4472 |  | 16128.719 |  | 14.8402
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 18087.7237 |  | 18087.7237 |  | 18087.7237
Výroba |  | x |  | x |  | 288655
Emisný faktor |  | x |  | x |  | 5.1412e-05
čas | chod | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 121.6383 |  | 921.7118 |  | 0.70517 | 90.9032 | 97.8569 | 0.79999 | 1091479 | 784773.375
01:00 |  | 116.05 |  | 934.7022 |  | 0.71193 | 90.836 | 97.8475 | 0.79999 | 1089622 | 783510.8125
01:30 |  | 108.7583 |  | 943.9679 |  | 0.69806 | 90.6358 | 97.8791 | 0.79999 | 1091942 | 785861.3125
02:00 |  | 102.5176 |  | 954.4537 |  | 0.69386 | 89.8851 | 97.8648 | 0.79999 | 1091655 | 787162.625
02:30 |  | 100.1118 |  | 957.4654 |  | 0.71606 | 88.9569 | 97.8349 | 0.79999 | 1089592 | 787451.6875
03:00 |  | 98.518 |  | 988.6689 |  | 0.72244 | 88.3278 | 97.805 | 0.79999 | 1090554 | 789277
03:30 |  | 105.1378 |  | 984.8517 |  | 0.76515 | 88.055 | 97.7932 | 0.79999 | 1091404 | 790393.375
04:00 |  | 103.5601 |  | 985.9746 |  | 0.81575 | 87.7313 | 97.7795 | 0.79999 | 1091329 | 790935.625
04:30 |  | 94.9397 |  | 984.7861 |  | 0.80688 | 87.1965 | 97.796 | 0.79999 | 1089915 | 791218.375
05:00 |  | 93.4352 |  | 990.0109 |  | 0.78052 | 86.8489 | 97.8162 | 0.79999 | 1089785 | 792050.625
05:30 |  | 99.6601 |  | 955.5336 |  | 0.80558 | 86.8705 | 97.8475 | 0.79999 | 1089318 | 791919.875
06:00 |  | 97.6164 |  | 954.8978 |  | 0.80929 | 86.8696 | 97.8125 | 0.79999 | 1090591 | 792561.8125
06:30 |  | 111.0532 |  | 946.41 |  | 0.78371 | 86.8386 | 97.8178 | 0.79999 | 1091167 | 793092.375
07:00 |  | 120.891 |  | 932.624 |  | 0.80542 | 87.0415 | 97.8708 | 0.79999 | 1091018 | 792967.875
07:30 |  | 129.3575 |  | 1019.079 |  | 0.82593 | 87.7921 | 97.9227 | 0.79999 | 1003395 | 728162.875
08:00 |  | 135.6871 |  | 1044.877 |  | 0.99404 | 88.8336 | 97.9255 | 0.79999 | 1001753 | 724889.875
08:30 |  | 138.5345 |  | 1024.7679 |  | 0.90487 | 89.3651 | 97.9132 | 0.79999 | 1004939 | 726046.875
09:00 |  | 133.0151 |  | 1005.28 |  | 0.88868 | 90.281 | 97.9054 | 0.79999 | 1018697 | 734067.125
09:30 |  | 129.0306 |  | 1015.829 |  | 0.92844 | 91.5543 | 97.8751 | 0.79999 | 1025986 | 736508.1875
10:00 |  |  | F |  | F | 1.0515 | 92.3897 | 97.8554 | 0.79999 | 1025488 | 734322.125
10:30 |  |  | F |  | F | 1.1307 | 92.9369 | 97.8184 | 0.79999 | 1024487 | 732228.8125
11:00 |  |  | F |  | F | 1.1712 | 93.9655 | 97.8008 | 0.79999 | 1000095 | 712669
11:30 |  |  | F |  | F | 1.0944 | 93.9653 | 97.7907 | 0.79999 | 994622.8125 | 708690.125
12:00 |  | 121.4372 |  | 1092.058 |  | 1.0459 | 95.0647 | 97.795 | 0.79999 | 986715.875 | 701001.125
12:30 |  | 115.9818 |  | 1076.791 |  | 0.95538 | 96.4984 | 97.791 | 0.79999 | 985270.3125 | 697220.1875
13:00 |  | 115.2789 |  | 1077.5179 |  | 0.90676 | 97.3227 | 97.7864 | 0.79999 | 984470.3125 | 695073.125
13:30 |  | 118.6613 |  | 1062.51 |  | 1.009 | 98.2033 | 97.7901 | 0.79999 | 983961.125 | 693091.875
14:00 |  | 117.2169 |  | 1086.8471 |  | 1.0492 | 98.7528 | 97.7898 | 0.79999 | 985081.875 | 692853.125
14:30 |  | 116.608 |  | 1055.9251 |  | 0.95919 | 99.0021 | 97.7648 | 0.79999 | 983629.375 | 691190.1875
15:00 |  | 113.4278 |  | 1046.735 |  | 0.90264 | 99.6095 | 97.7506 | 0.79999 | 983170.125 | 689642.875
15:30 |  | 112.245 |  | 1061.182 |  | 0.88761 | 100.3781 | 97.736 | 0.79999 | 983395.625 | 688278.8125
16:00 |  | 108.5561 |  | 973.5795 |  | 0.86663 | 100.3607 | 97.6952 | 0.79999 | 1063849 | 744305.1875
16:30 |  | 103.4374 |  | 955.7315 |  | 0.85971 | 100.7218 | 97.6466 | 0.79999 | 1092124 | 762975
17:00 |  | 100.7864 |  | 956.1987 |  | 0.817 | 100.5075 | 97.6399 | 0.79999 | 1093502 | 764321.125
17:30 |  | 103.0789 |  | 936.8572 |  | 0.82857 | 100.5452 | 97.6133 | 0.79999 | 1092914 | 763627.8125
18:00 |  | 102.3458 |  | 909.2223 |  | 0.81949 | 100.7249 | 97.5951 | 0.79999 | 1093225 | 763333.125
18:30 |  | 100.5169 |  | 912.7034 |  | 0.78357 | 100.6116 | 97.5691 | 0.79999 | 1093655 | 763664.625
19:00 |  | 99.2779 |  | 908.2468 |  | 0.8019 | 100.7294 | 97.5733 | 0.79999 | 1093525 | 763361.6875
19:30 |  | 97.0164 |  | 902.1845 |  | 0.73376 | 100.3834 | 97.58 | 0.79999 | 1093369 | 764013.625
20:00 |  | 95.3481 |  | 903.5985 |  | 0.70376 | 99.9715 | 97.5832 | 0.79999 | 1092943 | 764582.875
20:30 |  | 95.0409 |  | 903.0446 |  | 0.68959 | 99.7151 | 97.6216 | 0.79999 | 1092505 | 765103.375
21:00 |  | 100.2855 |  | 923.082 |  | 0.69094 | 99.3526 | 97.6626 | 0.79999 | 1093330 | 766747.6875
21:30 |  | 98.9986 |  | 913.3895 |  | 0.68094 | 98.3435 | 97.6876 | 0.79999 | 1093408 | 769080.8125
22:00 |  | 97.205 |  | 909.2822 |  | 0.61758 | 97.4043 | 97.7068 | 0.79999 | 1095477 | 772642.625
22:30 |  | 105.4491 |  | 906.5244 |  | 0.596 | 96.4023 | 97.7144 | 0.79999 | 1094415 | 774044.8125
23:00 |  | 111.4846 |  | 900.8086 |  | 0.61427 | 96.0382 | 97.7191 | 0.79999 | 1097340 | 776920.3125
23:30 |  | 116.3097 |  | 907.2944 |  | 0.59318 | 95.3418 | 97.7202 | 0.79999 | 1097544 | 778539.3125
24:00 |  | 112.0884 |  | 908.3761 |  | 0.59726 | 95.293 | 97.7223 | 0.79999 | 1098120 | 779070.3125
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 98.3465 |  | 0 |  | 0.36911 | 87.0634 | 98.1044 | 0 | 0 | 760551.4226
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 |  | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie