## denny
Denný protokol za |  | 2022-06-22
|  | SO2 |  | CO |  | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  |  |  | 1
I (%) |  | 20 |  |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 84.1185 |  | 694.7035 |  | 0.56714
N platných SPH |  | 46 |  | 46 |  | 48
N / % SPH F |  | 2 / 4,2 |  | 2 / 4,2 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 2 / 4,2 |  | 2 / 4,2 |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 1169.6407 |  | 9109.7293 |  | 7.767
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 13688.6302 |  | 13688.6302 |  | 13688.6302
Výroba |  | x |  | x |  | 288655
Emisný faktor |  | x |  | x |  | 2.6908e-05
čas | chod | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 95.6228 |  | 680.3596 |  | 0.63275 | 81.9487 | 98.9099 | 0.89999 | 561278.3125 | 556226.8125
01:00 |  | 100.926 |  | 646.3748 |  | 0.70055 | 81.9094 | 98.8977 | 0.89999 | 562080.375 | 557021.625
01:30 |  | 108.0174 |  | 645.0886 |  | 0.84161 | 81.6327 | 98.9106 | 0.89999 | 567939.3125 | 562827.8125
02:00 |  | 102.0379 |  | 673.2632 |  | 0.97756 | 81.1647 | 98.8954 | 0.89999 | 566278.8125 | 561182.125
02:30 |  | 63.8237 |  | 668.6506 |  | 0.72071 | 80.491 | 98.8648 | 0.89999 | 566853.375 | 561751.8125
03:00 |  | 51.445 |  | 661.0595 |  | 0.50396 | 79.8789 | 98.8365 | 0.89999 | 560486 | 555441.625
03:30 |  | 47.9904 |  | 649.3055 |  | 0.41291 | 79.3096 | 98.816 | 0.89999 | 559731.6875 | 554694.125
04:00 |  | 49.652 |  | 653.2628 |  | 0.369 | 78.9297 | 98.8102 | 0.89999 | 562445.1875 | 557383.125
04:30 |  | 65.9178 |  | 655.7994 |  | 0.37634 | 78.7268 | 98.8339 | 0.89999 | 563210.6875 | 558141.8125
05:00 |  | 57.384 |  | 653.7884 |  | 0.35214 | 78.3026 | 98.8543 | 0.89999 | 560674 | 555627.875
05:30 |  | 69.1281 |  | 643.7325 |  | 0.35517 | 77.8809 | 98.8815 | 0.89999 | 565180.6875 | 560094.125
06:00 |  | 78.9174 |  | 648.5183 |  | 0.43702 | 77.7412 | 98.8479 | 0.89999 | 565090.6875 | 560004.875
06:30 |  | 86.043 |  | 635.5883 |  | 0.50283 | 77.5326 | 98.8524 | 0.89999 | 569180.125 | 564057.625
07:00 |  | 89.7159 |  | 648.4727 |  | 0.60177 | 77.6343 | 98.9066 | 0.89999 | 563673.125 | 558599.875
07:30 |  | 92.5349 |  | 656.3543 |  | 0.69123 | 77.9676 | 98.9359 | 0.89999 | 568733.875 | 563615.3125
08:00 |  | 76.0698 |  | 683.9166 |  | 0.66723 | 79.0073 | 98.9352 | 0.89999 | 562439.625 | 557377.625
08:30 |  | 74.1798 |  | 690.3099 |  | 0.58993 | 80.139 | 98.9317 | 0.89999 | 558247.375 | 553223.3125
09:00 |  | 72.1341 |  | 685.8601 |  | 0.57765 | 81.2196 | 98.9394 | 0.89999 | 550718.1875 | 545761.8125
09:30 |  | 70.0536 |  | 704.947 |  | 0.52079 | 82.2816 | 98.9308 | 0.89999 | 553375.875 | 548395.625
10:00 |  | 72.672 |  | 716.7032 |  | 0.53336 | 83.5357 | 98.914 | 0.89999 | 550730.3125 | 545773.875
10:30 |  | 91.4733 |  | 725.6089 |  | 0.56002 | 84.1926 | 98.8945 | 0.89999 | 558676.3125 | 553648.3125
11:00 |  | 99.5523 |  | 707.4818 |  | 0.72236 | 84.8584 | 98.8756 | 0.89999 | 587485.625 | 582198.1875
11:30 |  |  | F |  | F | 0.8346 | 85.2063 | 98.8665 | 0.89999 | 583755.125 | 578501.3125
12:00 |  |  | F |  | F | 1.0498 | 85.5043 | 98.8687 | 0.89999 | 595399.625 | 590040.875
12:30 |  | 88.6563 |  | 683.3284 |  | 1.056 | 85.5111 | 98.8782 | 0.89999 | 592290.875 | 586960.3125
13:00 |  | 66.0645 |  | 699.9649 |  | 0.70406 | 85.8998 | 98.8693 | 0.89999 | 591725.875 | 586400.375
13:30 |  | 59.4004 |  | 675.0316 |  | 0.5387 | 86.5064 | 98.8793 | 0.89999 | 587801 | 582510.8125
14:00 |  | 57.2037 |  | 672.2711 |  | 0.4388 | 87.1534 | 98.9028 | 0.89999 | 583448.625 | 578197.625
14:30 |  | 65.9635 |  | 671.5497 |  | 0.412 | 88.1179 | 98.8602 | 0.89999 | 584314.875 | 579056
15:00 |  | 66.3508 |  | 697.8745 |  | 0.36565 | 88.6014 | 98.8305 | 0.89999 | 583555.875 | 578303.875
15:30 |  | 70.4613 |  | 713.9525 |  | 0.29496 | 89.2532 | 98.8233 | 0.89999 | 587552.375 | 582264.625
16:00 |  | 71.822 |  | 721.0623 |  | 0.25692 | 89.6814 | 98.8101 | 0.89999 | 587051.8125 | 581768.3125
16:30 |  | 83.1416 |  | 723.4782 |  | 0.24961 | 89.9777 | 98.7957 | 0.89999 | 585582.625 | 580312.375
17:00 |  | 81.9713 |  | 734.1334 |  | 0.24508 | 90.1923 | 98.7848 | 0.89999 | 591628 | 586303.3125
17:30 |  | 98.3505 |  | 720.5094 |  | 0.24361 | 90.0944 | 98.7461 | 0.89999 | 579514.8125 | 574299.125
18:00 |  | 84.3042 |  | 736.6673 |  | 0.24363 | 90.1437 | 98.7179 | 0.89999 | 585301.3125 | 580033.625
18:30 |  | 95.2273 |  | 783.0372 |  | 0.25508 | 90.1877 | 98.7013 | 0.89999 | 590421.3125 | 585107.375
19:00 |  | 108.1224 |  | 775.972 |  | 0.30966 | 89.7822 | 98.7058 | 0.89999 | 583528.3125 | 578276.375
19:30 |  | 111.1733 |  | 740.7791 |  | 0.4349 | 89.1887 | 98.6968 | 0.89999 | 587920.125 | 582628.875
20:00 |  | 104.9682 |  | 743.4045 |  | 0.5107 | 88.4223 | 98.6885 | 0.89999 | 587461.1875 | 582173.875
20:30 |  | 105.3148 |  | 750.4793 |  | 0.53399 | 87.5429 | 98.7221 | 0.89999 | 590116.625 | 584805.375
21:00 |  | 95.9324 |  | 729.1511 |  | 0.56321 | 86.9878 | 98.7644 | 0.89999 | 579757.125 | 574539.3125
21:30 |  | 102.3572 |  | 742.749 |  | 0.61741 | 86.5426 | 98.7823 | 0.89999 | 585471.875 | 580202.6875
22:00 |  | 105.2128 |  | 728.4509 |  | 0.6907 | 85.863 | 98.7884 | 0.89999 | 587532.875 | 582245
22:30 |  | 108.4312 |  | 702.1487 |  | 0.78374 | 85.1813 | 98.798 | 0.89999 | 578442.625 | 573236.625
23:00 |  | 109.1318 |  | 690.677 |  | 0.92567 | 84.7669 | 98.8061 | 0.89999 | 584940.8125 | 579676.3125
23:30 |  | 106.0377 |  | 695.0301 |  | 0.96938 | 84.2133 | 98.8006 | 0.89999 | 585342.625 | 580074.375
24:00 |  | 108.5613 |  | 690.2109 |  | 1.048 | 84.0813 | 98.8012 | 0.89999 | 581526 | 576292.3125
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 111.8847 |  | 0 |  | 0.26916 | 91.9673 | 98.8494 | 0 | 0 | 951657.9739
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 |  | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS2_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS2_M_TEPLOTA))*(FS2_M_TLAK/101.3)*((100-FS2_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS2_M_SO2/1000000)*FS2_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS2_M_CO/1000000)*FS2_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS2_S_HF/1000000)*FS2_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie