## denny
Denný protokol za |  | 2024-04-10
|  | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 238.0184 |  |  | F | 0.4187 | 81.5545 | 99.1814 | 5 | 71242.158 | 51030.9192
N platných SPH |  | 44 |  | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 4 / 8,3 |  | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 4 / 8,3 |  |  |  | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 267.6624 |  | 0 |  | 0.51249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 612.371 |  |  |  | 612.371 |  |  |  |  | 612.371
Výroba |  | x |  | x |  | 0
Emisný faktor |  | x |  | x |  | 0
čas | chod | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 291.4581 |  |  | F | 0.38856 | 81.5007 | 98.8194 | 5 | 72267.4531 | 51582.1393
01:00 |  | 232.6698 |  |  | F | 0.38712 | 81.8434 | 98.8104 | 5 | 71958.6328 | 51307.4551
01:30 |  | 201.0264 |  |  | F | 0.39964 | 81.797 | 98.8018 | 5 | 71581.2188 | 51040.5864
02:00 |  | 191.5576 |  |  | F | 0.39754 | 81.244 | 98.808 | 5 | 71326.4844 | 50941.5119
02:30 |  | 183.3769 |  |  | F | 0.38711 | 81.0066 | 98.8046 | 5 | 71274.8125 | 50936.9848
03:00 |  | 180.0677 |  |  | F | 0.38964 | 81.4002 | 98.801 | 5 | 71377.2812 | 50951.7261
03:30 |  | 178.0156 |  |  | F | 0.39584 | 81.3032 | 98.8053 | 5 | 71846.25 | 51302.7813
04:00 |  | 179.48 |  |  | F | 0.41833 | 80.9262 | 98.803 | 5 | 71808.5703 | 51329.2507
04:30 |  | 180.5389 |  |  | F | 0.42034 | 80.8242 | 98.8084 | 5 | 72108.0156 | 51560.997
05:00 |  | 207.5695 |  |  | F | 0.43182 | 80.9311 | 98.8149 | 5 | 71961.9922 | 51444.4384
05:30 |  | 213.4925 |  |  | F | 0.49418 | 81.1821 | 98.8316 | 5 | 71950.8281 | 51408.6862
06:00 |  | 215.2719 |  |  | F | 0.46923 | 81.3657 | 98.8526 | 5 | 71652.5703 | 51179.936
06:30 |  | 224.2936 |  |  | F | 0.48748 | 81.6174 | 98.869 | 5 | 71842.4609 | 51287.6929
07:00 |  | 229.0189 |  |  | F | 0.54704 | 81.4383 | 98.8954 | 5 | 72424.7734 | 51743.3328
07:30 |  | 229.3718 |  |  | F | 0.43072 | 80.9756 | 98.9265 | 5 | 72257.4922 | 51707.4826
08:00 |  | 222.8555 |  |  | F | 0.41071 | 80.6669 | 98.9422 | 5 | 72287.9062 | 51782.6179
08:30 |  | 229.7668 |  |  | F | 0.44379 | 80.7759 | 98.9554 | 5 | 72170.9375 | 51689.8274
09:00 |  | 265.2856 |  |  | F | 0.49103 | 81.3149 | 98.9788 | 5 | 72154.3125 | 51611.4984
09:30 |  | 310.5033 |  |  | F | 0.43837 | 81.8639 | 98.9973 | 5 | 72121.9922 | 51518.262
10:00 |  | 307.031 |  |  | F | 0.38382 | 81.8509 | 99.0129 | 5 | 71884.9141 | 51358.8521
10:30 |  | 291.2984 |  |  | F | 0.3848 | 81.3335 | 99.0389 | 5 | 70308.1875 | 50318.9108
11:00 |  |  | F |  | F | 0.38728 | 81.3184 | 99.0749 | 5 | 69939.5156 | 50075.359
11:30 |  |  | F |  | F | 0.38547 | 81.6817 | 99.1292 | 5 | 69710.2266 | 49887.4095
12:00 |  |  | F |  | F | 0.39349 | 82.2948 | 99.1656 | 5 | 69273.6016 | 49507.6188
12:30 |  |  | F |  | F | 0.39571 | 82.5902 | 99.2112 | 5 | 69061.0625 | 49337.4203
13:00 |  | 311.1723 |  |  | F | 0.4472 | 82.4813 | 99.2376 | 5 | 68415.9297 | 48904.5228
13:30 |  | 294.6689 |  |  | F | 0.41286 | 82.048 | 99.27 | 5 | 68365.4766 | 48944.0288
14:00 |  | 254.0227 |  |  | F | 0.39855 | 81.8304 | 99.3115 | 5 | 68516.1562 | 49102.508
14:30 |  | 274.0322 |  |  | F | 0.43946 | 81.9524 | 99.3201 | 5 | 68325.7734 | 48953.4555
15:00 |  | 275.248 |  |  | F | 0.43162 | 81.9623 | 99.3329 | 5 | 67205.4141 | 48155.6499
15:30 |  | 289.7201 |  |  | F | 0.46794 | 82.076 | 99.3446 | 5 | 63838.5 | 45733.8154
16:00 |  | 283.9475 |  |  | F | 0.39872 | 82.2232 | 99.3602 | 5 | 61936.4297 | 44359.752
16:30 |  | 190.1779 |  |  | F | 0.45191 | 82.2178 | 99.3767 | 5 | 68412.8359 | 49007.1463
17:00 |  | 231.7578 |  |  | F | 0.43707 | 82.1426 | 99.3974 | 5 | 70961.8672 | 50854.4894
17:30 |  | 232.1981 |  |  | F | 0.41634 | 81.6192 | 99.4311 | 5 | 70879.7031 | 50887.7929
18:00 |  | 228.919 |  |  | F | 0.43993 | 81.4404 | 99.4546 | 5 | 70753.8359 | 50835.0229
18:30 |  | 224.3496 |  |  | F | 0.43931 | 81.5047 | 99.4848 | 5 | 70884.8672 | 50935.3951
19:00 |  | 224.2837 |  |  | F | 0.38788 | 81.7766 | 99.4986 | 5 | 71085.7109 | 51047.699
19:30 |  | 223.6908 |  |  | F | 0.39032 | 82.0345 | 99.5096 | 5 | 71605.2891 | 51389.1559
20:00 |  | 239.4424 |  |  | F | 0.39114 | 81.8893 | 99.5323 | 5 | 72807.125 | 52284.9666
20:30 |  | 274.1729 |  |  | F | 0.40755 | 81.4882 | 99.5631 | 5 | 72373.4453 | 52048.3913
21:00 |  | 278.2173 |  |  | F | 0.39232 | 80.9928 | 99.5838 | 5 | 72661.0469 | 52339.2278
21:30 |  | 269.8288 |  |  | F | 0.38894 | 81.0076 | 99.6043 | 5 | 73538.4531 | 52979.938
22:00 |  | 269.1438 |  |  | F | 0.39126 | 81.4738 | 99.6176 | 5 | 74799.9062 | 53825.0562
22:30 |  | 196.323 |  |  | F | 0.39293 | 81.7445 | 99.6158 | 5 | 76312.1484 | 54870.4135
23:00 |  | 200.2085 |  |  | F | 0.40027 | 81.534 | 99.6186 | 5 | 76888.8359 | 55319.4153
23:30 |  | 217.9147 |  |  | F | 0.41292 | 81.0911 | 99.6356 | 5 | 76947.9375 | 55440.6204
24:00 |  | 225.4208 |  |  | F | 0.40219 | 81.0368 | 99.6488 | 5 | 75555.4062 | 54452.8788
Náhradné hodnoty pre rok 2024 |  | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 4.282 |  | 0 |  | 0.0083273 | 69.6983 | 98.8153 | 0 | 0 | 28614.1811
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 |  | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie