## denny
Denný protokol za |  | 2023-01-12
|  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 62.8838 |  | F | 0.38346 | 69.662 | 98.9389 | 5 | 35102.2418 | 25951.8861
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 38.7495 | 0 |  | 0.23875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 311.4226 |  |  | 311.4226 |  |  |  |  | 311.4226
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 121.9079 |  | F | 0.38202 | 71.4942 | 98.9004 | 5 | 30864.8594 | 22688.554
01:00 |  | 120.7339 |  | F | 0.38204 | 71.5386 | 98.9048 | 5 | 30740.5137 | 22595.2432
01:30 |  | 112.2241 |  | F | 0.38205 | 71.4493 | 98.9013 | 5 | 31656.5039 | 23273.7287
02:00 |  | 114.748 |  | F | 0.38202 | 71.5274 | 98.9227 | 5 | 30876.332 | 22699.9061
02:30 |  | 123.3129 |  | F | 0.38202 | 71.1442 | 98.9203 | 5 | 32927.9023 | 24234.5635
03:00 |  | 81.2578 |  | F | 0.38199 | 70.2882 | 98.8928 | 5 | 32510.6367 | 23980.4187
03:30 |  | 0 |  | F | 0.38198 | 69.3666 | 98.8984 | 5 | 33830.1562 | 25022.2851
04:00 |  | 0 |  | F | 0.382 | 68.6433 | 98.9012 | 5 | 35912.9648 | 26619.7952
04:30 |  | 14.0614 |  | F | 0.38204 | 67.6449 | 98.9098 | 5 | 36866.543 | 27409.0601
05:00 |  | 30.2442 |  | F | 0.38203 | 66.716 | 98.9079 | 5 | 37427.8633 | 27901.9033
05:30 |  | 48.1635 |  | F | 0.38203 | 65.8408 | 98.9059 | 5 | 37572.2109 | 28081.2526
06:00 |  | 65.2716 |  | F | 0.38846 | 65.2108 | 98.8976 | 5 | 37685.3828 | 28215.9084
06:30 |  | 69.2572 |  | F | 0.41422 | 64.6306 | 98.8989 | 5 | 37188.5273 | 27892.1052
07:00 |  | 62.5846 |  | F | 0.3847 | 64.1882 | 98.9047 | 5 | 36773.3281 | 27618.483
07:30 |  | 54.9645 |  | F | 0.38216 | 64.0312 | 98.9277 | 5 | 36701.5469 | 27583.8146
08:00 |  | 49.0729 |  | F | 0.38201 | 63.9521 | 98.9498 | 5 | 36290.5078 | 27287.3969
08:30 |  | 46.6665 |  | F | 0.382 | 64.0294 | 98.9655 | 5 | 36276.3672 | 27274.8258
09:00 |  | 20.3462 |  | F | 0.382 | 64.2952 | 98.9689 | 5 | 34404.9609 | 25848.2974
09:30 |  | 6.5521 |  | F | 0.38202 | 64.2258 | 98.9764 | 5 | 30437.0273 | 22873.6473
10:00 |  | 26.273 |  | F | 0.38201 | 64.2689 | 98.9808 | 5 | 32010.3574 | 24053.9998
10:30 |  | 50.9211 |  | F | 0.38202 | 64.2882 | 98.9935 | 5 | 31489.6895 | 23664.4377
11:00 |  | 67.8835 |  | F | 0.38209 | 64.339 | 98.9916 | 5 | 31947.4688 | 24004.3948
11:30 |  | 78.0794 |  | F | 0.39353 | 64.6136 | 98.9968 | 5 | 32676.9844 | 24533.8538
12:00 |  | 91.1317 |  | F | 0.38333 | 65.0922 | 99.0054 | 5 | 33286.5156 | 24958.2865
12:30 |  | 122.062 |  | F | 0.38204 | 65.6338 | 99.0043 | 5 | 33444.0586 | 25036.0467
13:00 |  | 131.1999 |  | F | 0.38204 | 65.9664 | 99.0056 | 5 | 33885.6523 | 25342.0719
13:30 |  | 39.4973 |  | F | 0.38204 | 66.9543 | 98.9871 | 5 | 36054.043 | 26880.4157
14:00 |  | 20.9723 |  | F | 0.38203 | 67.9593 | 98.9972 | 5 | 36131.7422 | 26861.7194
14:30 |  | 29.2343 |  | F | 0.38204 | 68.7247 | 99.0196 | 5 | 36028.7656 | 26731.2335
15:00 |  | 50.3754 |  | F | 0.38204 | 69.4981 | 99.0177 | 5 | 36674.7422 | 27148.5782
15:30 |  | 57.0453 |  | F | 0.38204 | 70.3668 | 98.9691 | 5 | 37828.4297 | 27918.0746
16:00 |  | 58.8769 |  | F | 0.38204 | 71.0148 | 98.9369 | 5 | 37649.8359 | 27724.9146
16:30 |  | 66.4162 |  | F | 0.38204 | 71.5439 | 98.9352 | 5 | 37400.4961 | 27498.5601
17:00 |  | 68.5866 |  | F | 0.38204 | 72.1711 | 98.9492 | 5 | 37382.6211 | 27439.3843
17:30 |  | 72.4526 |  | F | 0.38203 | 72.7079 | 98.9406 | 5 | 37460.8594 | 27451.7572
18:00 |  | 72.4738 |  | F | 0.38201 | 73.3128 | 98.9274 | 5 | 37412.1992 | 27364.5576
18:30 |  | 67.7514 |  | F | 0.38203 | 73.9752 | 98.9348 | 5 | 37371.7656 | 27284.8761
19:00 |  | 72.1043 |  | F | 0.38201 | 74.6081 | 98.95 | 5 | 37408.793 | 27266.3816
19:30 |  | 74.0751 |  | F | 0.38202 | 75.1745 | 98.9403 | 5 | 37345.2344 | 27173.143
20:00 |  | 74.5259 |  | F | 0.38201 | 75.7955 | 98.9219 | 5 | 37453.5508 | 27198.3823
20:30 |  | 76.3277 |  | F | 0.38202 | 76.4113 | 98.9197 | 5 | 37382.1289 | 27098.1019
21:00 |  | 76.8959 |  | F | 0.38201 | 77.0336 | 98.9096 | 5 | 37335.918 | 27013.7443
21:30 |  | 64.702 |  | F | 0.38332 | 76.5761 | 98.9105 | 5 | 36370.8789 | 26350.1836
22:00 |  | 59.2074 |  | F | 0.38203 | 75.2651 | 98.912 | 5 | 32492.2598 | 23629.1177
22:30 |  | 60.3808 |  | F | 0.39421 | 74.9244 | 98.9034 | 5 | 33797.6172 | 24600.3187
23:00 |  | 57.6073 |  | F | 0.38248 | 74.9876 | 98.9009 | 5 | 34001.7852 | 24743.809
23:30 |  | 47.8324 |  | F | 0.38225 | 75.1044 | 98.882 | 5 | 33987.3555 | 24720.2674
24:00 |  | 42.1626 |  | F | 0.38271 | 75.2495 | 98.8683 | 5 | 34251.7227 | 24898.7327
Náhradné hodnoty pre rok 2023 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 6.0338 | 0 |  | 0.020196 | 72.9566 | 99.0641 | 0 | 0 | 43245.6011
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie