## denny
Denný protokol za |  | 2022-03-30
|  | SO2 | CO |  | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 187.5519 |  | F | 0.44905
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 218.4929 |  |  | 0.52363
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 1165.2339 |  |  | 1165.2339
Výroba |  | x | x |  | 273590
Emisný faktor |  | x | x |  | 1.9139e-06
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 167.1185 |  | F | 0.38037 | 79.0371 | 98.2766 | 5 | 68657.9062 | 49077.5247
01:00 |  | 171.6114 |  | F | 0.37738 | 78.7484 | 98.3016 | 5 | 68477.1875 | 49000.9374
01:30 |  | 182.0245 |  | F | 0.37587 | 78.7008 | 98.3049 | 5 | 68407.0625 | 48959.021
02:00 |  | 155.5344 |  | F | 0.37585 | 78.9212 | 98.2707 | 5 | 67856.1172 | 48517.4213
02:30 |  | 132.2104 |  | F | 0.37588 | 79.1634 | 98.2878 | 5 | 66586.4453 | 47585.1535
03:00 |  | 141.2092 |  | F | 0.37588 | 79.3027 | 98.2637 | 5 | 66622.2188 | 47580.2559
03:30 |  | 158.4966 |  | F | 0.37589 | 78.9086 | 98.2352 | 5 | 68367.1562 | 48866.9117
04:00 |  | 175.0204 |  | F | 0.37587 | 78.259 | 98.2083 | 5 | 67732.7578 | 48489.7073
04:30 |  | 162.9161 |  | F | 0.37585 | 77.8355 | 98.1755 | 5 | 68442.7812 | 49040.7505
05:00 |  | 163.1134 |  | F | 0.37588 | 77.6757 | 98.1629 | 5 | 68792.1641 | 49307.2175
05:30 |  | 176.9109 |  | F | 0.37587 | 77.614 | 98.1628 | 5 | 69940.0859 | 50138.7577
06:00 |  | 167.9588 |  | F | 0.38738 | 77.6711 | 98.1516 | 5 | 70024.9531 | 50185.7099
06:30 |  | 167.6678 |  | F | 0.48915 | 77.9363 | 98.1388 | 5 | 69875.2734 | 50034.0761
07:00 |  | 172.3881 |  | F | 0.59824 | 78.0265 | 98.1302 | 5 | 69311.7109 | 49613.4093
07:30 |  | 159.6201 |  | F | 0.67097 | 78.2643 | 98.144 | 5 | 69369.1953 | 49627.929
08:00 |  | 158.7382 |  | F | 0.69304 | 78.435 | 98.1471 | 5 | 69276.2266 | 49538.9639
08:30 |  | 158.791 |  | F | 0.69414 | 78.451 | 98.1558 | 5 | 67259.0391 | 48098.5409
09:00 |  | 167.9262 |  | F | 0.641 | 78.1518 | 98.1571 | 5 | 67341.8984 | 48199.4655
09:30 |  | 224.1499 |  | F | 0.65032 | 78.2369 | 98.1559 | 5 | 68454.9219 | 48983.6267
10:00 |  | 231.4417 |  | F | 0.75058 | 78.4205 | 98.1595 | 5 | 68402.1328 | 48922.0684
10:30 |  | 162.4401 |  | F | 0.63775 | 78.7496 | 98.1565 | 5 | 66575.2266 | 47569.4725
11:00 |  | 152.0571 |  | F | 0.41659 | 79.2964 | 98.1708 | 5 | 66057.9688 | 47133.5134
11:30 |  | 152.3195 |  | F | 0.3759 | 79.8622 | 98.1659 | 5 | 66416.9453 | 47311.3215
12:00 |  | 165.4425 |  | F | 0.37697 | 80.1481 | 98.1582 | 5 | 66440.375 | 47286.0345
12:30 |  | 169.5985 |  | F | 0.50395 | 79.709 | 98.1423 | 5 | 66151.9375 | 47131.7011
13:00 |  | 191.9423 |  | F | 0.54679 | 79.3573 | 98.1238 | 5 | 66251.5312 | 47240.8325
13:30 |  | 243.0062 |  | F | 0.4036 | 79.2882 | 98.1075 | 5 | 66420.7656 | 47362.9221
14:00 |  | 222.6392 |  | F | 0.37589 | 79.4418 | 98.0917 | 5 | 66098.6094 | 47105.0733
14:30 |  | 215.3418 |  | F | 0.37586 | 79.7482 | 98.0693 | 5 | 66020.2109 | 46997.6135
15:00 |  | 220.9347 |  | F | 0.37586 | 80.1536 | 98.0408 | 5 | 66274.8047 | 47111.018
15:30 |  | 242.581 |  | F | 0.37588 | 80.487 | 98.0014 | 5 | 66237.5859 | 47021.2548
16:00 |  | 222.1066 |  | F | 0.37587 | 80.3685 | 97.9766 | 5 | 66149.3906 | 46962.5042
16:30 |  | 202.83 |  | F | 0.37588 | 80.103 | 97.9594 | 5 | 66110.0625 | 46961.6363
17:00 |  | 209.6102 |  | F | 0.37586 | 79.5366 | 97.9365 | 5 | 66813.1719 | 47526.1777
17:30 |  | 201.3335 |  | F | 0.37589 | 79.1011 | 97.9147 | 5 | 67873.3047 | 48329.2454
18:00 |  | 209.4868 |  | F | 0.37587 | 78.9143 | 97.9006 | 5 | 68002.0547 | 48439.6033
18:30 |  | 213.7434 |  | F | 0.37588 | 78.725 | 97.9022 | 5 | 68360.0625 | 48721.6455
19:00 |  | 225.3733 |  | F | 0.37585 | 78.4741 | 97.9113 | 5 | 69174.6562 | 49341.9613
19:30 |  | 213.8946 |  | F | 0.37587 | 78.4253 | 97.8983 | 5 | 69520.2891 | 49588.821
20:00 |  | 216.6336 |  | F | 0.37585 | 78.3435 | 97.9043 | 5 | 69489.8203 | 49581.6553
20:30 |  | 227.0101 |  | F | 0.38062 | 78.0443 | 97.9138 | 5 | 69902.2266 | 49923.2698
21:00 |  | 243.1913 |  | F | 0.49189 | 77.7774 | 97.9073 | 5 | 70325.0312 | 50260.0613
21:30 |  | 171.5724 |  | F | 0.49833 | 77.74 | 97.9005 | 5 | 69939.8828 | 49986.6669
22:00 |  | 168.9509 |  | F | 0.47819 | 77.8543 | 97.9 | 5 | 69560.5156 | 49699.1005
22:30 |  | 177.2042 |  | F | 0.4827 | 78.1002 | 97.9044 | 5 | 69057.8594 | 49307.6457
23:00 |  | 176.085 |  | F | 0.47532 | 78.4329 | 97.8995 | 5 | 68661.125 | 48975.5249
23:30 |  | 181.3691 |  | F | 0.4592 | 78.6737 | 97.8896 | 5 | 68303.6562 | 48682.2685
24:00 |  | 208.9477 |  | F | 0.42467 | 78.8283 | 97.8812 | 5 | 68984.7422 | 49141.8738
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 9.6361 | 0 |  | 0.027831 | 79.8006 | 98.9325 | 0 | 0 | 58870.6857
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie