## denny
Denný protokol za |  | 2022-04-21
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 50.8262 | 855.6571 | 0.13129
N platných SPH |  | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 533.6154 | 8918.4914 | 1.3769
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 10432.0864 | 10432.0864 | 10432.0864
Výroba |  | x | x | 283905
Emisný faktor |  | x | x | 4.85e-06
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 59.532 | 839.3482 | 0.10297 | 70.0171 | 98.6852 | 0.89999 | 571728.5 | 439341.1439
01:00 |  | 60.7707 | 849.3349 | 0.11355 | 70.0087 | 98.6782 | 0.89999 | 571334.9375 | 439017.8979
01:30 |  | 66.4797 | 853.3274 | 0.13992 | 69.8048 | 98.689 | 0.89999 | 568568.3125 | 437199.7314
02:00 |  | 62.8646 | 835.7989 | 0.16127 | 69.594 | 98.6965 | 0.89999 | 569462.625 | 438190.1322
02:30 |  | 63.1996 | 817.2335 | 0.18597 | 69.3368 | 98.6836 | 0.89999 | 570116.875 | 438965.4199
03:00 |  | 63.6889 | 804.0414 | 0.1995 | 68.9881 | 98.6756 | 0.89999 | 569772.3125 | 439111.7395
03:30 |  | 61.5545 | 816.4026 | 0.2115 | 68.4462 | 98.6737 | 0.89999 | 572761.375 | 442107.3517
04:00 |  | 61.4904 | 800.046 | 0.18832 | 67.9215 | 98.6676 | 0.89999 | 575096.0625 | 444564.5868
04:30 |  | 61.279 | 790.3035 | 0.16943 | 67.5633 | 98.6437 | 0.89999 | 571406.125 | 442069.6189
05:00 |  | 59.3196 | 773.855 | 0.15186 | 67.0123 | 98.6361 | 0.89999 | 575461.625 | 445894.0705
05:30 |  | 57.7687 | 799.7492 | 0.11832 | 66.6316 | 98.6406 | 0.89999 | 574185 | 445423.3942
06:00 |  | 58.3621 | 808.3666 | 0.0871 | 66.4326 | 98.648 | 0.89999 | 571328.1875 | 443500.3965
06:30 |  | 59.62 | 793.148 | 0.08478 | 66.1488 | 98.6621 | 0.89999 | 576938.625 | 448293.9237
07:00 |  | 62.0163 | 782.9843 | 0.08086 | 66.1533 | 98.6736 | 0.89999 | 575887.4375 | 447523.5606
07:30 |  | 61.1969 | 775.1581 | 0.09802 | 66.238 | 98.6872 | 0.89999 | 571347.3125 | 443945.7839
08:00 |  | 59.891 | 810.5422 | 0.10861 | 65.6942 | 98.689 | 0.89999 | 574194.4375 | 446882.3148
08:30 |  | 65.0845 | 841.6685 | 0.1066 | 65.8847 | 98.6888 | 0.89999 | 566383.3125 | 440554.5469
09:00 |  | 64.1218 | 841.2515 | 0.16558 | 68.0327 | 98.6997 | 0.89999 | 563201.1875 | 435369.3218
09:30 |  | 64.9515 | 842.9887 | 0.21216 | 69.0159 | 98.692 | 0.89999 | 564338.5 | 434961.1744
10:00 |  | 62.8879 | 874.3169 | 0.2444 | 70.1984 | 98.7064 | 0.89999 | 558506.25 | 429045.722
10:30 |  | 60.818 | 879.138 | 0.25845 | 71.884 | 98.6947 | 0.89999 | 557320.0625 | 425992.5151
11:00 |  | 63.6166 | 860.3843 | 0.29978 | 73.4597 | 98.6751 | 0.89999 | 555051.4375 | 422245.9543
11:30 |  | 65.5811 | 845.6238 | 0.31033 | 74.7894 | 98.6587 | 0.89999 | 568399.75 | 430676.5994
12:00 |  | 65.7843 | 833.1708 | 0.20915 | 75.7644 | 98.646 | 0.89999 | 590284.5 | 445951.1069
12:30 |  | 67.0179 | 819.7166 | 0.15875 | 76.263 | 98.6223 | 0.89999 | 586177.875 | 442110.4207
13:00 |  | 69.3725 | 818.3607 | 0.17288 | 76.9415 | 98.6042 | 0.89999 | 587409.4375 | 442099.7908
13:30 |  | 68.0015 | 837.7336 | 0.22459 | 77.7428 | 98.5806 | 0.89999 | 584158.75 | 438543.9773
14:00 |  | 69.7973 | 824.0885 | 0.25206 | 78.2291 | 98.5605 | 0.89999 | 586202.375 | 439379.7839
14:30 |  | 78.4208 | 835.1948 | 0.26226 | 78.4439 | 98.5562 | 0.89999 | 589759.4375 | 441756.2888
15:00 |  | 86.405 | 852.3289 | 0.24035 | 78.5313 | 98.5379 | 0.89999 | 582464.9375 | 436102.9127
15:30 |  | 91.2861 | 889.9061 | 0.22241 | 78.8754 | 98.5226 | 0.89999 | 582169.25 | 435387.9091
16:00 |  | 91.896 | 899.0529 | 0.21956 | 79.2427 | 98.5187 | 0.89999 | 583320.125 | 435777.0165
16:30 |  | 52.7197 | 905.1076 | 0.1738 | 79.4149 | 98.5249 | 0.89999 | 573783.9375 | 428470.4601
17:00 |  | 41.9993 | 884.0788 | 0.11818 | 79.683 | 98.5394 | 0.89999 | 576720.125 | 430398.9679
17:30 |  | 32.7826 | 892.2662 | 0.08209 | 80.1213 | 98.5391 | 0.89999 | 576277.8125 | 429533.8569
18:00 |  | 23.5991 | 920.8423 | 0.05339 | 80.3531 | 98.538 | 0.89999 | 570662.3125 | 425064.9315
18:30 |  | 21.196 | 923.5012 | 0.03157 | 80.2767 | 98.5345 | 0.89999 | 572765 | 426708.038
19:00 |  | 18.703 | 933.571 | 0.00811 | 79.8883 | 98.5315 | 0.89999 | 574361.6875 | 428355.4645
19:30 |  | 16.8168 | 950.7505 | 0 | 79.3598 | 98.5266 | 0.89999 | 573656.0625 | 428448.9959
20:00 |  | 14.367 | 926.6844 | 0 | 78.4579 | 98.5373 | 0.89999 | 569527.0625 | 426502.5674
20:30 |  | 13.1545 | 909.9706 | 0 | 77.9606 | 98.5412 | 0.89999 | 571804.5 | 428831.642
21:00 |  | 12.1798 | 912.1562 | 0.02101 | 77.4306 | 98.5456 | 0.89999 | 575233.5625 | 432074.6564
21:30 |  | 11.4308 | 911.1393 | 0.03218 | 76.5986 | 98.5559 | 0.89999 | 565336.3125 | 425695.4615
22:00 |  | 10.9062 | 895.5092 | 0.02048 | 76.0702 | 98.5554 | 0.89999 | 552709.4375 | 416814.7635
22:30 |  | 12.2247 | 872.8526 | 0 | 75.4464 | 98.5438 | 0.89999 | 554643.625 | 418972.759
23:00 |  | 13.7109 | 882.7211 | 0 | 75.1263 | 98.558 | 0.89999 | 555301 | 419915.1876
23:30 |  | 13.7582 | 904.5942 | 0 | 74.7875 | 98.5665 | 0.89999 | 553999.5 | 419375.4658
24:00 |  | 16.0304 | 901.2325 | 0 | 74.6878 | 98.5644 | 0.89999 | 556029.3125 | 421023.5423
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 111.8847 | 0 | 0.26916 | 91.9673 | 98.8494 | 0 | 0 | 951657.9739
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS2_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS2_M_TEPLOTA))*(FS2_M_TLAK/101.3)*((100-FS2_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS2_M_SO2/1000000)*FS2_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS2_M_CO/1000000)*FS2_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS2_S_HF/1000000)*FS2_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie