## denny
Denný protokol za |  | 2024-05-29
|  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 250.3006 |  | F | 0.44157 | 70.5933 | 98.6868 | 5 | 74756.856 | 54978.5595
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 330.6216 | 0 |  | 0.58273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 659.7427 |  |  | 659.7427 |  |  |  |  | 659.7427
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 173.3893 |  | F | 0.52677 | 70.6532 | 98.8749 | 5 | 73612.4688 | 54230.441
01:00 |  | 173.7139 |  | F | 0.43893 | 70.7169 | 98.86 | 5 | 74307.5312 | 54724.0695
01:30 |  | 185.6589 |  | F | 0.41182 | 70.6496 | 98.8475 | 5 | 74337.2344 | 54749.7742
02:00 |  | 189.7323 |  | F | 0.41972 | 70.2575 | 98.8387 | 5 | 74273.0781 | 54760.0882
02:30 |  | 194.9495 |  | F | 0.40394 | 70.3231 | 98.8292 | 5 | 74302.7188 | 54766.2096
03:00 |  | 191.7168 |  | F | 0.41628 | 70.455 | 98.8152 | 5 | 74594.7031 | 54952.4961
03:30 |  | 206.1604 |  | F | 0.41203 | 70.2151 | 98.8058 | 5 | 74261.3125 | 54739.9227
04:00 |  | 178.7934 |  | F | 0.46578 | 70.4307 | 98.8013 | 5 | 74112.7656 | 54593.6592
04:30 |  | 202.819 |  | F | 0.40372 | 70.338 | 98.7897 | 5 | 73948.7656 | 54481.174
05:00 |  | 218.2032 |  | F | 0.41699 | 70.1355 | 98.7832 | 5 | 74251.375 | 54732.7462
05:30 |  | 244.6135 |  | F | 0.43139 | 70.2517 | 98.7849 | 5 | 74092.4531 | 54598.0926
06:00 |  | 271.2367 |  | F | 0.49335 | 70.0862 | 98.7872 | 5 | 73777.0781 | 54393.1679
06:30 |  | 273.3851 |  | F | 0.449 | 70.3088 | 98.7901 | 5 | 73917.7891 | 54463.2047
07:00 |  | 247.9088 |  | F | 0.45007 | 70.456 | 98.7908 | 5 | 73934.3047 | 54452.4152
07:30 |  | 225.463 |  | F | 0.50347 | 70.4617 | 98.788 | 5 | 73773.9453 | 54331.8518
08:00 |  | 238.7248 |  | F | 0.39052 | 70.9632 | 98.8007 | 5 | 73435.6562 | 54010.8836
08:30 |  | 265.3389 |  | F | 0.40655 | 71.0277 | 98.7994 | 5 | 73368.1016 | 53950.3495
09:00 |  | 254.8745 |  | F | 0.40641 | 70.909 | 98.7691 | 5 | 73908.3125 | 54349.6769
09:30 |  | 268.584 |  | F | 0.40743 | 71.1368 | 98.7462 | 5 | 73199.1484 | 53780.0999
10:00 |  | 257.9915 |  | F | 0.43521 | 71.3199 | 98.7395 | 5 | 71641.9297 | 52604.4297
10:30 |  | 270.3905 |  | F | 0.41439 | 71.2307 | 98.7241 | 5 | 75019.5156 | 55090.1648
11:00 |  | 271.8677 |  | F | 0.46031 | 71.3848 | 98.7097 | 5 | 75831.7266 | 55653.5603
11:30 |  | 262.9744 |  | F | 0.41768 | 71.8254 | 98.7064 | 5 | 75155.8203 | 55085.2503
12:00 |  | 238.8033 |  | F | 0.44985 | 71.849 | 98.6983 | 5 | 73915.0547 | 54167.6457
12:30 |  | 235.4068 |  | F | 0.4456 | 71.7933 | 98.684 | 5 | 74765.8516 | 54792.0459
13:00 |  | 235.7059 |  | F | 0.3962 | 72.1023 | 98.6546 | 5 | 74818.7969 | 54765.5
13:30 |  | 237.3485 |  | F | 0.38666 | 72.3787 | 98.6494 | 5 | 74800.3594 | 54705.2879
14:00 |  | 238.4402 |  | F | 0.39059 | 72.3458 | 98.6433 | 5 | 74652.0469 | 54598.6755
14:30 |  | 269.7541 |  | F | 0.39696 | 72.2998 | 98.6389 | 5 | 74712.5 | 54647.7083
15:00 |  | 296.6665 |  | F | 0.43357 | 72.4425 | 98.6475 | 5 | 74534.8125 | 54499.9604
15:30 |  | 252.3641 |  | F | 0.44827 | 71.6672 | 98.6444 | 5 | 76151.5469 | 55805.5605
16:00 |  | 253.7572 |  | F | 0.39025 | 70.1736 | 98.6264 | 5 | 76018.6484 | 55940.3172
16:30 |  | 263.0622 |  | F | 0.39661 | 70.0605 | 98.6175 | 5 | 77633.0859 | 57142.0049
17:00 |  | 285.2175 |  | F | 0.44724 | 69.8816 | 98.6135 | 5 | 77746.6406 | 57253.1002
17:30 |  | 323.5125 |  | F | 0.42191 | 69.3825 | 98.6014 | 5 | 77372.6797 | 57053.7702
18:00 |  | 311.7096 |  | F | 0.4268 | 69.414 | 98.5965 | 5 | 77579.8281 | 57198.4304
18:30 |  | 310.9468 |  | F | 0.52288 | 69.6873 | 98.5748 | 5 | 77518.8516 | 57095.3199
19:00 |  | 315.9141 |  | F | 0.52769 | 69.6781 | 98.5616 | 5 | 77407.4609 | 57007.1918
19:30 |  | 248.1182 |  | F | 0.56023 | 69.5651 | 98.5559 | 5 | 77167.9844 | 56846.2466
20:00 |  | 278.6381 |  | F | 0.51879 | 69.9802 | 98.5547 | 5 | 77272.9453 | 56854.0378
20:30 |  | 257.2231 |  | F | 0.47323 | 70.274 | 98.5415 | 5 | 77153.5234 | 56710.0092
21:00 |  | 260.8026 |  | F | 0.49243 | 70.0257 | 98.543 | 5 | 76797.4219 | 56489.9683
21:30 |  | 282.3294 |  | F | 0.43708 | 69.7798 | 98.5382 | 5 | 75635.3125 | 55672.3049
22:00 |  | 281.9345 |  | F | 0.39418 | 69.9698 | 98.5372 | 5 | 75666.5234 | 55663.8754
22:30 |  | 243.3273 |  | F | 0.42013 | 69.9819 | 98.5309 | 5 | 73491.3438 | 54058.3415
23:00 |  | 253.0669 |  | F | 0.43123 | 69.5861 | 98.5205 | 5 | 71742.8828 | 52827.6194
23:30 |  | 287.5622 |  | F | 0.4886 | 69.3439 | 98.5132 | 5 | 70032.4062 | 51600.7769
24:00 |  | 284.3268 |  | F | 0.51649 | 69.28 | 98.4975 | 5 | 70682.8438 | 52081.429
Náhradné hodnoty pre rok 2024 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 4.282 | 0 |  | 0.0083273 | 69.6983 | 98.8153 | 0 | 0 | 28614.1811
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie