## denny
Denný protokol za |  | 2024-09-02
|  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40 | [6 empty] | 7.86
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 186.8858 |  | F | 0.41714 |  | 69.4204 |  | 98.9519 | 5 | 76908.7866 | 56908.9611
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 |  | 48 |  | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 48 / 100,0 | [6 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 255.0456 | 0 |  | 0.011374 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 682.9075 |  |  | 682.9075 | [6 empty] | 682.9075
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 80.6448 |  | F | 0.39233 |  | 68.7569 |  | 98.9768 | 5 | 79911.3203 | 59258.2936
01:00 |  | 98.8054 |  | F | 0.41366 |  | 68.7711 |  | 98.97 | 5 | 80071.0234 | 59370.1945
01:30 |  | 115.5356 |  | F | 0.46269 |  | 68.4501 |  | 98.9589 | 5 | 79938.3125 | 59320.8501
02:00 |  | 153.3173 |  | F | 0.41307 |  | 68.0543 |  | 98.9413 | 5 | 80080.5938 | 59484.7874
02:30 |  | 203.3331 |  | F | 0.3911 |  | 67.6364 |  | 98.9333 | 5 | 80190.1406 | 59634.3671
03:00 |  | 211.0259 |  | F | 0.39431 |  | 67.6963 |  | 98.916 | 5 | 79875.4844 | 59379.5601
03:30 |  | 217.1846 |  | F | 0.40461 |  | 67.7507 |  | 98.9028 | 5 | 80118.4297 | 59542.7072
04:00 |  | 217.3367 |  | F | 0.40497 |  | 67.625 |  | 98.8927 | 5 | 80281.25 | 59679.5802
04:30 |  | 220.4637 |  | F | 0.39833 |  | 67.3537 |  | 98.8792 | 5 | 80237.5156 | 59686.4803
05:00 |  | 205.7132 |  | F | 0.4341 |  | 67.1218 |  | 98.8651 | 5 | 80188.8672 | 59682.4583
05:30 |  | 93.7456 |  | F | 0.41004 |  | 67.4628 |  | 98.8561 | 5 | 79769.5938 | 59305.545
06:00 |  | 156.2428 |  | F | 0.42193 |  | 67.4211 |  | 98.8603 | 5 | 77713.6172 | 57786.5491
06:30 |  | 221.3091 |  | F | 0.42385 |  | 66.703 |  | 98.8707 | 5 | 74168.9062 | 55273.1068
07:00 |  | 175.7296 |  | F | 0.43496 |  | 66.2317 |  | 98.869 | 5 | 72451.3281 | 54067.1324
07:30 |  | 178.7705 |  | F | 0.5432 |  | 66.1671 |  | 98.8712 | 5 | 71727.6016 | 53538.45
08:00 |  | 251.8639 |  | F | 0.46316 |  | 66.3874 |  | 98.8738 | 5 | 73303.8516 | 54680.9102
08:30 |  | 236.0534 |  | F | 0.39695 |  | 66.8401 |  | 98.8833 | 5 | 73366.2109 | 54659.8032
09:00 |  | 163.3605 |  | F | 0.39261 |  | 67.4765 |  | 98.8914 | 5 | 73179.2891 | 54423.159
09:30 |  | 167.2711 |  | F | 0.39582 |  | 67.8055 |  | 98.8928 | 5 | 73407.6328 | 54541.0431
10:00 |  | 166.4832 |  | F | 0.39076 |  | 67.9372 |  | 98.8942 | 5 | 74621.2031 | 55422.0838
10:30 |  | 169.8756 |  | F | 0.39385 |  | 67.9462 |  | 98.9065 | 5 | 76340.6719 | 56704.7338
11:00 |  | 171.0057 |  | F | 0.4022 |  | 67.8253 |  | 98.913 | 5 | 77817.875 | 57826.2679
11:30 |  | 179.4752 |  | F | 0.38684 |  | 68.1764 |  | 98.9138 | 5 | 77790.4375 | 57746.9013
12:00 |  | 224.5551 |  | F | 0.38828 |  | 68.4591 |  | 98.9183 | 5 | 77830.4297 | 57731.3795
12:30 |  | 259.6934 |  | F | 0.38545 |  | 68.6365 |  | 98.9394 | 5 | 78038.0938 | 57867.7098
13:00 |  | 213.9014 |  | F | 0.39127 |  | 69.1352 |  | 98.9477 | 5 | 77682.5625 | 57525.008
13:30 |  | 256.9608 |  | F | 0.39074 |  | 69.5491 |  | 98.9592 | 5 | 77824.2109 | 57566.9338
14:00 |  | 202.8443 |  | F | 0.38658 |  | 70.1393 |  | 98.9687 | 5 | 77738.1016 | 57409.9298
14:30 |  | 166.6614 |  | F | 0.3908 |  | 70.8887 |  | 98.9765 | 5 | 77258.8125 | 56936.1705
15:00 |  | 197.4112 |  | F | 0.39606 |  | 71.2927 |  | 98.9692 | 5 | 77274.3594 | 56876.6049
15:30 |  | 223.9648 |  | F | 0.40885 |  | 71.7075 |  | 98.976 | 5 | 77099.3828 | 56683.4504
16:00 |  | 236.4525 |  | F | 0.41315 |  | 72.1347 |  | 98.9781 | 5 | 77128.75 | 56636.1026
16:30 |  | 249.2846 |  | F | 0.44489 |  | 72.4862 |  | 98.9858 | 5 | 77454.6797 | 56822.0388
17:00 |  | 200.0179 |  | F | 0.50005 |  | 72.85 |  | 98.9906 | 5 | 77009.0938 | 56438.4723
17:30 |  | 179.3137 |  | F | 0.45164 |  | 73.3191 |  | 98.9914 | 5 | 77037.125 | 56383.001
18:00 |  | 160.0672 |  | F | 0.61138 |  | 73.5991 |  | 98.993 | 5 | 77138.5234 | 56412.546
18:30 |  | 217.7556 |  | F | 0.46673 |  | 73.4214 |  | 99.0002 | 5 | 77352.1719 | 56601.9497
19:00 |  | 226.3978 |  | F | 0.47645 |  | 72.9347 |  | 98.996 | 5 | 77139.9297 | 56523.5773
19:30 |  | 156.644 |  | F | 0.41531 |  | 72.7622 |  | 99.0119 | 5 | 76787.3203 | 56302.3448
20:00 |  | 178.1361 |  | F | 0.39839 |  | 72.3991 |  | 99.0296 | 5 | 74129.3984 | 54420.2878
20:30 |  | 178.4889 |  | F | 0.39828 |  | 71.8755 |  | 99.0436 | 5 | 74155.5781 | 54529.8632
21:00 |  | 180.6757 |  | F | 0.38458 |  | 71.4144 |  | 99.0477 | 5 | 75176.0938 | 55356.5514
21:30 |  | 207.8386 |  | F | 0.38968 |  | 70.9821 |  | 99.0439 | 5 | 75589.3828 | 55728.6555
22:00 |  | 240.9411 |  | F | 0.3908 |  | 70.3675 |  | 99.0474 | 5 | 75617.2109 | 55850.8915
22:30 |  | 151.4276 |  | F | 0.3874 |  | 70.1379 |  | 99.038 | 5 | 75331.5 | 55671.8201
23:00 |  | 138.1959 |  | F | 0.39569 |  | 69.9333 |  | 99.0349 | 5 | 75430.4922 | 55776.4834
23:30 |  | 131.761 |  | F | 0.4003 |  | 69.4696 |  | 99.0363 | 5 | 75692.9453 | 56047.0877
24:00 |  | 136.583 |  | F | 0.39478 |  | 68.6862 |  | 99.0333 | 5 | 76154.4531 | 56516.3067
Náhradné hodnoty pre rok 2024 |  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h |  | °C |  | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 4.282 | 0 |  | 0.0083273 |  | 69.6983 |  | 98.8153 | 0 | 0 | 28614.1811
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH | [5 empty] | Označenie PDH
žiadne | platná hodnota |  |  |  |  | G |  | PDH > EL+ I
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota |  |  |  |  | Náhradné hodnoty boli použité
E | Náhradná hodnota |  |  |  |  | z dôvodu neplatného merania
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie