## denny
Denný protokol za |  | 2022-10-03
|  | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 0.019563 | 4.1529 | 0 |  | 35.8055 | 99.2422 | 0.89999 | 153891.8574 | 152506.8477
N platných SPH |  | 12 | 12 | 10 |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 2 / 16,7 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 2 / 16,7 | [5 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 0.01859 | 3.8112 | 0.03158 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 457.5205 | 457.5205 | 457.5205 | [5 empty] | 457.5205
Výroba |  | x | x | 20095
Emisný faktor |  | x | x | 1.5715e-06
čas | chod | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 | -
01:00 | -
01:30 | -
02:00 | -
02:30 | -
03:00 | -
03:30 | -
04:00 | -
04:30 | -
05:00 | -
05:30 | -
06:00 | -
06:30 | -
07:00 | -
07:30 |  | 0.00285 | 3.8952 |  | F | 27.3346 | 99.1576 | 0.89999 | 112064.2031 | 111055.6016
08:00 |  | 0.00285 | 3.9678 |  | F | 34.2633 | 99.1699 | 0.89999 | 124721.6016 | 123599.1016
08:30 |  | 0.00285 | 4.1068 | 0 |  | 34.0428 | 99.2173 | 0.89999 | 163754.2969 | 162280.5
09:00 |  | 0.02978 | 4.3184 | 0 |  | 34.8494 | 99.228 | 0.89999 | 161719.2969 | 160263.7969
09:30 |  | 0.05377 | 6.0817 | 0 |  | 35.9487 | 99.2355 | 0.89999 | 159834.5938 | 158396.0938
10:00 |  | 0.00285 | 4.7653 | 0 |  | 36.7446 | 99.2345 | 0.89999 | 161421 | 159968.2969
10:30 |  | 0.00285 | 4.3587 | 0 |  | 37.1859 | 99.2634 | 0.89999 | 161064.4062 | 159614.7969
11:00 |  | 0.00285 | 4.0612 | 0 |  | 37.5646 | 99.2855 | 0.89999 | 162827 | 161361.5938
11:30 |  | 0.00716 | 3.7321 | 0 |  | 37.7703 | 99.2925 | 0.89999 | 161938.5 | 160481.0938
12:00 |  | 0.00304 | 3.6829 | 0 |  | 38.0111 | 99.2869 | 0.89999 | 159113.7969 | 157681.7969
12:30 |  | 0.07474 | 3.4997 | 0 |  | 38.0964 | 99.2695 | 0.89999 | 160985.7969 | 159537
13:00 |  | 0.04917 | 3.3656 | 0 |  | 37.8545 | 99.2653 | 0.89999 | 157257.7969 | 155842.5
13:30 | -
14:00 | -
14:30 | -
15:00 | -
15:30 | -
16:00 | -
16:30 | -
17:00 | -
17:30 | -
18:00 | -
18:30 | -
19:00 | -
19:30 | -
20:00 | -
20:30 | -
21:00 | -
21:30 | -
22:00 | -
22:30 | -
23:00 | -
23:30 | -
24:00 | -
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h |  | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 111.8848 | 951.5991 | 0.26916 |  | 91.9677 | 98.8495 | 0 | 0 | 952446.6643
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS2_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS2_M_TEPLOTA))*(FS2_M_TLAK/101.3)*((100-FS2_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS2_M_SO2/1000000)*FS2_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS2_M_CO/1000000)*FS2_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS2_S_HF/1000000)*FS2_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie