## denny
Denný protokol za |  | 2024-01-14
|  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 136.624 |  | F | 0.43621 | 68.7566 | 98.1311 | 5 | 31428.3022 | 23113.461
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 75.2271 | 0 |  | 0.24224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 277.3615 |  |  | 277.3615 |  |  |  |  | 277.3615
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 105.1674 |  | F | 0.42156 | 64.6886 | 98.3796 | 5 | 32464.1152 | 24216.7013
01:00 |  | 104.7266 |  | F | 0.38698 | 65.0355 | 98.3518 | 5 | 32744.4258 | 24393.8484
01:30 |  | 115.3255 |  | F | 0.39014 | 65.281 | 98.3351 | 5 | 31368.4004 | 23347.812
02:00 |  | 111.9373 |  | F | 0.40715 | 65.4512 | 98.3125 | 5 | 31356.5801 | 23321.9225
02:30 |  | 120.4916 |  | F | 0.46589 | 65.6915 | 98.2924 | 5 | 31413.2012 | 23342.694
03:00 |  | 151.6095 |  | F | 0.39802 | 66.0662 | 98.2632 | 5 | 31359.6133 | 23270.2139
03:30 |  | 154.8748 |  | F | 0.43523 | 66.2838 | 98.2496 | 5 | 31387.7305 | 23272.922
04:00 |  | 166.7674 |  | F | 0.4068 | 66.4362 | 98.2347 | 5 | 30776.2461 | 22805.8208
04:30 |  | 175.1031 |  | F | 0.3965 | 66.5329 | 98.2159 | 5 | 30691.0605 | 22731.8845
05:00 |  | 176.0094 |  | F | 0.41385 | 66.668 | 98.218 | 5 | 30652.041 | 22694.4403
05:30 |  | 177.8371 |  | F | 0.38596 | 66.9494 | 98.2056 | 5 | 30625.3496 | 22653.0599
06:00 |  | 174.8808 |  | F | 0.43931 | 67.2668 | 98.1947 | 5 | 31884.7402 | 23559.9977
06:30 |  | 172.284 |  | F | 0.43302 | 67.7633 | 98.1912 | 5 | 32684.8359 | 24115.1765
07:00 |  | 176.8766 |  | F | 0.43702 | 68.139 | 98.1908 | 5 | 31256.6055 | 23035.9332
07:30 |  | 188.8336 |  | F | 0.4404 | 68.2581 | 98.1943 | 5 | 30534.8105 | 22496.9175
08:00 |  | 190.4985 |  | F | 0.39052 | 68.4372 | 98.191 | 5 | 30492.248 | 22453.0188
08:30 |  | 194.3951 |  | F | 0.40238 | 68.5033 | 98.192 | 5 | 30529.5684 | 22476.3788
09:00 |  | 230.3957 |  | F | 0.39881 | 68.6177 | 98.1873 | 5 | 30555.1895 | 22486.6496
09:30 |  | 242.9253 |  | F | 0.48987 | 68.9939 | 98.173 | 5 | 30480.416 | 22403.6929
10:00 |  | 155.5695 |  | F | 0.40972 | 69.0856 | 98.186 | 5 | 30377.3848 | 22324.9394
10:30 |  | 129.1876 |  | F | 0.43112 | 69.2296 | 98.1947 | 5 | 30380.5703 | 22319.8617
11:00 |  | 121.8988 |  | F | 0.41769 | 69.5614 | 98.1946 | 5 | 30346.1641 | 22272.9682
11:30 |  | 126.4484 |  | F | 0.41757 | 69.8227 | 98.1839 | 5 | 30366.2168 | 22268.2901
12:00 |  | 122.6807 |  | F | 0.41886 | 70.3086 | 98.1712 | 5 | 30269.1055 | 22162.8046
12:30 |  | 119.5848 |  | F | 0.50926 | 70.6866 | 98.1513 | 5 | 30229.1094 | 22104.712
13:00 |  | 118.4939 |  | F | 0.42101 | 70.9974 | 98.1217 | 5 | 30328.4434 | 22150.6186
13:30 |  | 122.7601 |  | F | 0.46486 | 71.2544 | 98.1101 | 5 | 30284.0527 | 22099.0854
14:00 |  | 118.2664 |  | F | 0.43339 | 71.4783 | 98.1082 | 5 | 30309.3613 | 22102.7588
14:30 |  | 118.0481 |  | F | 0.43265 | 71.7421 | 98.1025 | 5 | 30002.6875 | 21861.1125
15:00 |  | 123.8422 |  | F | 0.41385 | 71.8317 | 98.1088 | 5 | 29136.6641 | 21225.953
15:30 |  | 124.1596 |  | F | 0.46786 | 71.7911 | 98.1104 | 5 | 28121.3711 | 20489.0509
16:00 |  | 123.6229 |  | F | 0.42831 | 71.7909 | 98.1025 | 5 | 28050.8867 | 20436.0755
16:30 |  | 125.0395 |  | F | 0.41159 | 71.8035 | 98.0889 | 5 | 27902.7422 | 20324.5706
17:00 |  | 129.6246 |  | F | 0.43415 | 71.8147 | 98.0691 | 5 | 27847.8984 | 20279.8794
17:30 |  | 132.7019 |  | F | 0.41849 | 71.7877 | 98.0522 | 5 | 27810.8184 | 20250.9739
18:00 |  | 127.4184 |  | F | 0.5495 | 71.8472 | 98.0415 | 5 | 28241.6777 | 20558.9079
18:30 |  | 133.182 |  | F | 0.43833 | 72.0267 | 98.0355 | 5 | 28275.5527 | 20571.6113
19:00 |  | 128.748 |  | F | 0.4407 | 71.9562 | 98.02 | 5 | 28324.4766 | 20608.1639
19:30 |  | 92.3344 |  | F | 0.46094 | 71.9699 | 98.0053 | 5 | 37263.3047 | 27106.662
20:00 |  | 95.1229 |  | F | 0.52912 | 71.9363 | 98.0049 | 5 | 36894.7422 | 26841.0732
20:30 |  | 100.7656 |  | F | 0.41189 | 71.2862 | 98.0042 | 5 | 35881.0898 | 26152.7337
21:00 |  | 95.9636 |  | F | 0.48925 | 70.2204 | 97.9914 | 5 | 35408.6641 | 25885.1158
21:30 |  | 93.9493 |  | F | 0.42609 | 68.8557 | 97.9737 | 5 | 35414.5117 | 25987.9967
22:00 |  | 93.8139 |  | F | 0.41732 | 67.4766 | 97.9544 | 5 | 35442.0586 | 26108.3675
22:30 |  | 108.0938 |  | F | 0.40793 | 66.1176 | 97.938 | 5 | 35474.2422 | 26232.3637
23:00 |  | 111.3374 |  | F | 0.46586 | 64.7663 | 97.9236 | 5 | 35628 | 26447.5226
23:30 |  | 115.3936 |  | F | 0.52901 | 63.499 | 97.8992 | 5 | 35635.1445 | 26545.8025
24:00 |  | 118.9586 |  | F | 0.50221 | 62.3099 | 97.8727 | 5 | 35654.3867 | 26647.0674
Náhradné hodnoty pre rok 2024 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 4.282 | 0 |  | 0.0083273 | 69.6983 | 98.8153 | 0 | 0 | 28614.1811
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie