## denny
Denný protokol za |  | 2022-07-15
|  | SO2 | CO |  | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 8.4977 |  | F | 0.50222
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 11.0673 |  |  | 0.65314
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 1301.672 |  |  | 1301.672
Výroba |  | x | x |  | 282525
Emisný faktor |  | x | x |  | 2.3118e-06
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 12.1609 |  | F | 0.38308 | 81.6464 | 98.7347 | 5 | 73649.2188 | 52501.8129
01:00 |  | 12.1026 |  | F | 0.4667 | 81.096 | 98.8024 | 5 | 73755.5781 | 52695.3889
01:30 |  | 10.8893 |  | F | 0.42935 | 80.745 | 98.8392 | 5 | 73455.7188 | 52552.7934
02:00 |  | 9.7533 |  | F | 0.38032 | 80.767 | 98.8223 | 5 | 74175.8047 | 53055.5669
02:30 |  | 10.9831 |  | F | 0.37881 | 81.1234 | 98.8087 | 5 | 74862.9297 | 53485.8297
03:00 |  | 10.5581 |  | F | 0.37594 | 81.4858 | 98.7937 | 5 | 75132.7891 | 53615.6261
03:30 |  | 9.951 |  | F | 0.37593 | 81.7583 | 98.7702 | 5 | 75202.2266 | 53611.2211
04:00 |  | 8.8339 |  | F | 0.37593 | 81.5469 | 98.7136 | 5 | 75165.3203 | 53586.1623
04:30 |  | 6.9222 |  | F | 0.37635 | 80.8346 | 98.7007 | 5 | 75099.9766 | 53640.2914
05:00 |  | 5.6229 |  | F | 0.54128 | 80.2941 | 98.7116 | 5 | 75124.2969 | 53745.6536
05:30 |  | 3.7497 |  | F | 0.87893 | 80.1963 | 98.7079 | 5 | 75159.0938 | 53783.4165
06:00 |  | 1.2238 |  | F | 0.94571 | 80.3437 | 98.7244 | 5 | 75127.8047 | 53747.5742
06:30 |  | 0.19094 |  | F | 1.0084 | 80.6055 | 98.7497 | 5 | 75280.3828 | 53830.6385
07:00 |  | 0 |  | F | 0.94873 | 80.9986 | 98.764 | 5 | 75703.7266 | 54081.1191
07:30 |  | 0 |  | F | 1.01 | 81.3243 | 98.8205 | 5 | 75315.0703 | 53784.8199
08:00 |  | 0 |  | F | 1.0139 | 81.6536 | 98.8512 | 5 | 75656.1016 | 53994.949
08:30 |  | 0 |  | F | 0.86847 | 81.5257 | 98.8767 | 5 | 75810.5703 | 54138.7074
09:00 |  | 0 |  | F | 0.85836 | 81.1098 | 98.9061 | 5 | 75853.5703 | 54249.1186
09:30 |  | 0 |  | F | 0.59083 | 81.1171 | 98.9382 | 5 | 75877.875 | 54283.0075
10:00 |  | 2.6976 |  | F | 0.39558 | 81.3254 | 98.9605 | 5 | 75744.9297 | 54168.2151
10:30 |  | 5.8123 |  | F | 0.37591 | 81.6753 | 98.985 | 5 | 75448.1953 | 53916.1868
11:00 |  | 7.2499 |  | F | 0.37592 | 81.9112 | 99.0063 | 5 | 75804.5469 | 54146.4952
11:30 |  | 9.0585 |  | F | 0.38679 | 81.7554 | 99.0204 | 5 | 75685.1953 | 54092.66
12:00 |  | 10.0276 |  | F | 0.39182 | 81.5954 | 99.0317 | 5 | 75684.4844 | 54122.7252
12:30 |  | 11.5123 |  | F | 0.37618 | 81.1933 | 99.0368 | 5 | 75784.4922 | 54258.5417
13:00 |  | 14.728 |  | F | 0.37599 | 81.2587 | 99.0401 | 5 | 75795.6875 | 54258.3542
13:30 |  | 19.3556 |  | F | 0.37596 | 81.5192 | 99.0292 | 5 | 75955.6641 | 54326.9533
14:00 |  | 14.9845 |  | F | 0.37598 | 81.4762 | 99.0382 | 5 | 76101.8281 | 54443.0463
14:30 |  | 15.6378 |  | F | 0.37599 | 81.3821 | 99.0513 | 5 | 75729.0859 | 54197.9428
15:00 |  | 15.718 |  | F | 0.37597 | 81.6823 | 99.0544 | 5 | 75877.0625 | 54259.5911
15:30 |  | 13.9684 |  | F | 0.37598 | 82.1628 | 99.0618 | 5 | 76410.5469 | 54571.2499
16:00 |  | 15.9884 |  | F | 0.37599 | 82.627 | 99.0687 | 5 | 76770.9688 | 54760.9795
16:30 |  | 14.4348 |  | F | 0.37599 | 81.9164 | 99.073 | 5 | 76714.9688 | 54832.8828
17:00 |  | 13.3662 |  | F | 0.37832 | 81.4087 | 99.0669 | 5 | 76632.2344 | 54848.7848
17:30 |  | 13.8063 |  | F | 0.37599 | 81.4232 | 99.0693 | 5 | 76828.1172 | 54988.123
18:00 |  | 12.8432 |  | F | 0.37599 | 81.6857 | 99.0695 | 5 | 76811.1797 | 54935.4324
18:30 |  | 12.5132 |  | F | 0.37599 | 82.0185 | 99.0633 | 5 | 76792.8281 | 54867.395
19:00 |  | 11.5002 |  | F | 0.37599 | 81.7473 | 99.0587 | 5 | 76809.5 | 54918.72
19:30 |  | 10.3201 |  | F | 0.376 | 81.6274 | 99.0653 | 5 | 76810.5156 | 54941.6418
20:00 |  | 8.6348 |  | F | 0.37595 | 81.7709 | 99.0625 | 5 | 76786.2578 | 54900.5356
20:30 |  | 7.8721 |  | F | 0.37597 | 81.6235 | 99.0663 | 5 | 76781.7969 | 54922.2768
21:00 |  | 7.661 |  | F | 0.37593 | 81.3475 | 99.0645 | 5 | 76809.1953 | 54983.6458
21:30 |  | 7.9605 |  | F | 0.40666 | 80.7335 | 99.0759 | 5 | 76740.3984 | 55036.0446
22:00 |  | 6.7045 |  | F | 0.42962 | 80.535 | 99.0805 | 5 | 76828.3125 | 55132.5747
22:30 |  | 6.0816 |  | F | 0.37589 | 80.7532 | 99.0757 | 5 | 76821.7422 | 55091.2166
23:00 |  | 3.9512 |  | F | 0.39521 | 81.0752 | 99.0685 | 5 | 76743.6016 | 54981.128
23:30 |  | 3.0358 |  | F | 0.72883 | 81.1416 | 99.0647 | 5 | 76841.1641 | 55038.6067
24:00 |  | 7.5245 |  | F | 0.86715 | 80.4979 | 99.0613 | 5 | 76675.8281 | 55018.2711
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 9.6361 | 0 |  | 0.027831 | 79.8006 | 98.9325 | 0 | 0 | 58870.6857
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie