## denny
Denný protokol za |  | 2022-07-15
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 73.9195 | 663.3461 | 0.5124
N platných SPH |  | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 1014.562 | 9059.1462 | 7.0877
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 13677.4947 | 13677.4947 | 13677.4947
Výroba |  | x | x | 282525
Emisný faktor |  | x | x | 2.5087e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 112.0288 | 635.0886 | 0.95539 | 87.542 | 98.8746 | 0.89999 | 593642.875 | 588300.125
01:00 |  | 88.9497 | 601.3345 | 0.9225 | 87.514 | 98.9643 | 0.89999 | 599164.1875 | 593771.8125
01:30 |  | 92.0145 | 595.7643 | 0.87604 | 87.81 | 99.0212 | 0.89999 | 598519.125 | 593132.375
02:00 |  | 78.0482 | 599.5197 | 0.76067 | 87.8994 | 99.0003 | 0.89999 | 591327.875 | 586005.875
02:30 |  | 84.3188 | 595.9102 | 0.70338 | 87.7828 | 98.9955 | 0.89999 | 601059.125 | 595649.625
03:00 |  | 85.5341 | 605.8096 | 0.71023 | 87.5849 | 98.9799 | 0.89999 | 595485.3125 | 590126
03:30 |  | 92.5741 | 620.8591 | 0.81306 | 87.3392 | 98.9566 | 0.89999 | 601880 | 596463.1875
04:00 |  | 92.4984 | 606.6343 | 0.82395 | 87.0667 | 98.8936 | 0.89999 | 597150.125 | 591775.8125
04:30 |  | 100.6772 | 595.6581 | 0.90599 | 86.6108 | 98.8692 | 0.89999 | 598804.1875 | 593414.875
05:00 |  | 98.1901 | 605.7019 | 0.96871 | 86.1383 | 98.8902 | 0.89999 | 603082.625 | 597654.8125
05:30 |  | 85.4313 | 592.6989 | 0.98129 | 85.7424 | 98.9133 | 0.89999 | 602736.625 | 597311.875
06:00 |  | 72.8009 | 597.711 | 0.84087 | 85.4721 | 98.9533 | 0.89999 | 601021.1875 | 595612
06:30 |  | 78.4382 | 624.4631 | 0.72314 | 84.8772 | 99.0008 | 0.89999 | 600663.375 | 595257.625
07:00 |  | 80.6604 | 610.3104 | 0.59023 | 80.6021 | 99.0354 | 0.89999 | 571755.8125 | 566610
07:30 |  | 85.0187 | 628.4218 | 0.62065 | 83.0004 | 99.0932 | 0.89999 | 567356.375 | 562250.1875
08:00 |  | 85.6538 | 631.1241 | 0.72668 | 82.7833 | 99.1215 | 0.89999 | 567798.625 | 562688.375
08:30 |  | 88.7829 | 607.6367 | 0.79296 | 82.6448 | 99.1537 | 0.89999 | 570309.625 | 565176.8125
09:00 |  | 91.7449 | 620.3016 | 0.97452 | 82.6642 | 99.1869 | 0.89999 | 574237.6875 | 569069.625
09:30 |  | 87.1463 | 628.0605 | 1.0424 | 82.6777 | 99.2208 | 0.89999 | 569240.8125 | 564117.375
10:00 |  | 68.8279 | 622.3206 | 0.88583 | 82.6779 | 99.2415 | 0.89999 | 572228.375 | 567078.3125
10:30 |  | 62.961 | 611.2235 | 0.77306 | 83.4633 | 99.2706 | 0.89999 | 567098.625 | 561994.8125
11:00 |  | 60.0585 | 644.7715 | 0.67396 | 83.9771 | 99.2972 | 0.89999 | 570793.8125 | 565656.8125
11:30 |  | 59.5525 | 650.5328 | 0.62113 | 84.7977 | 99.3063 | 0.89999 | 566167.125 | 561071.625
12:00 |  | 56.8976 | 684.7725 | 0.53797 | 87.2755 | 99.3164 | 0.89999 | 562638.3125 | 557574.625
12:30 |  | 51.6334 | 695.3544 | 0.4645 | 88.0225 | 99.3073 | 0.89999 | 563227.625 | 558158.625
13:00 |  | 52.2005 | 681.2296 | 0.39735 | 88.4767 | 99.2925 | 0.89999 | 564977.1875 | 559892.375
13:30 |  | 53.3981 | 670.9636 | 0.3608 | 88.8144 | 99.274 | 0.89999 | 561767.6875 | 556711.875
14:00 |  | 52.9664 | 673.1447 | 0.29632 | 89.0162 | 99.2792 | 0.89999 | 565164.3125 | 560077.8125
14:30 |  | 54.6379 | 662.3241 | 0.2606 | 89.059 | 99.2862 | 0.89999 | 568203.6875 | 563089.8125
15:00 |  | 57.2986 | 668.1644 | 0.27908 | 88.9393 | 99.2812 | 0.89999 | 566827.6875 | 561726.125
15:30 |  | 66.2279 | 689.333 | 0.23436 | 88.8604 | 99.2962 | 0.89999 | 566301.125 | 561204.375
16:00 |  | 66.9823 | 710.5457 | 0.19266 | 89.0611 | 99.3054 | 0.89999 | 564801.375 | 559718.125
16:30 |  | 68.3138 | 708.7083 | 0.20234 | 89.6026 | 99.3124 | 0.89999 | 564234.125 | 559156
17:00 |  | 66.3068 | 714.1682 | 0.20331 | 89.7886 | 99.3043 | 0.89999 | 565169.375 | 560082.875
17:30 |  | 63.5181 | 733.3235 | 0.2285 | 89.5796 | 99.302 | 0.89999 | 563731.625 | 558657.875
18:00 |  | 57.4388 | 760.3529 | 0.22507 | 89.2293 | 99.2982 | 0.89999 | 564070.125 | 558993.375
18:30 |  | 57.054 | 766.739 | 0.1628 | 88.6883 | 99.3013 | 0.89999 | 563843.125 | 558768.625
19:00 |  | 58.4942 | 771.0814 | 0.17366 | 87.9632 | 99.3062 | 0.89999 | 562141.3125 | 557082.125
19:30 |  | 75.5077 | 743.8648 | 0.18493 | 87.5958 | 99.3203 | 0.89999 | 566096.3125 | 561001.375
20:00 |  | 63.9419 | 746.7627 | 0.19449 | 87.1171 | 99.3146 | 0.89999 | 565762.625 | 560670.6875
20:30 |  | 55.2727 | 729.0811 | 0.19541 | 86.5678 | 99.3142 | 0.89999 | 565628.8125 | 560538.3125
21:00 |  | 80.7548 | 712.2282 | 0.19116 | 86.2093 | 99.3316 | 0.89999 | 563342.125 | 558271.875
21:30 |  | 78.1167 | 719.1513 | 0.1783 | 85.8296 | 99.3727 | 0.89999 | 565980.875 | 560887.125
22:00 |  | 67.4215 | 730.7152 | 0.15584 | 85.2396 | 99.399 | 0.89999 | 563852.375 | 558777.8125
22:30 |  | 67.111 | 703.5169 | 0.14671 | 84.6718 | 99.4047 | 0.89999 | 564094.625 | 559017.625
23:00 |  | 67.9253 | 691.6581 | 0.14071 | 84.4692 | 99.4123 | 0.89999 | 566289.625 | 561192.875
23:30 |  | 85.7682 | 671.4351 | 0.14587 | 84.4204 | 99.4139 | 0.89999 | 564817.375 | 559734
24:00 |  | 91.0359 | 670.1373 | 0.1558 | 84.234 | 99.4201 | 0.89999 | 568933.625 | 563813.125
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 111.8847 | 0 | 0.26916 | 91.9673 | 98.8494 | 0 | 0 | 951657.9739
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS2_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS2_M_TEPLOTA))*(FS2_M_TLAK/101.3)*((100-FS2_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS2_M_SO2/1000000)*FS2_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS2_M_CO/1000000)*FS2_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS2_S_HF/1000000)*FS2_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie