## denny
Denný protokol za |  | 2023-01-28
|  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 75.7185 |  | F | 0.39543 | 61.2717 | 98.8173 | 5 | 37494.3357 | 28382.8253
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 51.8766 | 0 |  | 0.26916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 340.5939 |  |  | 340.5939 |  |  |  |  | 340.5939
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 107.9235 |  | F | 0.39196 | 69.365 | 98.6419 | 5 | 37212.4375 | 27452.7028
01:00 |  | 103.3028 |  | F | 0.42656 | 69.1416 | 98.6395 | 5 | 38967.8594 | 28765.8159
01:30 |  | 104.5767 |  | F | 0.42451 | 68.2062 | 98.6481 | 5 | 39194.9023 | 29015.2265
02:00 |  | 105.4017 |  | F | 0.39869 | 66.8778 | 98.6425 | 5 | 39361.4258 | 29250.6815
02:30 |  | 105.4934 |  | F | 0.38493 | 65.3468 | 98.6431 | 5 | 39384.918 | 29400.6906
03:00 |  | 103.3144 |  | F | 0.38287 | 63.8118 | 98.6458 | 5 | 39049.1758 | 29283.6354
03:30 |  | 100.0947 |  | F | 0.38204 | 62.3012 | 98.6528 | 5 | 38613.3633 | 29089.2981
04:00 |  | 99.0482 |  | F | 0.38203 | 61.0443 | 98.6487 | 5 | 38525.3594 | 29130.9192
04:30 |  | 95.7698 |  | F | 0.38204 | 59.9443 | 98.6481 | 5 | 38555.0859 | 29249.496
05:00 |  | 96.2304 |  | F | 0.38205 | 59.0357 | 98.6523 | 5 | 38595.8477 | 29361.7623
05:30 |  | 97.4921 |  | F | 0.38203 | 58.2846 | 98.6492 | 5 | 38477.1094 | 29336.8497
06:00 |  | 97.919 |  | F | 0.38205 | 57.6739 | 98.647 | 5 | 38146.9453 | 29138.1479
06:30 |  | 97.5828 |  | F | 0.38205 | 57.1761 | 98.6556 | 5 | 38109.2266 | 29155.7682
07:00 |  | 95.0769 |  | F | 0.38205 | 56.8442 | 98.6731 | 5 | 37979.9414 | 29091.2368
07:30 |  | 88.5126 |  | F | 0.38204 | 56.5623 | 98.6919 | 5 | 37719.2031 | 28921.726
08:00 |  | 89.5341 |  | F | 0.38203 | 56.3891 | 98.7131 | 5 | 37697.0469 | 28926.1564
08:30 |  | 86.2604 |  | F | 0.38205 | 56.212 | 98.7378 | 5 | 37692.5039 | 28945.4474
09:00 |  | 86.4938 |  | F | 0.38203 | 56.2491 | 98.7526 | 5 | 37643.3516 | 28908.773
09:30 |  | 86.0713 |  | F | 0.38549 | 56.4621 | 98.7687 | 5 | 37530.6328 | 28808.2811
10:00 |  | 81.3439 |  | F | 0.38202 | 56.693 | 98.785 | 5 | 37210.0117 | 28546.9059
10:30 |  | 73.5092 |  | F | 0.38204 | 56.9171 | 98.8014 | 5 | 37262.1172 | 28572.1997
11:00 |  | 75.6788 |  | F | 0.38203 | 57.1431 | 98.8136 | 5 | 37254.4766 | 28550.3153
11:30 |  | 76.035 |  | F | 0.38203 | 57.4315 | 98.8067 | 5 | 37244.8555 | 28516.0671
12:00 |  | 80.768 |  | F | 0.38201 | 57.8145 | 98.8097 | 5 | 37184.0273 | 28437.4155
12:30 |  | 80.1893 |  | F | 0.38203 | 58.1247 | 98.8089 | 5 | 37187.6719 | 28413.3262
13:00 |  | 80.191 |  | F | 0.40328 | 58.6572 | 98.8061 | 5 | 37126.5742 | 28320.3214
13:30 |  | 80.645 |  | F | 0.47358 | 59.1249 | 98.8029 | 5 | 37016.0469 | 28195.3613
14:00 |  | 105.9736 |  | F | 0.49047 | 59.5663 | 98.8132 | 5 | 37113.9297 | 28235.3615
14:30 |  | 141.1142 |  | F | 0.42191 | 59.8583 | 98.8226 | 5 | 37126.3203 | 28222.6922
15:00 |  | 140.7826 |  | F | 0.4043 | 60.181 | 98.8392 | 5 | 37063.0469 | 28152.0524
15:30 |  | 51.4213 |  | F | 0.39654 | 60.6577 | 98.8511 | 5 | 37428.8359 | 28392.7217
16:00 |  | 38.0846 |  | F | 0.3949 | 61.2558 | 98.8615 | 5 | 37399.0117 | 28322.3256
16:30 |  | 33.9007 |  | F | 0.38744 | 61.7275 | 98.8723 | 5 | 37387.6875 | 28276.9588
17:00 |  | 27.9476 |  | F | 0.38598 | 62.1658 | 98.897 | 5 | 37398.8828 | 28255.4986
17:30 |  | 25.756 |  | F | 0.39826 | 62.5709 | 98.911 | 5 | 37182.5273 | 28062.1217
18:00 |  | 30.5748 |  | F | 0.43022 | 62.7133 | 98.9225 | 5 | 36595.9258 | 27610.9152
18:30 |  | 34.0751 |  | F | 0.46515 | 62.9104 | 98.9486 | 5 | 36489.7148 | 27521.8836
19:00 |  | 35.4479 |  | F | 0.43183 | 63.172 | 98.9605 | 5 | 36089.4609 | 27202.0942
19:30 |  | 35.0132 |  | F | 0.38688 | 63.3617 | 98.9678 | 5 | 36100.6641 | 27197.1939
20:00 |  | 30.1887 |  | F | 0.38205 | 63.6529 | 98.9799 | 5 | 36186.3398 | 27241.507
20:30 |  | 29.6706 |  | F | 0.38205 | 63.9797 | 98.9965 | 5 | 36724.5234 | 27624.5027
21:00 |  | 24.9045 |  | F | 0.38205 | 64.2922 | 99.0168 | 5 | 36855.1758 | 27702.7674
21:30 |  | 21.2545 |  | F | 0.38204 | 64.5141 | 99.0343 | 5 | 36780.1914 | 27633.134
22:00 |  | 50.0213 |  | F | 0.38203 | 64.6966 | 99.0446 | 5 | 36766.2539 | 27610.6187
22:30 |  | 67.47 |  | F | 0.38205 | 64.8682 | 99.0627 | 5 | 36777.3398 | 27609.9632
23:00 |  | 78.8942 |  | F | 0.38204 | 65.095 | 99.0821 | 5 | 36742.1602 | 27570.4526
23:30 |  | 77.7594 |  | F | 0.38205 | 65.3395 | 99.0794 | 5 | 36780.4297 | 27578.4647
24:00 |  | 79.775 |  | F | 0.38204 | 65.6282 | 99.0795 | 5 | 36797.5742 | 27567.8573
Náhradné hodnoty pre rok 2023 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 6.0338 | 0 |  | 0.020196 | 72.9566 | 99.0641 | 0 | 0 | 43245.6011
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie