## denny
Denný protokol za |  | 2025-01-18
|  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40 | [6 empty] | 7.86
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 228.4662 |  | F | 0 |  | 72.3682 |  | 99.9013 | 5.1 | 81967.1276 | 60644.5178
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 |  | 48 |  | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 | [6 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 332.2714 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 727.7342 |  |  | 727.7342 | [6 empty] | 727.7342
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 236.6605 |  | F | 0 |  | 72.7322 |  | 100.1084 | 5.1 | 84087.6562 | 62277.6671
01:00 |  | 243.2898 |  | F | 0 |  | 73.1773 |  | 100.114 | 5.1 | 83961.1406 | 62107.5628
01:30 |  | 244.6407 |  | F | 0 |  | 72.9632 |  | 100.1067 | 5.1 | 83787.1641 | 62012.6536
02:00 |  | 240.9822 |  | F | 0 |  | 72.8202 |  | 100.1022 | 5.1 | 83689.5859 | 61963.2928
02:30 |  | 234.5358 |  | F | 0 |  | 72.7481 |  | 100.0898 | 5.1 | 83497.5547 | 61826.3344
03:00 |  | 230.8134 |  | F | 0 |  | 72.816 |  | 100.0878 | 5.1 | 83372.0234 | 61720.0424
03:30 |  | 225.6535 |  | F | 0 |  | 72.7275 |  | 100.0727 | 5.1 | 83448.5859 | 61783.1596
04:00 |  | 225.3675 |  | F | 0 |  | 72.6055 |  | 100.0513 | 5.1 | 83439.6094 | 61785.1083
04:30 |  | 225.9957 |  | F | 0 |  | 72.8266 |  | 100.0325 | 5.1 | 82752.5625 | 61225.69
05:00 |  | 227.1669 |  | F | 0 |  | 73.3505 |  | 100.0105 | 5.1 | 82600.4219 | 61007.349
05:30 |  | 226.8087 |  | F | 0 |  | 72.5457 |  | 99.9916 | 5.1 | 80176.6484 | 59343.8001
06:00 |  | 225.1008 |  | F | 0 |  | 71.698 |  | 99.9883 | 5.1 | 78905.6016 | 58544.6705
06:30 |  | 229.1429 |  | F | 0 |  | 71.7035 |  | 99.9698 | 5.1 | 78063.5703 | 57908.241
07:00 |  | 251.8785 |  | F | 0 |  | 72.1621 |  | 99.9452 | 5.1 | 78086.5625 | 57834.137
07:30 |  | 256.1785 |  | F | 0 |  | 72.4331 |  | 99.9278 | 5.1 | 77662.3047 | 57464.823
08:00 |  | 271.5057 |  | F | 0 |  | 72.2156 |  | 99.9438 | 5.1 | 77654.1016 | 57504.1432
08:30 |  | 311.6415 |  | F | 0 |  | 72.0825 |  | 99.9653 | 5.1 | 77765.4688 | 57621.2162
09:00 |  | 244.876 |  | F | 0 |  | 72.1265 |  | 99.9724 | 5.1 | 80322.9688 | 59512.8841
09:30 |  | 261.6694 |  | F | 0 |  | 72.1315 |  | 99.9612 | 5.1 | 82743.5938 | 61298.5767
10:00 |  | 286.1367 |  | F | 0 |  | 71.4016 |  | 99.9758 | 5.1 | 81812.5938 | 60746.1686
10:30 |  | 107.2065 |  | F | 0 |  | 71.06 |  | 99.9861 | 5.1 | 80508.1797 | 59843.1353
11:00 |  | 181.6765 |  | F | 0 |  | 71.2633 |  | 99.9439 | 5.1 | 80796.3594 | 59996.5108
11:30 |  | 207.8502 |  | F | 0 |  | 71.4264 |  | 99.9206 | 5.1 | 80767.5391 | 59932.774
12:00 |  | 211.1502 |  | F | 0 |  | 71.726 |  | 99.9275 | 5.1 | 81650.0859 | 60539.2018
12:30 |  | 210.795 |  | F | 0 |  | 72.3698 |  | 99.9019 | 5.1 | 85492.7109 | 63253.9825
13:00 |  | 214.1409 |  | F | 0 |  | 72.3861 |  | 99.8761 | 5.1 | 86793.2734 | 64196.5927
13:30 |  | 225.8387 |  | F | 0 |  | 72.3638 |  | 99.8616 | 5.1 | 86903.0625 | 64272.6205
14:00 |  | 218.8595 |  | F | 0 |  | 72.6503 |  | 99.8497 | 5.1 | 86692.4219 | 64056.074
14:30 |  | 219.6546 |  | F | 0 |  | 73.09 |  | 99.8368 | 5.1 | 85926.8516 | 63401.6323
15:00 |  | 220.3284 |  | F | 0 |  | 73.0694 |  | 99.8177 | 5.1 | 83919.4453 | 61912.2521
15:30 |  | 220.9709 |  | F | 0 |  | 72.723 |  | 99.7994 | 5.1 | 83412.2891 | 61588.4492
16:00 |  | 221.627 |  | F | 0 |  | 72.85 |  | 99.7856 | 5.1 | 83255.4766 | 61441.5899
16:30 |  | 220.7891 |  | F | 0 |  | 72.8462 |  | 99.7868 | 5.1 | 82905.8438 | 61184.9846
17:00 |  | 220.6741 |  | F | 0 |  | 72.7222 |  | 99.795 | 5.1 | 81926.5156 | 60488.8582
17:30 |  | 219.4615 |  | F | 0 |  | 72.1801 |  | 99.8016 | 5.1 | 80707.2344 | 59686.1745
18:00 |  | 217.7423 |  | F | 0 |  | 71.9605 |  | 99.7897 | 5.1 | 80689.8906 | 59704.19
18:30 |  | 220.0299 |  | F | 0 |  | 72.2216 |  | 99.7895 | 5.1 | 80694.5156 | 59662.3162
19:00 |  | 222.4474 |  | F | 0 |  | 72.7622 |  | 99.7941 | 5.1 | 81102.0078 | 59872.6499
19:30 |  | 224.1188 |  | F | 0 |  | 72.9094 |  | 99.7804 | 5.1 | 81057.625 | 59806.2311
20:00 |  | 226.7485 |  | F | 0 |  | 72.0917 |  | 99.7719 | 5.1 | 80927.0547 | 59846.21
20:30 |  | 230.4739 |  | F | 0 |  | 71.9888 |  | 99.7545 | 5.1 | 80616.3438 | 59623.788
21:00 |  | 233.4852 |  | F | 0 |  | 72.3414 |  | 99.7544 | 5.1 | 80298.1562 | 59327.8113
21:30 |  | 235.0733 |  | F | 0 |  | 72.6446 |  | 99.7682 | 5.1 | 80103.1328 | 59140.0091
22:00 |  | 232.2191 |  | F | 0 |  | 72.5194 |  | 99.7759 | 5.1 | 81254.8906 | 60016.7169
22:30 |  | 230.0749 |  | F | 0 |  | 72.1055 |  | 99.7521 | 5.1 | 81018.1562 | 59899.325
23:00 |  | 233.587 |  | F | 0 |  | 71.9107 |  | 99.7573 | 5.1 | 81148.9297 | 60032.9768
23:30 |  | 231.2512 |  | F | 0 |  | 72.1131 |  | 99.7447 | 5.1 | 82313.8984 | 60851.4565
24:00 |  | 208.0569 |  | F | 0 |  | 72.1113 |  | 99.7231 | 5.1 | 83710.5156 | 61870.8217
Náhradné hodnoty pre rok 2025 |  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h |  | °C |  | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 10.1722 | 0 |  | 0.011409 |  | 72.0254 |  | 98.8554 | 0 | 0 | 51571.8999
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5.1
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH | [5 empty] | Označenie PDH
žiadne | platná hodnota |  |  |  |  | G |  | PDH > EL+ I
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota |  |  |  |  | Náhradné hodnoty boli použité
E | Náhradná hodnota |  |  |  |  | z dôvodu neplatného merania
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie