## denny
Denný protokol za |  | 2023-04-07
|  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 146.8203 |  | F | 0.46858 | 66.2179 | 98.6503 | 5 | 33830.9079 | 25190.804
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 88.2468 | 0 |  | 0.28254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 302.2896 |  |  | 302.2896 |  |  |  |  | 302.2896
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 133.4119 |  | F | 0.42408 | 73.4547 | 98.6585 | 5 | 38307.3672 | 27931.7317
01:00 |  | 136.9346 |  | F | 0.42496 | 73.0063 | 98.6365 | 5 | 37894.0625 | 27659.9719
01:30 |  | 134.6654 |  | F | 0.41147 | 72.4198 | 98.6279 | 5 | 33980.6328 | 24843.3842
02:00 |  | 138.5722 |  | F | 0.41159 | 71.7145 | 98.6224 | 5 | 35774.7383 | 26207.0907
02:30 |  | 134.7133 |  | F | 0.39563 | 71.0693 | 98.5995 | 5 | 37649.9062 | 27626.0389
03:00 |  | 135.4877 |  | F | 0.39084 | 70.1448 | 98.5855 | 5 | 37707 | 27738.5027
03:30 |  | 122.7641 |  | F | 0.41909 | 68.9021 | 98.5739 | 5 | 37564.1875 | 27730.5782
04:00 |  | 122.9108 |  | F | 0.40354 | 67.796 | 98.559 | 5 | 37656.9297 | 27885.0302
04:30 |  | 121.7776 |  | F | 0.39926 | 66.7488 | 98.5482 | 5 | 37622.4141 | 27942.2309
05:00 |  | 121.7965 |  | F | 0.39062 | 65.7413 | 98.5358 | 5 | 37598.1797 | 28003.7228
05:30 |  | 122.6445 |  | F | 0.38601 | 64.8291 | 98.5171 | 5 | 36728.0078 | 27424.2304
06:00 |  | 124.2546 |  | F | 0.40309 | 64.0683 | 98.5138 | 5 | 36520.0859 | 27329.577
06:30 |  | 128.218 |  | F | 0.43512 | 63.4933 | 98.5243 | 5 | 36574.6641 | 27420.1072
07:00 |  | 129.6321 |  | F | 0.49082 | 63.0114 | 98.5352 | 5 | 36230.0312 | 27203.6817
07:30 |  | 131.6833 |  | F | 0.54388 | 62.6542 | 98.5388 | 5 | 36057.0859 | 27103.6039
08:00 |  | 134.0566 |  | F | 0.5546 | 62.4128 | 98.5549 | 5 | 35972.6914 | 27064.0518
08:30 |  | 135.9643 |  | F | 0.58108 | 62.2839 | 98.5547 | 5 | 35956.7812 | 27062.4071
09:00 |  | 137.8051 |  | F | 0.59208 | 62.2085 | 98.5568 | 5 | 35636.6641 | 26828.0758
09:30 |  | 140.9088 |  | F | 0.6025 | 62.2148 | 98.5709 | 5 | 35340.2031 | 26608.2043
10:00 |  | 145.1171 |  | F | 0.54709 | 62.2842 | 98.587 | 5 | 33986.6641 | 25587.9935
10:30 |  | 148.0957 |  | F | 0.50999 | 62.3774 | 98.5941 | 5 | 33942.0625 | 25549.1443
11:00 |  | 150.4542 |  | F | 0.47546 | 62.7537 | 98.6049 | 5 | 34083.9727 | 25630.0291
11:30 |  | 152.5817 |  | F | 0.44789 | 63.1972 | 98.6043 | 5 | 33969.3164 | 25509.9925
12:00 |  | 156.0117 |  | F | 0.40482 | 63.7054 | 98.6096 | 5 | 33897.0977 | 25418.7201
12:30 |  | 159.4396 |  | F | 0.40929 | 64.2547 | 98.602 | 5 | 33864.0234 | 25350.6077
13:00 |  | 161.3842 |  | F | 0.50823 | 64.7302 | 98.6076 | 5 | 33566.5352 | 25093.9798
13:30 |  | 168.0648 |  | F | 0.63599 | 65.062 | 98.6205 | 5 | 32309.3203 | 24133.5636
14:00 |  | 171.0154 |  | F | 0.50456 | 65.4025 | 98.6229 | 5 | 32335.8945 | 24129.6921
14:30 |  | 172.0973 |  | F | 0.39799 | 65.6855 | 98.6224 | 5 | 32317.5137 | 24095.7202
15:00 |  | 177.481 |  | F | 0.38543 | 65.9227 | 98.6268 | 5 | 32537.416 | 24243.7961
15:30 |  | 177.4918 |  | F | 0.38465 | 66.1468 | 98.6347 | 5 | 32451.5527 | 24165.7804
16:00 |  | 166.3946 |  | F | 0.38536 | 66.252 | 98.6445 | 5 | 32310.2695 | 24055.5105
16:30 |  | 159.1648 |  | F | 0.39819 | 66.4173 | 98.6503 | 5 | 32146.7637 | 23923.5154
17:00 |  | 160.7772 |  | F | 0.3972 | 66.5105 | 98.6631 | 5 | 31523.8125 | 23456.5308
17:30 |  | 154.6311 |  | F | 0.4338 | 66.4325 | 98.6801 | 5 | 31187.6445 | 23215.7238
18:00 |  | 154.4372 |  | F | 0.45437 | 66.6173 | 98.6875 | 5 | 31417.2656 | 23375.6937
18:30 |  | 157.458 |  | F | 0.53004 | 66.8663 | 98.7032 | 5 | 31686.5703 | 23562.5373
19:00 |  | 159.3272 |  | F | 0.57771 | 67.0411 | 98.7363 | 5 | 31560.4102 | 23464.5384
19:30 |  | 156.8692 |  | F | 0.67047 | 66.9923 | 98.756 | 5 | 30692.002 | 22826.7192
20:00 |  | 153.7389 |  | F | 0.75554 | 67.0019 | 98.7851 | 5 | 31554.3789 | 23474.3448
20:30 |  | 155.9338 |  | F | 0.69624 | 66.9414 | 98.8096 | 5 | 30487.0352 | 22689.9658
21:00 |  | 152.1312 |  | F | 0.54578 | 67.0285 | 98.8293 | 5 | 30337.6543 | 22577.5063
21:30 |  | 152.7721 |  | F | 0.44223 | 67.2375 | 98.8318 | 5 | 30660.5293 | 22804.3752
22:00 |  | 153.1869 |  | F | 0.399 | 67.3593 | 98.8437 | 5 | 30753.4473 | 22868.0422
22:30 |  | 151.9366 |  | F | 0.38421 | 67.3292 | 98.8542 | 5 | 29587.0469 | 22004.9977
23:00 |  | 152.182 |  | F | 0.38322 | 67.2946 | 98.8595 | 5 | 29507.3262 | 21949.1261
23:30 |  | 143.5805 |  | F | 0.38321 | 67.4391 | 98.8637 | 5 | 30210.3633 | 22463.4963
24:00 |  | 135.416 |  | F | 0.38355 | 67.9997 | 98.865 | 5 | 32228.0566 | 23924.7272
Náhradné hodnoty pre rok 2023 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 6.0338 | 0 |  | 0.020196 | 72.9566 | 99.0641 | 0 | 0 | 43245.6011
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie