## denny
Denný protokol za |  | 2023-01-15
|  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 165.5151 |  | F | 0.38784 | 62.4961 | 98.4358 | 5 | 29023.0848 | 21799.9554
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 86.6638 | 0 |  | 0.20282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 261.5995 |  |  | 261.5995 |  |  |  |  | 261.5995
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 152.7375 |  | F | 0.38203 | 66.8563 | 98.7822 | 5 | 28644.5898 | 21318.1556
01:00 |  | 152.211 |  | F | 0.382 | 67.2092 | 98.7639 | 5 | 31139.8164 | 23146.8789
01:30 |  | 147.6087 |  | F | 0.382 | 67.6782 | 98.7351 | 5 | 31304.0938 | 23230.1776
02:00 |  | 136.4212 |  | F | 0.38197 | 67.6755 | 98.7115 | 5 | 30009.9199 | 22264.6589
02:30 |  | 144.1497 |  | F | 0.38199 | 67.4569 | 98.6936 | 5 | 29211.0078 | 21681.9068
03:00 |  | 147.4803 |  | F | 0.38195 | 67.3774 | 98.6757 | 5 | 29153.3965 | 21640.2794
03:30 |  | 151.9119 |  | F | 0.38197 | 67.4155 | 98.6461 | 5 | 29064.6543 | 21565.5056
04:00 |  | 154.8501 |  | F | 0.38201 | 67.6409 | 98.6321 | 5 | 29035.6602 | 21526.7053
04:30 |  | 154.9329 |  | F | 0.38203 | 67.7797 | 98.6147 | 5 | 28546.4355 | 21151.636
05:00 |  | 158.2846 |  | F | 0.38204 | 67.4479 | 98.6029 | 5 | 27308.084 | 20251.372
05:30 |  | 162.9269 |  | F | 0.38204 | 67.0991 | 98.5905 | 5 | 27247.6973 | 20224.7633
06:00 |  | 165.7614 |  | F | 0.382 | 67.0444 | 98.5696 | 5 | 27231.9199 | 20212.0191
06:30 |  | 167.3063 |  | F | 0.38202 | 66.9636 | 98.5702 | 5 | 27160.3867 | 20163.8268
07:00 |  | 166.9248 |  | F | 0.38204 | 66.8486 | 98.5683 | 5 | 27168.3008 | 20176.1394
07:30 |  | 153.5056 |  | F | 0.38204 | 66.8843 | 98.5553 | 5 | 31201.7266 | 23166.0058
08:00 |  | 160.733 |  | F | 0.38204 | 67.4053 | 98.5496 | 5 | 32678.9277 | 24224.2581
08:30 |  | 166.7606 |  | F | 0.38203 | 67.1915 | 98.549 | 5 | 32935.0703 | 24429.3154
09:00 |  | 166.0766 |  | F | 0.38203 | 66.6074 | 98.5483 | 5 | 32916.8516 | 24457.5953
09:30 |  | 164.8921 |  | F | 0.42477 | 65.823 | 98.5463 | 5 | 32858.9102 | 24470.556
10:00 |  | 172.3381 |  | F | 0.42538 | 64.9259 | 98.5362 | 5 | 31384.6621 | 23432.2649
10:30 |  | 169.2857 |  | F | 0.38557 | 63.9702 | 98.5268 | 5 | 31033.0508 | 23233.2117
11:00 |  | 171.9712 |  | F | 0.38205 | 63.0378 | 98.5142 | 5 | 30509.457 | 22901.6574
11:30 |  | 177.6484 |  | F | 0.38205 | 62.116 | 98.4904 | 5 | 30204.2852 | 22729.4216
12:00 |  | 182.0207 |  | F | 0.38204 | 61.5134 | 98.4721 | 5 | 29728.4199 | 22407.4447
12:30 |  | 185.7266 |  | F | 0.38203 | 61.0354 | 98.4412 | 5 | 29324.168 | 22127.4079
13:00 |  | 187.3679 |  | F | 0.38207 | 60.5746 | 98.4 | 5 | 29280.0391 | 22115.343
13:30 |  | 188.2505 |  | F | 0.38205 | 60.1227 | 98.38 | 5 | 29298.4785 | 22154.7856
14:00 |  | 189.4842 |  | F | 0.38204 | 59.761 | 98.346 | 5 | 29307.6133 | 22178.1123
14:30 |  | 184.5925 |  | F | 0.38206 | 59.4719 | 98.3221 | 5 | 29192.9219 | 22105.1413
15:00 |  | 184.0355 |  | F | 0.38203 | 59.2627 | 98.3042 | 5 | 29137.2363 | 22072.8329
15:30 |  | 185.0776 |  | F | 0.38218 | 59.1106 | 98.2875 | 5 | 29080.6191 | 22036.2891
16:00 |  | 186.9195 |  | F | 0.38947 | 58.9299 | 98.2737 | 5 | 29007.5312 | 21989.7847
16:30 |  | 188.7422 |  | F | 0.38436 | 58.8646 | 98.2563 | 5 | 28999.8926 | 21984.4143
17:00 |  | 186.3569 |  | F | 0.39912 | 58.7745 | 98.233 | 5 | 28555.918 | 21648.5785
17:30 |  | 181.6826 |  | F | 0.39743 | 58.6728 | 98.2364 | 5 | 27772.6426 | 21061.9528
18:00 |  | 176.9391 |  | F | 0.41238 | 58.5152 | 98.2447 | 5 | 27282.3633 | 20701.7276
18:30 |  | 173.5637 |  | F | 0.42152 | 58.3248 | 98.2485 | 5 | 27739.4316 | 21061.4618
19:00 |  | 161.7837 |  | F | 0.44182 | 58.1689 | 98.2591 | 5 | 27407.5977 | 20821.5518
19:30 |  | 166.2004 |  | F | 0.39739 | 58.0855 | 98.275 | 5 | 27276.9688 | 20730.8769
20:00 |  | 161.8555 |  | F | 0.38404 | 57.9065 | 98.261 | 5 | 27328.7676 | 20778.5049
20:30 |  | 157.2064 |  | F | 0.38206 | 57.7725 | 98.2571 | 5 | 27373.6934 | 20820.266
21:00 |  | 155.7894 |  | F | 0.38201 | 57.6728 | 98.2452 | 5 | 27366.8672 | 20818.8434
21:30 |  | 154.7638 |  | F | 0.38196 | 57.6314 | 98.2292 | 5 | 27336.123 | 20794.6551
22:00 |  | 159.5812 |  | F | 0.382 | 57.6534 | 98.2148 | 5 | 27374.918 | 20819.7405
22:30 |  | 154.4608 |  | F | 0.38204 | 57.7194 | 98.2093 | 5 | 27379.2637 | 20817.726
23:00 |  | 142.2385 |  | F | 0.38204 | 57.7746 | 98.1901 | 5 | 27340.4453 | 20780.6688
23:30 |  | 140.5256 |  | F | 0.38218 | 57.933 | 98.1819 | 5 | 27342.0547 | 20770.2206
24:00 |  | 142.8401 |  | F | 0.38201 | 58.1051 | 98.1775 | 5 | 27925.1914 | 21201.2172
Náhradné hodnoty pre rok 2023 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 6.0338 | 0 |  | 0.020196 | 72.9566 | 99.0641 | 0 | 0 | 43245.6011
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie