## denny
Denný protokol za |  | 2025-06-18
|  | SO2 |  | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  |  | 40 | [7 empty] | 7.86
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 291.3694 |  |  | F | 0.0465 |  | 80.2438 |  | 99.4304 | 5.1 | 72032.8149 |  | 51878.8012
N platných SPH |  | 43 |  | 0 |  | 48 |  | 48 |  | 48 | 48 | 44 |  | 48
N / % SPH F |  | 5 / 10,4 |  | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 4 / 8,3 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 5 / 10,4 |  |  |  | 48 / 100,0 | [7 empty] | 4 / 8,3
Množstvo ZL [kg] |  | 324.3264 |  | 0 |  | 0.014205 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 622.5456 |  |  |  | 622.5456 | [7 empty] | 622.5456
Výroba |  | x |  | x |  | 0
Emisný faktor |  | x |  | x |  | 0
čas | chod | SO2 |  | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 254.0761 |  |  | F | 0 |  | 78.1023 |  | 99.6513 | 5.1 | 78343.8047 |  | 56875.636
01:00 |  | 253.2709 |  |  | F | 0 |  | 78.0508 |  | 99.6341 | 5.1 | 79443.7734 |  | 57672.7208
01:30 |  | 259.6411 |  |  | F | 0 |  | 77.96 |  | 99.6193 | 5.1 | 82060.375 |  | 59578.802
02:00 |  | 262.292 |  |  | F | 0 |  | 77.3163 |  | 99.6057 | 5.1 | 82194.6016 |  | 59777.7253
02:30 |  | 266.017 |  |  | F | 0 |  | 77.3047 |  | 99.5928 | 5.1 | 82647.6641 |  | 60101.3772
03:00 |  | 265.2076 |  |  | F | 0 |  | 77.4422 |  | 99.5802 | 5.1 | 83184.2109 |  | 60460.2294
03:30 |  | 266.0279 |  |  | F | 0 |  | 77.3668 |  | 99.5686 | 5.1 | 83214.9219 |  | 60488.4886
04:00 |  | 266.3405 |  |  | F | 0.11302 |  | 76.9416 |  | 99.5545 | 5.1 | 83301.7109 |  | 60616.5111
04:30 |  | 267.5347 |  |  | F | 0.12955 |  | 76.8629 |  | 99.5405 | 5.1 | 83248.5547 |  | 60582.9416
05:00 |  | 267.2796 |  |  | F | 0.19737 |  | 76.961 |  | 99.5319 | 5.1 | 83422.6875 |  | 60687.4331
05:30 |  | 267.9078 |  |  | F | 0.14361 |  | 77.0382 |  | 99.5297 | 5.1 | 83600.5 |  | 60802.0204
06:00 |  | 261.1859 |  |  | F | 0.09481 |  | 77.0458 |  | 99.5303 | 5.1 | 83593.2812 |  | 60795.8452
06:30 |  | 241.1186 |  |  | F | 0.08486 |  | 77.1809 |  | 99.5359 | 5.1 | 83373.0391 |  | 60615.658
07:00 |  | 247.4227 |  |  | F | 0 |  | 77.5515 |  | 99.5378 | 5.1 | 83275.0391 |  | 60481.5837
07:30 |  | 293.9579 |  |  | F | 0.03857 |  | 77.8213 |  | 99.5464 | 5.1 | 81550.875 |  | 59188.9254
08:00 |  | 300.4648 |  |  | F | 0.14601 |  | 77.185 |  | 99.5553 | 5.1 | 80247.75 |  | 58354.1249
08:30 |  | 256.0989 |  |  | F | 0.29172 |  | 77.4233 |  | 99.5663 | 5.1 | 79233.2109 |  | 57583.5943
09:00 |  |  | F |  | F | 0.03495 | E | 78.1486 |  | 99.5664 | 5.1 |  | F | 51571.8999 | E
09:30 |  |  | F |  | F | 0.24223 | E | 79.8819 |  | 99.5088 | 5.1 |  | F | 51571.8999 | E
10:00 |  |  | F |  | F | 0.1513 | E | 81.7318 |  | 99.4544 | 5.1 |  | F | 51571.8999 | E
10:30 |  |  | F |  | F | 0 | E | 81.5606 |  | 99.4348 | 5.1 |  | F | 51571.8999 | E
11:00 |  |  | F |  | F | 0.17673 |  | 81.7509 |  | 99.4256 | 5.1 | 65051.4961 |  | 46634.4029
11:30 |  | 307.8652 |  |  | F | 0.20585 |  | 82.6654 |  | 99.4178 | 5.1 | 64895.1055 |  | 46399.0727
12:00 |  | 307.1997 |  |  | F | 0.01344 |  | 82.9276 |  | 99.4209 | 5.1 | 64980.6055 |  | 46427.451
12:30 |  | 308.3592 |  |  | F | 0 |  | 82.8382 |  | 99.4197 | 5.1 | 65252.0078 |  | 46632.4864
13:00 |  | 306.8428 |  |  | F | 0 |  | 82.651 |  | 99.4156 | 5.1 | 65317.5781 |  | 46701.9895
13:30 |  | 309.4277 |  |  | F | 0 |  | 81.9405 |  | 99.4151 | 5.1 | 65682.6328 |  | 47056.7195
14:00 |  | 298.2368 |  |  | F | 0 |  | 82.0411 |  | 99.4146 | 5.1 | 65732.1953 |  | 47078.6931
14:30 |  | 298.8759 |  |  | F | 0 |  | 82.4446 |  | 99.4008 | 5.1 | 65573.6875 |  | 46905.3303
15:00 |  | 307.4693 |  |  | F | 0 |  | 82.0725 |  | 99.3928 | 5.1 | 65490.0039 |  | 46890.797
15:30 |  | 303.3817 |  |  | F | 0 |  | 82.4497 |  | 99.3752 | 5.1 | 65511.9609 |  | 46848.4536
16:00 |  | 306.2146 |  |  | F | 0 |  | 82.1173 |  | 99.3547 | 5.1 | 65498.4727 |  | 46872.9593
16:30 |  | 305.2101 |  |  | F | 0 |  | 82.3802 |  | 99.3471 | 5.1 | 65512.4375 |  | 46844.6862
17:00 |  | 308.9549 |  |  | F | 0 |  | 82.2405 |  | 99.3394 | 5.1 | 65554.9922 |  | 46889.9473
17:30 |  | 304.8934 |  |  | F | 0 |  | 81.923 |  | 99.3161 | 5.1 | 65525.2188 |  | 46899.536
18:00 |  | 311.079 |  |  | F | 0 |  | 82.3275 |  | 99.3062 | 5.1 | 65459.8438 |  | 46794.759
18:30 |  | 309.1053 |  |  | F | 0 |  | 82.0443 |  | 99.306 | 5.1 | 65622.3516 |  | 46948.2466
19:00 |  | 311.5572 |  |  | F | 0 |  | 82.0455 |  | 99.312 | 5.1 | 65667.2422 |  | 46983.0375
19:30 |  | 312.9716 |  |  | F | 0 |  | 82.3907 |  | 99.3139 | 5.1 | 65744.2578 |  | 46993.3446
20:00 |  | 310.8164 |  |  | F | 0 |  | 81.7567 |  | 99.3064 | 5.1 | 65980.5391 |  | 47242.9242
20:30 |  | 298.3394 |  |  | F | 0 |  | 81.9516 |  | 99.2995 | 5.1 | 65991 |  | 47221.2187
21:00 |  | 315.2778 |  |  | F | 0 |  | 81.9817 |  | 99.295 | 5.1 | 66281.4297 |  | 47422.8719
21:30 |  | 314.3889 |  |  | F | 0 |  | 81.4271 |  | 99.2774 | 5.1 | 66339.8281 |  | 47530.4772
22:00 |  | 316.4959 |  |  | F | 0.02803 |  | 81.7483 |  | 99.26 | 5.1 | 66389.7578 |  | 47514.8364
22:30 |  | 318.8347 |  |  | F | 0.0917 |  | 81.3067 |  | 99.2317 | 5.1 | 66121.2266 |  | 47368.1267
23:00 |  | 323.4217 |  |  | F | 0.04827 |  | 81.1449 |  | 99.2231 | 5.1 | 66110.0312 |  | 47377.5902
23:30 |  | 302.0719 |  |  | F | 0 |  | 81.4444 |  | 99.2164 | 5.1 | 66114.4062 |  | 47337.5508
24:00 |  | 315.747 |  |  | F | 0 |  | 80.8115 |  | 99.209 | 5.1 | 66107.5469 |  | 47413.7328
Náhradné hodnoty pre rok 2025 |  | SO2 |  | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak | H2O |  |  | Prietok
|  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | °C |  | kPa | % |  |  | m3/h ns
|  | 10.1722 |  | 0 |  | 0.011409 |  | 72.0254 |  | 98.8554 | 0 | 0 |  | 51571.8999
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 |  | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5.1
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH | [6 empty] | Označenie PDH
žiadne | platná hodnota | [5 empty] | G |  | PDH > EL+ I
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota | [5 empty] | Náhradné hodnoty boli použité
E | Náhradná hodnota | [5 empty] | z dôvodu neplatného merania
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie