## denny
Denný protokol za |  | 2022-09-01
|  | SO2 | CO |  | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 0 |  | F | 0.44713
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 1.1646 |  |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 0 |  |  | 0
Výroba |  | x | x |  | 22920
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 0 |  | F | 0.41085 | 33.2845 | 98.8735 | 5 | 0 | 0
01:00 |  | 0 |  | F | 0.4145 | 33.1407 | 98.8576 | 5 | 0 | 0
01:30 |  | 0 |  | F | 0.37599 | 32.9815 | 98.8526 | 5 | 0 | 0
02:00 |  | 0 |  | F | 0.38062 | 32.8246 | 98.8537 | 5 | 0 | 0
02:30 |  | 0 |  | F | 0.4057 | 32.6535 | 98.8432 | 5 | 0 | 0
03:00 |  | 0 |  | F | 0.37572 | 32.5051 | 98.8364 | 5 | 0 | 0
03:30 |  | 0 |  | F | 0.38263 | 32.3611 | 98.8305 | 5 | 0 | 0
04:00 |  | 0 |  | F | 0.40943 | 32.2115 | 98.8226 | 5 | 0 | 0
04:30 |  | 0 |  | F | 0.37646 | 32.0822 | 98.8081 | 5 | 0 | 0
05:00 |  | 0 |  | F | 0.37579 | 31.9323 | 98.8024 | 5 | 0 | 0
05:30 |  | 0 |  | F | 0.37571 | 31.7834 | 98.7907 | 5 | 0 | 0
06:00 |  | 0 |  | F | 0.37725 | 31.6385 | 98.7918 | 5 | 0 | 0
06:30 |  | 0 |  | F | 0.40289 | 31.4897 | 98.7927 | 5 | 0 | 0
07:00 |  | 0 |  | F | 0.37619 | 31.3504 | 98.7929 | 5 | 0 | 0
07:30 |  | 0 |  | F | 0.37569 | 31.2247 | 98.79 | 5 | 0 | 0
08:00 |  | 0 |  | F | 0.37572 | 31.1113 | 98.7848 | 5 | 0 | 0
08:30 |  | 0 |  | F | 0.37571 | 31.0045 | 98.7899 | 5 | 0 | 0
09:00 |  | 0 |  | F | 0.37883 | 30.9464 | 98.8009 | 5 | 0 | 0
09:30 |  | 0 |  | F | 0.37592 | 30.9191 | 98.815 | 5 | 0 | 0
10:00 |  | 0 |  | F | 0.37573 | 30.9581 | 98.8222 | 5 | 0 | 0
10:30 |  | 0 |  | F | 0.3757 | 31.0918 | 98.8236 | 5 | 0 | 0
11:00 |  | 0 |  | F | 0.40448 | 31.3111 | 98.8363 | 5 | 0 | 0
11:30 |  | 0 |  | F | 0.43054 | 31.5757 | 98.8351 | 5 | 0 | 0
12:00 |  | 0 |  | F | 0.38182 | 31.9244 | 98.8321 | 5 | 0 | 0
12:30 |  | 0 |  | F | 0.4554 | 32.2773 | 98.8292 | 5 | 0 | 0
13:00 |  | 0 |  | F | 0.64967 | 32.6579 | 98.8283 | 5 | 0 | 0
13:30 |  | 0 |  | F | 0.74767 | 33.1003 | 98.833 | 5 | 0 | 0
14:00 |  | 0 |  | F | 0.48568 | 33.5337 | 98.8372 | 5 | 0 | 0
14:30 |  | 0 |  | F | 0.53634 | 33.8733 | 98.8309 | 5 | 0 | 0
15:00 |  | 0 |  | F | 0.44726 | 34.0622 | 98.8271 | 5 | 0 | 0
15:30 |  | 0 |  | F | 0.46981 | 34.2471 | 98.8217 | 5 | 0 | 0
16:00 |  | 0 |  | F | 0.40592 | 34.3544 | 98.8032 | 5 | 0 | 0
16:30 |  | 0 |  | F | 0.37577 | 34.4499 | 98.8013 | 5 | 0 | 0
17:00 |  | 0 |  | F | 0.37574 | 34.4739 | 98.8042 | 5 | 0 | 0
17:30 |  | 0 |  | F | 0.37574 | 34.5294 | 98.7995 | 5 | 0 | 0
18:00 |  | 0 |  | F | 0.38363 | 34.544 | 98.8099 | 5 | 0 | 0
18:30 |  | 0 |  | F | 0.39968 | 34.5468 | 98.8257 | 5 | 0 | 0
19:00 |  | 0 |  | F | 0.50891 | 34.4513 | 98.8371 | 5 | 0 | 0
19:30 |  | 0 |  | F | 0.7521 | 34.3332 | 98.8528 | 5 | 0 | 0
20:00 |  | 0 |  | F | 0.85372 | 34.2372 | 98.8779 | 5 | 0 | 0
20:30 |  | 0 |  | F | 0.73351 | 34.1048 | 98.9043 | 5 | 0 | 0
21:00 |  | 0 |  | F | 0.4422 | 33.9577 | 98.922 | 5 | 0 | 0
21:30 |  | 0 |  | F | 0.37806 | 33.7972 | 98.9306 | 5 | 0 | 0
22:00 |  | 0 |  | F | 0.37573 | 33.6325 | 98.9356 | 5 | 0 | 0
22:30 |  | 0 |  | F | 0.37572 | 33.4637 | 98.943 | 5 | 0 | 0
23:00 |  | 0 |  | F | 0.387 | 33.2916 | 98.9467 | 5 | 0 | 0
23:30 |  | 0 |  | F | 0.56561 | 33.1021 | 98.9567 | 5 | 0 | 0
24:00 |  | 0 |  | F | 0.69153 | 32.92 | 98.961 | 5 | 0 | 0
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 9.6361 | 0 |  | 0.027831 | 79.8006 | 98.9325 | 0 | 0 | 58870.6857
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie