## denny
Denný protokol za |  | 2022-06-06
|  | SO2 | CO |  | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 165.9348 |  | F | 0.6072
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 170.4298 |  |  | 0.62531
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 1027.4544 |  |  | 1027.4544
Výroba |  | x | x |  | 277840
Emisný faktor |  | x | x |  | 2.2506e-06
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 168.2838 |  | F | 0.38175 | 79.1258 | 99.357 | 5 | 59658.6836 | 43102.7317
01:00 |  | 167.8914 |  | F | 0.3761 | 79.3031 | 99.3705 | 5 | 60318.0156 | 43563.0638
01:30 |  | 176.3542 |  | F | 0.37592 | 79.5197 | 99.3597 | 5 | 59809.0117 | 43164.2345
02:00 |  | 181.2178 |  | F | 0.37591 | 79.6639 | 99.3469 | 5 | 59120.0234 | 42644.0785
02:30 |  | 179.475 |  | F | 0.37591 | 79.8969 | 99.3448 | 5 | 59792.4023 | 43099.6999
03:00 |  | 176.4541 |  | F | 0.40043 | 80.0674 | 99.3333 | 5 | 60223.0156 | 43384.089
03:30 |  | 173.3338 |  | F | 0.70524 | 79.2885 | 99.3483 | 5 | 59389.8672 | 42884.9196
04:00 |  | 147.5945 |  | F | 0.88366 | 78.5752 | 99.3584 | 5 | 59139.4141 | 42795.0307
04:30 |  | 145.442 |  | F | 1.0083 | 78.2248 | 99.3538 | 5 | 59132.8164 | 42830.947
05:00 |  | 141.1339 |  | F | 0.93209 | 78.1952 | 99.3436 | 5 | 58382.043 | 42286.3981
05:30 |  | 129.2626 |  | F | 0.85329 | 78.2971 | 99.3351 | 5 | 58702.2188 | 42502.3221
06:00 |  | 125.4536 |  | F | 0.58983 | 78.5591 | 99.3314 | 5 | 58294.6289 | 42174.2014
06:30 |  | 123.6092 |  | F | 0.4398 | 78.8734 | 99.3203 | 5 | 58242.5391 | 42094.1957
07:00 |  | 119.1184 |  | F | 0.41323 | 79.2354 | 99.3117 | 5 | 58854.2734 | 42488.9491
07:30 |  | 113.3454 |  | F | 0.40809 | 79.5268 | 99.3085 | 5 | 58895.2109 | 42481.9917
08:00 |  | 114.7545 |  | F | 0.3905 | 79.8268 | 99.3316 | 5 | 60881.9297 | 43887.9026
08:30 |  | 117.1575 |  | F | 0.39797 | 79.9408 | 99.3552 | 5 | 62303.7422 | 44909.0548
09:00 |  | 121.0194 |  | F | 0.50259 | 79.8448 | 99.3627 | 5 | 60658.8008 | 43738.5304
09:30 |  | 139.8336 |  | F | 0.89966 | 79.8516 | 99.3643 | 5 | 59941.1367 | 43220.9264
10:00 |  | 151.877 |  | F | 1.0917 | 79.965 | 99.3478 | 5 | 59904.2148 | 43173.2509
10:30 |  | 151.9871 |  | F | 1.0728 | 80.1428 | 99.3474 | 5 | 59717.4922 | 43016.8583
11:00 |  | 161.3838 |  | F | 0.96763 | 80.3282 | 99.3499 | 5 | 59184.7148 | 42611.7875
11:30 |  | 165.1216 |  | F | 0.83814 | 80.4633 | 99.3403 | 5 | 58922.4844 | 42402.6754
12:00 |  | 175.2537 |  | F | 0.73722 | 80.6046 | 99.326 | 5 | 58947.8594 | 42397.8841
12:30 |  | 187.2753 |  | F | 0.7225 | 80.6791 | 99.324 | 5 | 58874.2031 | 42335.1276
13:00 |  | 192.0283 |  | F | 0.8158 | 80.7929 | 99.3191 | 5 | 58886.6016 | 42328.3351
13:30 |  | 189.5425 |  | F | 0.64684 | 81.0028 | 99.3071 | 5 | 58678.3867 | 42148.6081
14:00 |  | 184.5557 |  | F | 0.41834 | 80.9522 | 99.2933 | 5 | 58594.6562 | 42088.6091
14:30 |  | 186.3016 |  | F | 0.37603 | 80.5397 | 99.2861 | 5 | 58660.3125 | 42181.8719
15:00 |  | 188.9749 |  | F | 0.37601 | 80.1857 | 99.2774 | 5 | 58472.9883 | 42085.6097
15:30 |  | 181.9226 |  | F | 0.37603 | 80.0315 | 99.2644 | 5 | 58052.9141 | 41796.0296
16:00 |  | 178.1767 |  | F | 0.37604 | 80.1284 | 99.2514 | 5 | 58385.0703 | 42018.1127
16:30 |  | 179.9851 |  | F | 0.37603 | 80.3568 | 99.245 | 5 | 58383.75 | 41987.3081
17:00 |  | 176.583 |  | F | 0.37603 | 80.6354 | 99.2457 | 5 | 58421.6406 | 41981.7753
17:30 |  | 169.9942 |  | F | 0.37603 | 80.9464 | 99.2323 | 5 | 58459.6367 | 41966.5442
18:00 |  | 169.0986 |  | F | 0.37603 | 81.2727 | 99.2227 | 5 | 58295.6172 | 41806.1921
18:30 |  | 170.0327 |  | F | 0.37604 | 81.6192 | 99.2141 | 5 | 59073.918 | 42319.3257
19:00 |  | 163.5004 |  | F | 0.37604 | 81.509 | 99.2143 | 5 | 59481.125 | 42624.3771
19:30 |  | 158.7229 |  | F | 0.37603 | 80.9105 | 99.2222 | 5 | 58923.0391 | 42299.1864
20:00 |  | 175.7443 |  | F | 0.376 | 80.3435 | 99.2165 | 5 | 58485.4688 | 42049.9871
20:30 |  | 188.6072 |  | F | 0.37974 | 79.9806 | 99.2031 | 5 | 58289.5156 | 41946.4921
21:00 |  | 187.4548 |  | F | 0.53393 | 79.8484 | 99.2024 | 5 | 58266.625 | 41945.4425
21:30 |  | 197.9152 |  | F | 0.80122 | 80.0045 | 99.2073 | 5 | 58879.4336 | 42369.9514
22:00 |  | 196.0758 |  | F | 0.96868 | 80.3256 | 99.2072 | 5 | 59592.5859 | 42844.1452
22:30 |  | 202.3246 |  | F | 1.0958 | 80.6422 | 99.2037 | 5 | 58756.9805 | 42204.0972
23:00 |  | 202.6412 |  | F | 1.1134 | 80.4776 | 99.1938 | 5 | 58840.8594 | 42279.7659
23:30 |  | 191.3327 |  | F | 0.97059 | 80.1026 | 99.1759 | 5 | 66232.5078 | 47632.9141
24:00 |  | 179.7201 |  | F | 0.74839 | 80.0591 | 99.1691 | 5 | 67869.9297 | 48813.2198
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 9.6361 | 0 |  | 0.027831 | 79.8006 | 98.9325 | 0 | 0 | 58870.6857
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie