## denny
Denný protokol za |  | 2022-06-06
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 75.0262 | 647.4244 | 0.53722
N platných SPH |  | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 1050.7459 | 9034.1882 | 7.512
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 13934.412 | 13934.412 | 13934.412
Výroba |  | x | x | 277840
Emisný faktor |  | x | x | 2.7037e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 86.2153 | 615.1467 | 0.69659 | 83.2084 | 99.2167 | 0.89999 | 561612.125 | 556557.625
01:00 |  | 88.3939 | 627.7966 | 0.9178 | 83.2235 | 99.249 | 0.89999 | 561353.8125 | 556301.625
01:30 |  | 65.6787 | 621.0088 | 0.85179 | 83.076 | 99.2517 | 0.89999 | 564069.625 | 558993
02:00 |  | 61.35 | 610.1458 | 0.6507 | 82.9813 | 99.2464 | 0.89999 | 564793.375 | 559710.3125
02:30 |  | 60.3969 | 614.5406 | 0.64277 | 82.6218 | 99.2568 | 0.89999 | 564030.8125 | 558954.375
03:00 |  | 58.7933 | 636.1659 | 0.5458 | 82.0411 | 99.2494 | 0.89999 | 561005.875 | 555956.8125
03:30 |  | 54.0739 | 627.0954 | 0.45048 | 81.8957 | 99.2743 | 0.89999 | 573403.3125 | 568242.625
04:00 |  | 44.8079 | 607.7569 | 0.32349 | 81.8963 | 99.3067 | 0.89999 | 568112.6875 | 562999.625
04:30 |  | 42.9477 | 619.2117 | 0.26358 | 81.7626 | 99.319 | 0.89999 | 557644.875 | 552626.125
05:00 |  | 40.2672 | 614.2477 | 0.2255 | 81.4116 | 99.31 | 0.89999 | 557207.625 | 552192.8125
05:30 |  | 53.3065 | 598.9135 | 0.33841 | 81.2778 | 99.3117 | 0.89999 | 562993.625 | 557926.8125
06:00 |  | 65.4617 | 606.8115 | 0.63992 | 81.2412 | 99.3206 | 0.89999 | 570349.375 | 565216.3125
06:30 |  | 69.1224 | 628.3226 | 0.82807 | 80.8978 | 99.3077 | 0.89999 | 572563.1875 | 567410.125
07:00 |  | 75.144 | 622.1409 | 1.0347 | 80.7062 | 99.3032 | 0.89999 | 572089.6875 | 566940.8125
07:30 |  | 61.3147 | 627.3353 | 0.8825 | 80.787 | 99.3026 | 0.89999 | 567672.125 | 562562.875
08:00 |  | 50.2717 | 611.0992 | 0.36189 | 81.0089 | 99.3325 | 0.89999 | 564902.125 | 559818.125
08:30 |  | 48.269 | 601.8439 | 0.22714 | 81.5402 | 99.3721 | 0.89999 | 557794.5 | 552774.375
09:00 |  | 67.5208 | 599.0406 | 0.26361 | 82.7445 | 99.3874 | 0.89999 | 557487 | 552469.625
09:30 |  | 73.5569 | 618.7658 | 0.266 | 83.6195 | 99.3806 | 0.89999 | 562451.8125 | 557389.6875
10:00 |  | 80.2612 | 631.3038 | 0.30797 | 84.1734 | 99.3639 | 0.89999 | 558265.6875 | 553241.3125
10:30 |  | 72.2371 | 643.7851 | 0.28947 | 84.7631 | 99.3668 | 0.89999 | 556836.6875 | 551825.3125
11:00 |  | 79.3121 | 665.3912 | 0.33269 | 85.5266 | 99.3776 | 0.89999 | 557734 | 552714.375
11:30 |  | 83.6058 | 657.3951 | 0.39811 | 86.0788 | 99.3552 | 0.89999 | 563119.8125 | 558051.6875
12:00 |  | 89.6307 | 641.0223 | 0.50642 | 86.4958 | 99.3294 | 0.89999 | 556111.875 | 551106.875
12:30 |  | 90.2916 | 631.2415 | 0.66767 | 86.3791 | 99.3252 | 0.89999 | 596059.8125 | 590695.125
13:00 |  | 74.8764 | 626.9097 | 0.61995 | 86.2989 | 99.3183 | 0.89999 | 608587.875 | 603110.625
13:30 |  | 80.6207 | 622.4229 | 0.62274 | 86.5145 | 99.2964 | 0.89999 | 615491.6875 | 609952.1875
14:00 |  | 83.7325 | 612.9454 | 0.6803 | 86.9162 | 99.2759 | 0.89999 | 608559.8125 | 603082.6875
14:30 |  | 100.0782 | 617.8857 | 0.8051 | 87.1871 | 99.2526 | 0.89999 | 610848.875 | 605351.3125
15:00 |  | 106.8223 | 646.2807 | 0.91179 | 87.4707 | 99.229 | 0.89999 | 612626.1875 | 607112.8125
15:30 |  | 107.9541 | 651.5823 | 0.98832 | 87.8324 | 99.21 | 0.89999 | 610580.8125 | 605085.625
16:00 |  | 102.9349 | 652.3737 | 0.98047 | 88.1913 | 99.1954 | 0.89999 | 607898.1875 | 602427.1875
16:30 |  | 103.5963 | 648.2825 | 0.85968 | 88.4983 | 99.1899 | 0.89999 | 614923.875 | 609389.625
17:00 |  | 104.0375 | 640.3721 | 0.84082 | 89.027 | 99.1848 | 0.89999 | 612200 | 606690.3125
17:30 |  | 97.1553 | 656.068 | 0.85867 | 89.3375 | 99.1522 | 0.89999 | 609155.1875 | 603672.8125
18:00 |  | 74.8861 | 713.0558 | 0.62478 | 88.9658 | 99.1365 | 0.89999 | 605583.6875 | 600133.625
18:30 |  | 74.0539 | 723.806 | 0.37249 | 88.4833 | 99.13 | 0.89999 | 606976.875 | 601514.1875
19:00 |  | 81.5465 | 739.6191 | 0.3037 | 88.2525 | 99.1425 | 0.89999 | 608078.8125 | 602605.875
19:30 |  | 77.2595 | 745.2511 | 0.36781 | 87.6678 | 99.1414 | 0.89999 | 605974.6875 | 600520.875
20:00 |  | 75.6224 | 737.7798 | 0.38904 | 86.7402 | 99.1441 | 0.89999 | 606053 | 600598.375
20:30 |  | 68.3115 | 726.7435 | 0.35882 | 86.0637 | 99.1471 | 0.89999 | 608051.125 | 602578.625
21:00 |  | 59.5295 | 702.5665 | 0.30379 | 85.7255 | 99.1581 | 0.89999 | 609475.375 | 603990
21:30 |  | 54.1652 | 685.8707 | 0.24596 | 85.4681 | 99.1796 | 0.89999 | 605896.875 | 600443.8125
22:00 |  | 69.9464 | 656.8401 | 0.2462 | 85.2963 | 99.1853 | 0.89999 | 608838.6875 | 603359.125
22:30 |  | 79.0986 | 656.3148 | 0.27674 | 85.0884 | 99.1778 | 0.89999 | 608985.875 | 603505
23:00 |  | 85.7953 | 670.0281 | 0.33774 | 84.6046 | 99.1719 | 0.89999 | 609935.6875 | 604446.1875
23:30 |  | 87.9395 | 683.6772 | 0.41444 | 84.1065 | 99.1588 | 0.89999 | 610328.125 | 604835.125
24:00 |  | 89.0622 | 682.1678 | 0.46387 | 83.7409 | 99.1539 | 0.89999 | 607204.3125 | 601739.625
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 111.8847 | 0 | 0.26916 | 91.9673 | 98.8494 | 0 | 0 | 951657.9739
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS2_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS2_M_TEPLOTA))*(FS2_M_TLAK/101.3)*((100-FS2_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS2_M_SO2/1000000)*FS2_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS2_M_CO/1000000)*FS2_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS2_S_HF/1000000)*FS2_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie