## denny
Denný protokol za |  | 2024-01-12
|  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 111.0986 |  | F | 0.43551 | 65.2197 | 99.2403 | 5 | 33902.2657 | 25474.6615
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 67.7975 | 0 |  | 0.26619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 305.6959 |  |  | 305.6959 |  |  |  |  | 305.6959
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 74.9253 |  | F | 0.57195 | 64.9726 | 99.1446 | 5 | 34254.1836 | 25729.0481
01:00 |  | 79.1806 |  | F | 0.57303 | 64.1363 | 99.1408 | 5 | 34184.3984 | 25739.3151
01:30 |  | 82.5628 |  | F | 0.48097 | 63.3668 | 99.1367 | 5 | 34123.2656 | 25750.967
02:00 |  | 88.1647 |  | F | 0.42913 | 62.7279 | 99.1591 | 5 | 34150.7227 | 25826.5504
02:30 |  | 87.6254 |  | F | 0.45737 | 62.1724 | 99.1587 | 5 | 34183.7148 | 25894.2294
03:00 |  | 89.7962 |  | F | 0.46768 | 61.6604 | 99.1739 | 5 | 34168.2852 | 25926.0962
03:30 |  | 88.5392 |  | F | 0.44893 | 61.2681 | 99.1751 | 5 | 34158.7266 | 25949.5501
04:00 |  | 89.5563 |  | F | 0.41809 | 60.982 | 99.1688 | 5 | 34090.0156 | 25917.8822
04:30 |  | 86.3145 |  | F | 0.44349 | 60.7545 | 99.1643 | 5 | 34088.2305 | 25933.0081
05:00 |  | 66.3638 |  | F | 0.42168 | 60.6108 | 99.1534 | 5 | 34075.3945 | 25931.5434
05:30 |  | 62.1045 |  | F | 0.4415 | 60.4798 | 99.1641 | 5 | 34061.3438 | 25933.845
06:00 |  | 82.1894 |  | F | 0.44909 | 60.4437 | 99.1629 | 5 | 34120.0039 | 25980.9877
06:30 |  | 93.5399 |  | F | 0.45113 | 60.4146 | 99.1646 | 5 | 34046.7969 | 25927.9569
07:00 |  | 100.2183 |  | F | 0.41408 | 60.4726 | 99.1972 | 5 | 34038.3867 | 25925.5751
07:30 |  | 108.788 |  | F | 0.42184 | 60.5647 | 99.176 | 5 | 34124.6602 | 25978.5579
08:00 |  | 114.699 |  | F | 0.44426 | 60.6223 | 99.1959 | 5 | 34057.5469 | 25928.1969
08:30 |  | 120.5207 |  | F | 0.42247 | 60.8808 | 99.2233 | 5 | 34033.8867 | 25897.2761
09:00 |  | 106.9792 |  | F | 0.41822 | 61.1586 | 99.2445 | 5 | 33935.1445 | 25806.2015
09:30 |  | 97.1539 |  | F | 0.39739 | 61.5484 | 99.266 | 5 | 33889.8867 | 25747.3249
10:00 |  | 118.3556 |  | F | 0.43454 | 62.1417 | 99.2709 | 5 | 33865.6484 | 25684.6546
10:30 |  | 125.2885 |  | F | 0.39631 | 62.7479 | 99.2758 | 5 | 33757.7344 | 25557.8846
11:00 |  | 130.3154 |  | F | 0.39473 | 63.3252 | 99.2881 | 5 | 33664.3789 | 25446.6286
11:30 |  | 128.4908 |  | F | 0.40811 | 63.7704 | 99.2964 | 5 | 33733.5703 | 25467.3666
12:00 |  | 136.9996 |  | F | 0.41377 | 64.2525 | 99.2989 | 5 | 33774.5352 | 25462.4758
12:30 |  | 137.5174 |  | F | 0.38464 | 64.6337 | 99.3058 | 5 | 33765.8906 | 25429.0077
13:00 |  | 133.8616 |  | F | 0.3918 | 64.9781 | 99.3158 | 5 | 33794.7617 | 25427.3973
13:30 |  | 122.4082 |  | F | 0.38935 | 65.3048 | 99.3218 | 5 | 33775.3477 | 25389.7986
14:00 |  | 118.1513 |  | F | 0.39252 | 65.7624 | 99.3199 | 5 | 33719.6953 | 25313.2363
14:30 |  | 118.7327 |  | F | 0.40284 | 66.1815 | 99.3127 | 5 | 33781.3633 | 25326.3741
15:00 |  | 121.6727 |  | F | 0.42239 | 66.6318 | 99.3076 | 5 | 33737.2188 | 25258.4793
15:30 |  | 127.5317 |  | F | 0.51121 | 66.9784 | 99.2931 | 5 | 33812.918 | 25285.6485
16:00 |  | 130.524 |  | F | 0.48379 | 67.2512 | 99.2946 | 5 | 33833.7305 | 25281.3222
16:30 |  | 118.4384 |  | F | 0.49557 | 67.5756 | 99.2859 | 5 | 33779.1875 | 25214.3311
17:00 |  | 111.1443 |  | F | 0.42295 | 67.8348 | 99.2779 | 5 | 33757.8867 | 25177.2477
17:30 |  | 117.5366 |  | F | 0.42362 | 68.232 | 99.2981 | 5 | 33763.8281 | 25157.4891
18:00 |  | 121.3569 |  | F | 0.41674 | 68.6095 | 99.3051 | 5 | 33775.9922 | 25140.5323
18:30 |  | 121.0594 |  | F | 0.42812 | 68.9448 | 99.2935 | 5 | 33728.4766 | 25077.6424
19:00 |  | 122.4986 |  | F | 0.41318 | 69.2395 | 99.3051 | 5 | 33700.9766 | 25038.5347
19:30 |  | 122.3284 |  | F | 0.49596 | 69.5083 | 99.3017 | 5 | 33780.6328 | 25077.1838
20:00 |  | 123.6309 |  | F | 0.40279 | 69.7347 | 99.2833 | 5 | 33817.0938 | 25083.0193
20:30 |  | 121.557 |  | F | 0.4008 | 70.0089 | 99.2641 | 5 | 33866.5352 | 25094.7716
21:00 |  | 124.7682 |  | F | 0.39803 | 70.2784 | 99.2577 | 5 | 33822.1289 | 25040.5775
21:30 |  | 123.5213 |  | F | 0.42388 | 70.4908 | 99.2783 | 5 | 33781.8984 | 25000.5238
22:00 |  | 126.285 |  | F | 0.41326 | 70.7894 | 99.2543 | 5 | 33805.9883 | 24990.5699
22:30 |  | 127.1734 |  | F | 0.42197 | 71.0981 | 99.2244 | 5 | 33781.3086 | 24942.4445
23:00 |  | 126.9578 |  | F | 0.42285 | 71.3517 | 99.2329 | 5 | 33788.7852 | 24931.7216
23:30 |  | 127.5486 |  | F | 0.44406 | 71.6771 | 99.2054 | 5 | 33787.6367 | 24900.4514
24:00 |  | 127.8552 |  | F | 0.48263 | 71.9766 | 99.1942 | 5 | 33769.0117 | 24862.3243
Náhradné hodnoty pre rok 2024 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 4.282 | 0 |  | 0.0083273 | 69.6983 | 98.8153 | 0 | 0 | 28614.1811
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie