## denny
Denný protokol za |  | 2023-05-30
|  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 119.8262 |  | F | 0.39009 | 68.2518 | 98.943 | 5 | 63619.4579 | 47235.1874
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 135.398 | 0 |  | 0.44228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 566.8222 |  |  | 566.8222 |  |  |  |  | 566.8222
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 109.2171 |  | F | 0.38761 | 67.2756 | 98.8628 | 5 | 61734.6406 | 45925.6216
01:00 |  | 109.0039 |  | F | 0.38407 | 67.3685 | 98.8555 | 5 | 62154.7305 | 46222.1222
01:30 |  | 108.4518 |  | F | 0.38428 | 67.5725 | 98.8394 | 5 | 66528.8281 | 49437.2546
02:00 |  | 108.0025 |  | F | 0.38383 | 67.1263 | 98.8236 | 5 | 67686.2891 | 50355.2969
02:30 |  | 107.0649 |  | F | 0.38606 | 66.5004 | 98.8118 | 5 | 67692.0312 | 50446.305
03:00 |  | 106.4092 |  | F | 0.38583 | 66.279 | 98.8074 | 5 | 67735.5312 | 50509.3977
03:30 |  | 106.0769 |  | F | 0.38584 | 66.5092 | 98.8051 | 5 | 67822.3438 | 50538.7074
04:00 |  | 104.9885 |  | F | 0.38915 | 66.8017 | 98.7963 | 5 | 67220.6641 | 50042.8152
04:30 |  | 104.0165 |  | F | 0.38497 | 66.8774 | 98.7856 | 5 | 68208.5156 | 50761.4266
05:00 |  | 103.2324 |  | F | 0.3866 | 66.961 | 98.7797 | 5 | 68191.4531 | 50733.2217
05:30 |  | 102.5008 |  | F | 0.38694 | 66.6894 | 98.7805 | 5 | 68293.8047 | 50850.347
06:00 |  | 102.1574 |  | F | 0.41491 | 66.4922 | 98.7868 | 5 | 68131.375 | 50762.1348
06:30 |  | 101.1554 |  | F | 0.39695 | 66.4631 | 98.7993 | 5 | 67572.1016 | 50356.113
07:00 |  | 100.7044 |  | F | 0.40443 | 66.5745 | 98.8113 | 5 | 66487.2969 | 49537.4547
07:30 |  | 99.7813 |  | F | 0.40933 | 66.822 | 98.8148 | 5 | 66567.3828 | 49562.7572
08:00 |  | 99.1039 |  | F | 0.39962 | 67.0466 | 98.8247 | 5 | 66476.0391 | 49467.0606
08:30 |  | 108.7369 |  | F | 0.38357 | 67.0442 | 98.8447 | 5 | 66403.6484 | 49423.5322
09:00 |  | 129.0552 |  | F | 0.39396 | 67.3414 | 98.8663 | 5 | 66188.3047 | 49231.0102
09:30 |  | 128.4347 |  | F | 0.41823 | 67.7848 | 98.8821 | 5 | 65987.4141 | 49025.5922
10:00 |  | 129.8136 |  | F | 0.42327 | 68.3081 | 98.8923 | 5 | 66006.3828 | 48969.5767
10:30 |  | 137.3282 |  | F | 0.38326 | 68.5785 | 98.9175 | 5 | 63416.9492 | 47023.2492
11:00 |  | 143.9004 |  | F | 0.38556 | 68.3906 | 98.9292 | 5 | 61620.8281 | 45721.984
11:30 |  | 151.5954 |  | F | 0.38807 | 68.5641 | 98.9449 | 5 | 61432.0898 | 45566.012
12:00 |  | 145.3806 |  | F | 0.38324 | 69.1135 | 98.9587 | 5 | 61484.3203 | 45537.9396
12:30 |  | 145.4207 |  | F | 0.3863 | 69.4897 | 98.9682 | 5 | 61258.5352 | 45325.2441
13:00 |  | 162.4531 |  | F | 0.38869 | 69.3672 | 98.9852 | 5 | 61207.125 | 45311.1727
13:30 |  | 167.0054 |  | F | 0.38452 | 69.3961 | 98.9947 | 5 | 61480.4023 | 45514.0162
14:00 |  | 167.883 |  | F | 0.38652 | 69.704 | 98.9985 | 5 | 61571.9258 | 45542.5783
14:30 |  | 161.703 |  | F | 0.39004 | 69.8419 | 98.989 | 5 | 61746.6523 | 45649.0775
15:00 |  | 157.4809 |  | F | 0.39312 | 69.6107 | 98.9834 | 5 | 61744.0547 | 45675.3541
15:30 |  | 94.5089 |  | F | 0.3906 | 69.6165 | 98.9796 | 5 | 61645.7109 | 45600.0682
16:00 |  | 105.4904 |  | F | 0.3928 | 69.856 | 98.9839 | 5 | 61390.375 | 45381.4543
16:30 |  | 129.6383 |  | F | 0.38597 | 69.971 | 99.0008 | 5 | 62223.9062 | 45990.0531
17:00 |  | 160.6899 |  | F | 0.38744 | 69.7647 | 99.0159 | 5 | 62835.7461 | 46477.3114
17:30 |  | 124.1376 |  | F | 0.38608 | 69.7813 | 99.0155 | 5 | 61360.7109 | 45383.9097
18:00 |  | 97.0984 |  | F | 0.38516 | 69.8815 | 99.0224 | 5 | 61199.7383 | 45254.7802
18:30 |  | 90.011 |  | F | 0.38591 | 69.6079 | 99.0459 | 5 | 61272.7227 | 45355.6624
19:00 |  | 92.7444 |  | F | 0.38385 | 69.0713 | 99.0817 | 5 | 61294.1602 | 45459.0894
19:30 |  | 110.3099 |  | F | 0.38508 | 68.9614 | 99.0874 | 5 | 61401.75 | 45556.1398
20:00 |  | 116.9294 |  | F | 0.38393 | 69.0697 | 99.0771 | 5 | 61267.5273 | 45437.4465
20:30 |  | 115.2511 |  | F | 0.38601 | 68.9682 | 99.0706 | 5 | 61298.2227 | 45470.7088
21:00 |  | 137.352 |  | F | 0.38845 | 68.7696 | 99.0781 | 5 | 61280.7656 | 45487.606
21:30 |  | 172.7326 |  | F | 0.3864 | 68.4049 | 99.0949 | 5 | 61290.5391 | 45551.1695
22:00 |  | 96.0841 |  | F | 0.38389 | 68.3007 | 99.108 | 5 | 60597.7969 | 45056.0118
22:30 |  | 99.8875 |  | F | 0.38492 | 68.6139 | 99.1047 | 5 | 60576.7344 | 44997.6209
23:00 |  | 101.5548 |  | F | 0.38848 | 68.6147 | 99.1152 | 5 | 60289.6328 | 44788.9515
23:30 |  | 101.0328 |  | F | 0.39226 | 68.4349 | 99.1208 | 5 | 61302.7695 | 45568.1552
24:00 |  | 98.1473 |  | F | 0.38835 | 68.5013 | 99.121 | 5 | 61153.5117 | 45448.4825
Náhradné hodnoty pre rok 2023 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 6.0338 | 0 |  | 0.020196 | 72.9566 | 99.0641 | 0 | 0 | 43245.6011
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie