## denny
Denný protokol za |  | 2024-01-09
|  | SO2 |  | CO |  | HF |  | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 103.3726 |  |  | F |  | F | 63.2751 | 99.6092 | 5 | 33865.88 | 25692.6349
N platných SPH |  | 44 |  | 0 |  | 41 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 4 / 8,3 |  | 48 / 100,0 |  | 7 / 14,6 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 4 / 8,3 |  |  |  | 7 / 14,6 | [5 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 58.3855 |  | 0 |  | 0.20284 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 308.3116 |  |  |  | 308.3116 | [5 empty] | 308.3116
Výroba |  | x |  | x |  | 0
Emisný faktor |  | x |  | x |  | 0
čas | chod | SO2 |  | CO |  | HF |  | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 95.9854 |  |  | F | 0.38422 |  | 61.5501 | 99.3001 | 5 | 34737.6055 | 26400.3172
01:00 |  | 99.4099 |  |  | F | 0.38422 |  | 60.9076 | 99.3048 | 5 | 34663.582 | 26395.9701
01:30 |  | 80.4726 |  |  | F | 0.38422 |  | 60.3674 | 99.3183 | 5 | 34602.1016 | 26395.4338
02:00 |  | 80.7511 |  |  | F | 0.38422 |  | 59.9135 | 99.3304 | 5 | 34567.3398 | 26408.0711
02:30 |  | 80.969 |  |  | F | 0.38422 |  | 59.5149 | 99.3467 | 5 | 34493.332 | 26387.4189
03:00 |  | 78.4263 |  |  | F | 0.38422 |  | 59.1554 | 99.336 | 5 | 34455.9531 | 26384.4946
03:30 |  | 75.8812 |  |  | F | 0.38422 |  | 58.723 | 99.3271 | 5 | 34491.4492 | 26443.7231
04:00 |  | 77.5657 |  |  | F | 0.38422 |  | 58.5241 | 99.3244 | 5 | 34448.8633 | 26426.208
04:30 |  | 77.2823 |  |  | F | 0.38422 |  | 58.4163 | 99.3212 | 5 | 34453.8398 | 26437.762
05:00 |  | 77.3628 |  |  | F | 0.38422 |  | 58.3729 | 99.3286 | 5 | 34443.6094 | 26435.3398
05:30 |  | 78.1685 |  |  | F | 0.38422 |  | 58.3292 | 99.3524 | 5 | 34474.3633 | 26468.7665
06:00 |  | 79.0952 |  |  | F | 0.38422 |  | 58.3519 | 99.3812 | 5 | 34453.5156 | 26458.6196
06:30 |  | 82.1716 |  |  | F | 0.38422 |  | 58.4202 | 99.4039 | 5 | 34411.4766 | 26426.9239
07:00 |  | 83.9356 |  |  | F | 0.38422 |  | 58.5957 | 99.4233 | 5 | 34369.7852 | 26386.0931
07:30 |  | 86.4458 |  |  | F | 0.38422 |  | 58.805 | 99.437 | 5 | 34394.4492 | 26392.0253
08:00 |  | 87.8601 |  |  | F | 0.38422 |  | 59.0043 | 99.4638 | 5 | 34386.7812 | 26377.3908
08:30 |  | 90.0306 |  |  | F | 0.38422 |  | 59.1769 | 99.4829 | 5 | 34391.9922 | 26372.7695
09:00 |  | 93.3579 |  |  | F | 0.38422 |  | 59.485 | 99.5076 | 5 | 34366.3633 | 26335.2302
09:30 |  | 96.47 |  |  | F | 0.38422 |  | 59.8053 | 99.5373 | 5 | 34342.9609 | 26299.8384
10:00 |  | 98.5245 |  |  | F | 0.38422 |  | 60.2716 | 99.5625 | 5 | 34291.2891 | 26230.1749
10:30 |  | 103.353 |  |  | F | 0.38422 |  | 60.8298 | 99.5837 | 5 | 34220.6328 | 26137.9533
11:00 |  |  | F |  | F |  | F | 61.3499 | 99.6011 | 5 | 34169.2812 | 26062.697
11:30 |  |  | F |  | F |  | F | 61.8662 | 99.6141 | 5 | 34096.6328 | 25970.5959
12:00 |  |  | F |  | F |  | F | 62.4232 | 99.6282 | 5 | 34028.8398 | 25879.5971
12:30 |  |  | F |  | F |  | F | 62.9863 | 99.6456 | 5 | 33980.25 | 25803.8605
13:00 |  | 122.562 |  |  | F |  | F | 63.4821 | 99.6671 | 5 | 33959.1484 | 25755.4084
13:30 |  | 121.7409 |  |  | F |  | F | 63.866 | 99.6982 | 5 | 33530.918 | 25409.5926
14:00 |  | 120.2352 |  |  | F |  | F | 64.3296 | 99.7304 | 5 | 33431.0547 | 25307.2723
14:30 |  | 124.8944 |  |  | F | 0.38381 |  | 64.7951 | 99.757 | 5 | 33331.2695 | 25203.7091
15:00 |  | 129.9605 |  |  | F | 0.38378 |  | 65.3602 | 99.7637 | 5 | 33297.832 | 25138.0936
15:30 |  | 118.5106 |  |  | F | 0.38375 |  | 65.6143 | 99.7593 | 5 | 33333.6016 | 25145.0906
16:00 |  | 126.5812 |  |  | F | 0.38377 |  | 66.0008 | 99.7607 | 5 | 33433.3555 | 25191.9468
16:30 |  | 129.5401 |  |  | F | 0.38375 |  | 66.3802 | 99.7662 | 5 | 33480.2734 | 25200.519
17:00 |  | 129.7648 |  |  | F | 0.38376 |  | 66.6743 | 99.773 | 5 | 33489.6328 | 25187.4479
17:30 |  | 132.0921 |  |  | F | 0.38375 |  | 66.9798 | 99.787 | 5 | 33513.7305 | 25186.4618
18:00 |  | 125.9542 |  |  | F | 0.38377 |  | 67.1934 | 99.8035 | 5 | 33526.6016 | 25184.5097
18:30 |  | 128.4521 |  |  | F | 0.38379 |  | 67.3832 | 99.817 | 5 | 33593.793 | 25224.3232
19:00 |  | 128.8731 |  |  | F | 0.38378 |  | 67.6826 | 99.8205 | 5 | 33582.9922 | 25194.9355
19:30 |  | 125.3017 |  |  | F | 0.38378 |  | 67.9306 | 99.8222 | 5 | 33622.8633 | 25206.9537
20:00 |  | 122.8599 |  |  | F | 0.3838 |  | 68.1359 | 99.8292 | 5 | 33651.7773 | 25215.217
20:30 |  | 117.5492 |  |  | F | 0.3838 |  | 68.3023 | 99.8359 | 5 | 33611.5039 | 25174.4523
21:00 |  | 113.0842 |  |  | F | 0.3838 |  | 68.4897 | 99.846 | 5 | 33488.293 | 25070.9485
21:30 |  | 113.343 |  |  | F | 0.3838 |  | 68.6638 | 99.8491 | 5 | 33013.2227 | 24703.4656
22:00 |  | 104.2037 |  |  | F | 0.38383 |  | 68.7905 | 99.8537 | 5 | 33138.8242 | 24789.4085
22:30 |  | 101.5443 |  |  | F | 0.3838 |  | 68.9133 | 99.8605 | 5 | 33002.8711 | 24680.508
23:00 |  | 102.3675 |  |  | F | 0.38379 |  | 69.0474 | 99.8601 | 5 | 32431.7695 | 24243.8426
23:30 |  | 98.276 |  |  | F | 0.38379 |  | 68.9722 | 99.8602 | 5 | 32366.7734 | 24200.5819
24:00 |  | 107.1864 |  |  | F | 0.38378 |  | 69.0727 | 99.8593 | 5 | 31993.8496 | 23914.5097
Náhradné hodnoty pre rok 2024 |  | SO2 |  | CO |  | HF |  | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 4.282 |  | 0 |  | 0.0083273 |  | 69.6983 | 98.8153 | 0 | 0 | 28614.1811
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 |  | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie